# 变电站运行设备的维护技术应用安文斌论文_安文斌

摘要：变电站电力系统主要负责分配、传输电能，有效开展各环节电力设备监测及维护操作对确保电力系统实效性发挥的关键性手段。随着电力事业的不断发展，各变电站电力系统容量大幅度增加，确保相关设备运行稳定安全的重要性日益突显出来。基于此，有必要对变电站电力设备运行监测及维护展开深入研究。

关键词：变电站；电力设备；运行监测；运行维护

在变电站中，电力系统对电能传送和分配起到了重要意义，加强变电站电力设备运行监测和维护工作，能够保证电力系统正常运行。随着我国变电站电力系统容量的增加，电力设备运行安全和稳定显得非常重要。为了给电力系统正常运行提供良好环境，需要对电力设备日常运行情况进行监管，通过实施监测，加强运行维护，让电力设备运行满足国家要求，从根源上降低事故发生几率。

1变电站电力设备常见故障

通过对变电站电力设备故障产生因素分析，便于变电站技术人员清楚了解各个故障产生因素，对外部电力故障因素有深入的认识，了解停机故障常见类型。通常情况下，在变电站运行一段时间以后，因为设备磨损严重、设备老化等，导致变电站电力设备发生异常运行状况。例如，在遇到雷雨天气时，由于电力设备遭受雷击，电力设备发生线路损坏问题，产生连锁反应，导致电力设备损坏。为了将电力设备故障率降至最低，需要结合实际情况，选择最佳维护管理方式，对运行设备采取实时在线监测手段，实现对电力系统运行情况实时监管，保证电力设备维护工作有序进行。在电力设备故障诊断中，设备产生的各个气体均是在事前在线监测中发现，这些气体能够真实展现出变压器内部绝缘油是否存在异常状况，通过色谱分析方式实现气体分析，及时找出电力设备运行中出现的问题。在产生气体中，涉及的气体有氢气、甲烷和一氧化碳等。通过对设备运行声音频率的诊断，可以精准找出变压器电阻变形状况，判断是否存在线圈绕组、电感应等问题，从而对故障发生位置精准判断，采取对应方式进行处理。

2设备运行监测

2.1变压器

针对此设备开展的运行监测具体指对其内部绝缘体的运行状态实施监测，主要目的为及时发现变压器内部存在的隐患因素，进而预测出其可能出现的各种故障，最终达到减少甚至消除事故出现可能性的目的。具体的监测内容有冷却系统、绕组输入以及输出的电压和电流、绝缘体分解物等。实际监测过程中应用较为广泛的方法如下。第一，局部放电法。局部放电现象的产生通常表明设备的绝缘系统已经出现老化问题，利用局部放电法，可较为直观地观察到设备是否存在绝缘系统老化等问题，目前应用频率较高的局部放电法具体有电气监测以及化学监测等。第二，湿度检测法。含水量过高不仅会导致电力设备绝缘性大幅度降低，甚至会导致局部放电问题产生，此类设备基于相应的温度条件下会形成水泡，如此一来，工作人员便可以及时地发现含水量过高的设备并采取相应措施。第三，形成频率分析法。此类方法具体是对变压器绕组变形情况进行监测的一种方法，实际应用过程中，通过观察由于绕组机械位移现象引发的电容及电感变化对相应设备的绕组状态实施检测，进而达到了解其运行状态是否正常的目的。第四，气体分析法。该方法是针对含油设备开展绝缘性检测的重要方法之一。电力设备在出现故障时会释放出一定量的气体，不同设备释放气体也具有一定的差异性，通过有效分析相应气体成分及含量的方式，便可以达到有效监测电力设备运行状态的目的。

2.2电容类电力设备以及高压断路器

此类设备指电压互感器、耦合电容器等设备，实际监测过程中，一旦发现相应结果和相应规定范围存在出入，需要在第一时间开展预警操作，同时采取相应措施，以便对相应的故障隐患进行有效的处理操作，进而降低事故出现可能性或者防止事故出现。针对高压断路器开展的监测操作，具体指利用通过以往出现故障总结的数据，明确设备运行状态是否正常，经由针对上述数据开展的分析可以得知，对于高压断路器来讲，出现概率较高的故障包括各种机械故障等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来讲，灭弧、绝缘故障等出现的可能性相对较低。基于此，针对此类设备开展相关监测操作的过程中，应重视对如下内容加以关注：第一，设备内部零件完整性以及结构缓冲性能是否正常；第二，对设备触头特性、设备运行速度及形成等进行有效监测；第三，监测合闸弹簧压缩状况。

3变电站运行设备的维护策略

3.1设备的优化

电力系统的运行过程与设备维护息息相关，设备优化要严格按照制度要求，硬件软件同时进行改革，有效整合后形成一套完备的综合体系保证系统稳定运行。变电站工作人员要对设备进行风险评估，将设备按照易发生故障的地方、不易发生故障的地方及该设备发生故障时对人和设备本身产生危害的程度进行评分，以1～10分为标准，分数越高，发生的风险危害程度及风险发生概率则越大。对风险评估分数较高的部位进行重点维护维修。目前在安全管理上引入了自动化系统，在线监控设备维护进程，实行自我诊断检修，出现故障时自动报警，有力地保证了系统的稳定运行，提高了维护效率，更具有现代管理的元素。

3.2故障的记录

为了维护系统的平稳运行，认真落实缺陷故障记录就变得尤为重要，若人力物力允许的话最好每天都对电力设备进行点检，出现故障时做到及时记录，及时排查。特殊情况下人力物力条件紧缺时，变电站相关部门可以按照设备易出现故障的频率将设备点检分为日点检、周点检及月点检，且每次点检要按照实际情况切实做好记录，监控中心也要将故障记录进行备份，确保出现紧急情况时能够及时解决。

3.3提高设备的安全运行评估水平

工作人员在对变电设备进行运维工作的过程中，首先要根据设备的实际需求展开评估工作，评估内容应将设备的状态、性能、质量、剩余运行寿命等信息考虑进去。为变电站的运行设备建立一种基于设备本身运行状态为重点的评估方案，从而开发针对性的设备维护时间与策略，确保变电设备的可靠运行。工作人员在进行评估的过程中，一旦发现设备内部的部件出现老化的现象要对其进行及时更换，从而保障设备的性能质量不受到影响，降低故障问题的出现几率。

3.4提升对变电站运行过程危险源的控制水平

众所周知，变电站的运行过程涉及许多危险因素，在正常的运行过程中，往往会出现危险源，一旦工作人员在无意间与之接触，就会出现重大的安全事故，变电站的工作人员常常需要与各种变电设备进行接触，属于安全高危行业，为了能够有效减少安全隐患的存在，因此必须要不断提升工作人员对危险源的控制能力，例如在一些高发的危险源、危险点的附近位置严格按照规范设置警示牌，提醒他人危险源的位置，一旦发现存在突发性故障的问题，就要及时对其进行修复，在处理故障问题的过程中，还要落实好安全栏的设置工作，需及时维修，要在附近一定范围内设置安全栏，避免他人在靠近时导致安全事故的发生。

4结语

在变电站运行设备的维护过程中，加强维护技术的应用不仅可以保证电力系统正常运行，还能提高整体供电水平。技术在发展，变电站运行设备的维护将面临新的要求，为了保证整个维护工作的稳定进行，工作人员一定要不断学习维护技术，逐步解决目前维护工作中出现的问题，来促进电力系统安全运行。

参考文献

[1]沙建.关于电力系统变电运行设备维护技术的探究[J].科技创新与应用,2017(04):215.

[2]赵博.变电站运行设备维护技术在电力系统中的应用[J].电子技术与软件工程,2019(10):225-226.

论文作者:安文斌

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c54a447e09bba150865fba3.html