# 加油站防渗一体化改造工程安全风险分析及应对论文_王恒,

摘要：近年来，由于加油站销售网络快速扩张，在油站建设过程中地罐的铺设普遍存在一些渗漏隐患，这些隐患随着业务分析能力的提升，和安全环保意识的增强，逐渐凸显出来。大多数加油站开始对具有渗漏风险的单层罐进行项目改造。一体化改造过程中工程量非常浩大而且极容易引发巨大安全事故，因此，对加油站一体化改造工程施工前做足技术性风险预测和同时对施工队伍实行安全制度方面管控的研究就有非常重要意义。

关键词：一体化改造；安全技术管理；风险管控；

一、防渗一体化改造背景

加油站储油罐渗漏不仅会造成加油站的经济损失和环境污染,严重情况下还会发生爆炸事故,给加油站及周边居民的生命财产安全都构成了严重威胁。现阶段国内存在的加油站，地罐多由传统单层钢制油罐由于埋地敷设，长期处于内外部腐蚀环境中，容易发生渗漏，从而造成土壤和地下水污染的事故。

近年来随着随着国家土壤污染防治行动计划(简称“土十条”)深入实施，石油石化行业逐渐应用了双层油罐，这种油罐也被称为内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐，这种储油罐的材质原理是在单层钢制油罐外附玻璃纤维增强塑料防渗外套，从而改造为双层结构油罐。改造后的油罐配备了渗漏检测装置，在内罐与FRP外罐之间具备一定的空隙，改造后只需要对外层空隙进行不间断监控，即可发现油罐出现的渗漏情况，同时由于外部油罐密封性和耐腐蚀性较强，对于增强油罐的使用寿命也具有一定的积极影响。对于渗漏造成的风险具有明显的预防作用，保护周边的土壤环境不受油品腐蚀。

防渗漏一体化改造主要改造目的是将单层罐替换为双层罐，彻底解决加油站储油罐渗漏所带来的安全风险。

二、防渗一体化改造安全施工步骤概述

防渗一体化改造施工主要控制风险在于控制过程中的基本安全操作步骤：

1.改造过程具有很大的危险性，需要做好安全管理工作，提前编制施工安全制度、应急救援预案等资料，为施工现场提供明确的施工指导。同时避免改造施工中发生危险的时候束手无策，对意外事故能够处理得当，避免发生较大的安全事故。

2.改造准备阶段，拆除前做好罐体清理，注意切断电源和静电接地卡，将罐体保护或支撑设备拆除，确定罐体密封且符合拆除要求。

3.双层储油罐安装时，预先设计并布置好工艺设备，根据工艺设备选材类型做好密封工作。

4.提前熟悉相关技术标准，严格按照技术标准安装卸油口箱、阀门、快速接头等。

5.一体化改造最后阶段，首先需要保证加油机、潜油泵等动设备单机试车及联动试车完成；其次需要保证对双层罐本身联合调试工序必须全部完成，以及对双层罐复合管道泄漏监测系统联调完成；同时保证一应检测报告和证明文件必须齐全。

三、加油站改造工程中的安全分析及技术应对

1氮封以及密封

储罐的氮封和密封是相对重要的事件，是阻断油品与空气接触、有效避免油气混合物形成的关键措施。为了保证密封质量，储罐浮顶密封宜采用川软填料密封。条件许可的情况下可设置氮封，为储罐安全增设一层防护，但同时应加强氮气管理，避免引发其他事故。

2液位控制

在防渗一体化改造以及储罐检修实施过程中，务必提前做好安全预测谨慎操作。预测方法可以采用ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件对加油站埋地储油罐爆炸做充分的数值模拟分析，根据分析结果建立有限元分析模型，采用多物质耦合ALE方法进行爆炸过程模拟，将模拟结果一些重要指标详细行文与改造施工方案中，如：冲击波压力时程曲线和峰值压力等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3油温风险以及控制策略

由于多数加油站销售的油品均为轻质油，因此在一体化改造时应对这种闪点较低的油品,及其容易发生爆炸，必须慎之又慎，对于生产装置馏出口温度严加控制，对于生产装置馏出口温度可能高于储罐温度指标的情况，实施时候应将其降到储罐正常储存温度后再送出装置。

4静电风险以及应对策略

控制油品流速是减少静电产生最有效的方法。一体化改造时需要考虑储罐开始进油初期危险性较大，管道油品流速应严格控制在1 m/s以下。 接地和跨接需按照相关标准要求设计，改造时必须检查连接是否失效，对于失效部分应当及时修复。必要时需要挖开地面，检查地下隐蔽部分的锈蚀情况，并彻底处理。

对于一些有条件的改造站，可以选择储罐内壁涂覆导静电的防腐材料的储罐类型，例如本征型导静电防腐蚀涂料或非碳系的浅色添加型的导静电防腐蚀涂料，防腐的同时可以加速静电的导出。

另外，对于进入危险区的施工人员应按照安全要求着装，作业前利用静电消除器或静电消除条泄放人体静电，作业中禁止穿脱衣服、鞋袜、安全帽、禁止梳头。

四、加油站改造工程中的施工队伍风险分析以及应对措施

1施工承包单位的管理管理水平和安全意识不够。对于培训计划的安排过于草率，没有明显可执行性，且培训效率较低，导致在施工过程中无法树立完整的安全防范意识。

2防渗一体化改造工程现场管理混乱。现在通常需要具备丰富的施工管理经验安全人员，且具有一定权威性，才能使现场安全管理工作有条不紊的进行，实际上承包商为了节省成本，多数没有聘请具备安全管理经验的人员，这在一定程度上削弱了安全监管力度。另一方面施工方为了降低成本或快速完工，对一些安全监督工作多数并不能保证完整工序。

3施工管理安全制度操作可行性较低，部分施工商在实施过程中，完整复制了其他施工项目的安全管理制度，因管理制度并不完全贴合该站一体化改造方案，因此在施工过程中不具备完整的参考性，最终导致安全管理制度形同虚设。

针对防渗一体化改造工程安全风险控制策略及办法，应对措施如下：

1加强改造工程进场施工前的承包商资质与经验审核管理。加强加油站施工前准入管理是指对承包商的安全资质和具体安全资料进行详细严格的审批检查，对于不合格的承包商直接取消进场施工的资格。

2针对一体化改造工程设置安全监理。对施工过程进行安全技术管理主要是为了降低事故发生的风险，而根据相关资料显示，环境对于工程的影响不大，拆除环节才是风险存在率极高的管理重点。

3强化加油站改造工程的安全验收工作。为了预防这项改造工程中可能存在的某些隐患和设计缺陷而带来的安全事故的发生，要坚决把安全验收作为允许工程施工的重要条件，如有违规及不合格的项目，要在第一时间予以整改，做到从源头上防微杜渐，后期应急处理及时，为工程顺利施工保驾护航。

五、结语

以上几点，就是我们根据防渗一体化工程的调研和对实际情况进行考察后总结出的几项重点，只有从技术和制度两个方面着手，双管齐下方能杜绝改造工程中危及人身、财产、环境的安全风险。也才能确保整个工程安全顺利完成。

参考文献：

[1] 王春华(2006). 油库的安全管理.?安全与健康（上半月版）,?000(012), 33-34.

[2] 郭明若. 加油站安全管理问题探讨[J]. 山东工业技术, 2013(12):66.

论文作者:王恒,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d40856987ccc85170ee8f28.html