# 变电站电气设备安装技术要点与质量控制策略探讨论文_钱芹

摘要：本文阐述了变电站电气设备安装技术要点，并变电站电气设备安装中存在的质量问题及控制策略进行了分析与探讨，以供同仁参考。

关键词: 变电站电气设备安装；技术要点；质量问题；控制策略

一、前言

变电站电气设备主要有变压器、电气主接线及厂用电、配电装置、变电站设备等组成。其安装质量以及设备的选型、材料质量等多方面决定了变电站的运行安全。变电站电气设备接线牢固度、正确性，变电设备接地线的安装，设备固定螺丝的旋紧、电气仪表设备固定架的焊接等等多方面都是影响变电站安装质量的因素。因此在进行变电站电器设备安装过程中，必须通过健全的质量控制系来对安装施工质量进行监控，从而保障电气设备的安装质量。本文阐述了变电站电气设备安装技术要点，并变电站电气设备安装中存在的质量问题及控制策略进行了分析与探讨，以供同仁参考。

二、电气设备安装的技术要点分析

（1）变压器安装技术要点。在变压器安装之前，首先应根据设计图纸对预埋件的数量和位置进行确认，同时做好基础放线，对基础表面进行适当的处理。然后，要对变压器本身进行检查和核对，确保与设计图纸相符。确认完毕后，就可以进行吊装索具的制作，并根据变压器的实际重量对吊机、设备的运行路线进行预压处理，完成行走轨道的敷设。在对变压器进行吊装的过程中，应重点注意对瓷瓶和搭接桩头进行保护，尤其是变压器与千斤顶所接触的部位，应该设置软垫换种，避免使设备受到损伤。在千斤顶受力后，应先对设备重心与吊钩是否一致进行检查，若存在差异，要及时进行调整，以确保吊运过程中设备的平稳度。在对变压器进行拖运的过程中，应将变压器内的手拉葫芦挂在拖拉千斤绳上，沿着预先敷设的轨道将其缓缓拉入变压器室内，在整个过程中，吊机应进行必要的配送，一切妥当后，将变压器缓慢拖至基础上就位。在进行变压器的安装工作时，施工人员应多留意高压绝缘子是否出现损伤、高压线包是否出现位移或损坏以及各个显示仪表是否齐全。在施工过程中，应避免将任何杂物落入变压器筒体当中，接地按照设计要求严格进行。同时，对高、低压侧进行准确辨认，确保变压器的水平放置。最后，就是根据变压器出厂的实际要求增设隔振器，完成控制箱、测温设备、有载调压器的安装。在变压器的安装工作结束之后与正式运行之前的这段时间，工作人员应对各类固件和连接件是否牢固进行检查，确认各类辅助设备是否正确安装，在对变压器的完整度进行检查之后，严格按照生产厂家的出厂使用说明进行测试和调试，并将测试结果记录在案，以备日后对照。

（2）电缆敷设施工技术要点。在进行线缆的敷设前，敷设人员首先要确保其弯曲半径符合施工设计图纸和有关标准、规范的要求，确保所使用电缆的规格、型号、走向和起始端清晰可辨。在敷设过程中，为了避免电缆出现扭伤或过度弯曲的情况，工作人员应注意确保电缆弯曲率与电缆半径的比值在有关标准所允许的范围内。为了给日后的设备维护和检修提供更多的便利，也是为了防止电缆在机械应力的作用下出现损伤，工作人员应该注意做一些中间接头，并在电缆保护管的出口位置、垂直引向地面的水平位置、长度较长的地段以及建筑物的伸缩缠处留出适当的宽度，如果情况允许，也可以采用蛇形的方式进行敷设。

（3）母线安装和接地装置安装施工技术。进行安装母线之前，需要做好焊接操作，并且清洁焊接接口两侧等，提升焊接的质量水平。采取坡口机对于接头的部位进行相应处理，使得坡口光滑。为了确保系统平稳的运行，需要保障安装空间以及长度达标。起吊悬挂式管型母线中，也要采取多点起吊法防止出现形变问题，母线的位置满足设计要求情况下，才能够实施装配操作。技术人员在安装接地装置的时候，施工的过程必须严格的执行，保障地线的安装效果，使接地装置能够保护变电站。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆确保接地装置的安装效果以后，需要对这些设备进行防腐工作，即防腐处理好钢材焊接缝和切断面等位置。

（4）断路器的安装技术要点。在进行断路器的安装工作之前，先要对断路器的信号与其真实状态是否相符、操作手柄是否出现裂纹、绝缘外壳是否出现损坏等进行检查，合格后，先将断路器四角的固定螺丝拧下，后将断路器的绝缘外壳上盖和三相灭弧罩卸下，再按照相反的顺序进行安装，固定四角螺丝。若断路器工作正常，在合上断路器的时候，应该指示在“合”的位置，在断开断路器的时候，应该指示在“分”的位置。

（5）隔离开关的安装技术要点。在安装隔离开关的过程中，应注意在运动时，联杆转动机以及操作不能存在任何的转动间隙和框架，根据这一要求，在对操作进行安装和调整时，最好采用锥度联接的方式。另外，在高压隔离开关装安装过程中，用力要适当，否则会造成内部齿轮不吻合，从而导致三相电流的不同期情况发生；在安装调整触点时，要特别注意动静触头接触问题，如插入深度不够，触头没有完全接触，或有发热现象发生等；由于接地刀的连杆较长，操作难度比较大，所以要特别注意接地刀的同期调整，另外要给动静触头涂抹润滑油，防止卡涩现象的发生；对于触头要经常查看并注意污垢的清除，保持触头表面的清洁；由于触头上的油脂易粘连灰尘导致触面磨损，进而导致接触不好，出现电弧过热情况，所以，对表面磨损的触头要打磨至其平整。

三、变电站电气设备安装中存在的问题分析

当前，在我国各类变电站电气设备安装中，还存在一些问题，具体体现在：一是安装材料质量需加强。材料质量方面的不足主要是设备检测不到位，造成了一些不合格设备产品在变电站电气安装中出现。二是安装技术人员操作水平有待提升。变电站电气设备的安装过程中，一些技术人员在安装的时候不按照规定进行操作，导致安装的效果不好，使变电站的相关工作不能很好地开展。三是安装管理工作有待完善。安装人员在进行变电站电气设备的安装时没有严格的按照规定进行工作，导致电气设备安装违规。变电站的管理制度不够完善，没有明确的安装标准，不能够保障电气设备装的质量。

四、变电站电气设备安装质量控制策略探讨

作为现代化电力施工安装企业，建立健全的质量管理体系是保障电气设备安装质量的基础，同时为了更好地保障电厂、变电站电气安装质量。加强施工前的技术交底工作是工程安装质量保障的基础。在进行技术交底过程中，施工企业技术人员必须详细分析工程概况:工程要求以及质量控制要求，明确工程施工图纸中对于质量要求控制的关键。并根据施工要求校验图纸以及其他相关技术资料，确保施工指导性材料的完整与正确，为工程竣工的顺利进行打下坚实的基础。在进行现场安装过程中，技术人员及质量管理人员必须负起责任，在每个工序进行检查确认后，签字放行，进行下一工序。保障每完成一道工序的质量。最后，质量验收是变电站电气设备安装控制的关键一环，其是检验的整体安装成果，发挥了工程质量排查与把关的重要作用。对于电气设备安装的质量验收要在全过程安装中都进行，只有全程贯彻执行严格的质量验收才能切实保障安装质量。质量检验的专门人员要对各环节技术的标准和要求进行明确和掌握，坚持严谨的工作态度实施质量检查。

五、结语

总之，变电站电气设备安装应结合施工现场的实际需求和情况进行分析，坚持布局紧凑、合理利用、文明施工的原则进行施工的整体平面布置。同时安装人员应严格按规范和施工工艺的要求来安装，确保安装质量，从而确保变电站投入使用后的安全运行。

参考文献：

[1]陈威武.变电站设备安装工程技术管理的难点和对策分析[J].企业技术开发,2015(12):82-83.

[2]谢文富.变电站设备安装的技术管理[J].现代国企研究,2016(10):63-64.

[3]马维烨.变电站电气设备安装过程中遇到的问题与应对措施分析[J].现代工业经济和信息化,2015(20):37-38.

论文作者:钱芹

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5da45014e3ecb3f81b2e965d.html