# 电力变压器异常运行原因及处理方法吕猛论文_吕猛

摘要：在电力设备的日常运行中，由于各种原因的影响，可能出现异常情况，造成设备事故，甚至导致大规模电网失稳和大量负荷。从这个角度来看，一旦发现电力设备异常，就需要及时处理和维修，以避免异常发展，防止事故发生。本文重点解析电力变压器异常运行的原因及处理方法。

关键词：变压器异常、异常运行原因、处理方法

引言：在运行过程中，由于电力变压器线圈中的电磁场和电流的作用，形成了功率损耗，并转化为热能的连续扩散，导致变压器各部分温度升高。变压器的冷却散热方式、环境温度、负载、工作电压、性能参数和结构特点与其温度密切相关。因此，变压器的运行温度必须控制在一定范围内，并且对电力变压器有载分接开关的异常情况进行分析和处理，以保证变压器的设计寿命。

1.电力变压器温度异常原因与处理

1.1铁接地故障

在相同的运行环境和负荷下，主变压器的油温比普通变压器高5℃。通过空载运行和改变三个测量负荷，分析了色谱图异常的原因。发现变压器温度异常的原因是铁心发热。为消除过热缺陷，经变压器试验，发现变压器铁心接地接头过长，与铁心重叠，造成整铁心短接近八分之一。最后，对铁心进行多点接地，烧掉约四分之三的接地连接器。在故障现场，将原来的铁心接地连接器从根部切断，然后将新的接地连接器插入铁心上部的另一点，并用白布胶带包裹绝缘，从而消除了多余的接触位置。变压器投运后，经现场脱气和色谱跟踪分析，运行正常。

1.2散热器积污

散热器表面积灰是一种常见现象，特别是羽毛、灰尘等杂物容易堆积在强油循环冷却器的散热片翘曲处，使风机吹来的风难以通过散热片，从而降低散热效率，最终导致散热不良，变压器的温升。因此，在年高峰负荷和高温季节到来之前，相关人员应用水冲洗和清洁变压器散热器。这种方法有很明显的冷却效果。变压器清洗后的油温可降低10℃以上。

1.3冷却器的散热性能差

由于近年来，主变负荷越来越大，运行温度越来越高，特别是夏季，当所有冷却器及时投入运行时，油温仍较高，水洗冷却效果不理想，最终对正常功率造成严重影响。变电站供电。经停电电气试验对变压器进行检查，发现变压器有基本符合铭牌值的负荷损耗参数和空载损耗，绝缘试验项目和电气试验项目均合格。分析表明，变压器温度异常的原因是冷却器散热性能差。因此，应更换冷却器以减少负载损失。

1.4导电回路故障

对变压器的油相色谱分析表明，变压器在运行过程中会释放越来越多的可燃气体。通过分析，初步判断故障性质为不涉及绝缘的过热故障。绝缘试验用于检查变压器的电源故障。发现变压器高压侧的直流电阻具有严重超标的三相不平衡系数。因此，初步判断B相高压线圈导电部分存在故障。现场挂盖检查变压器后，发现B相高压引线引出根部有明显的烧损痕迹和扭结，烧损8根导线。因此，现场采用铅包扎和保温包扎处理。经处理，三相直流电阻合格，调试后变压器正常运行。

1.5室内通风不良

由于变电所内两台变压器均位于高腐蚀段和四级污染区，为减轻设备腐蚀，防止污染闪络故障，所有变压器均已搬入室内，变压器室上下各安装4台排风机，使变电所能正常运行。获得较好的散热效果。经过一段时间的运行，变压器在正常负载条件下经历了多次超温。为实现正常供电，变电所变压器室门24小时开启，安装临时排风机。由于色谱分析和变压器试验结果均正常，初步判断温升原因是排风机安装位置不合理。因此，对变压器室进行通风改造，在变压器室顶部安装两台立式排风机。投入运行后，温度大大降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.预防变压器温度异常的具体措施

2.1加强变压器的色谱分析

气象色谱检测法的原理是利用变压器油在满足温度变化时的不同程度的化学分解来判断变压器是否因温度升高而发生内部故障。变压器内部需要一种介质来起到绝缘和散热的作用，这种介质就是变压器油。在电流互感器的发展中，电力变压器油是一种良好的介质。变压器正常运行时，从变压器中抽出一定量的变压器油，对油中溶解气体进行色谱分析，可以判断变压器是否因温度而发生故障。当变压器温度在短时间内迅速升高时，绝缘材料和变压器油的化学变化会产生气体。通过检测变压器油中这些特征线气体的含量，判断其是否属于温升引起的变压器故障。因此，定期检查变压器油能及时排除故障，减少故障的发生。

2.2定期进行电力变压器远红外测温

发热物体的温度与其红外辐射特性密切相关，即辐射能量的大小和波长分布。电力变压器红外温度测量是测量变压器各部分的红外辐射，以确定其表面温度。电力变压器的红外温度测量可以直接测量套管出口导体连接不良和漏电引起的箱体内涡流过热的温度。为了分析和判断冷却装置的一些异常现象，如潜水泵过热、冷却器堵塞、管道阀门关闭等，同时可以配合其它检测手段，协助分析线圈、芯线、分接开关发热的一些异常现象。近年来，电力变压器红外温度测量作为一种新的检测技术得到了广泛的应用，它具有快速、方便、准确、可靠的特点，可以在不停电的情况下进行远距离检测。

2.3应注意对电力变压器运行温度的监视和测量

目前无人值守变电站部分远程温度测量装置工作不正常，远程监测温度与当地实际温度不符的现象需要引起从业人员的重视。此外，在高温和高负荷条件下，应对电力变压器进行专门的巡检，检查油位是否与油温和负荷相符，并记录变压器的工作电压、电流和最高油温，以及达到的温度。应特别注意变压器的内部散热能力不能与环境温度同步变化，环境温度变化剧烈。虽然顶油温度可能不超过允许值，但电力变压器内部温度已经很高，可能导致变压器过热和损坏。

2.4变压器的合理选择

无论是新建变压器还是在旧站建设更好的变压器，在选择变压器时应留有足够的有选择的变压器容量。从经济角度出发，应尽量选择适合环境的变压器，选用损耗小的变压器，合理增加容量，避免变压器过载运行。另外，外部环境需要精心选择，尽量选择通风效果好的地址，以有效避免高负荷运行的问题。并联运行的电力变压器应满足并联运行的条件，防止循环电流引起变压器异常温升。

3.电力变压器有载分接头开关异常情况及处理方法

电力变压器有载分接头的异常处理是异常处理的一项复杂而重要的内容。变压器有载分接开关的调节，不仅能对电力变压器的调压起到关键作用，而且能保持电网间的稳定，保证负荷输出电压合格。目前，电力设备的控制电压一般在110V左右，使有载分接开关能正常工作，减少故障的发生。如果分接开关卡住变形，应及时复位，避免过热、烧损等严重后果。有载分接机构的长期运行还需要合理的控制和调整，调整分接开关的联动，减少位置故障等现象的发生，做好相关附件的质量处理。针对旋转轴销的出现，还可以进行必要的维护工作，严格控制相关有载分接开关接头的质量，正确使用相关调试技术，定期进行分接开关试验，提高设备运行的可靠性，延长设备的寿命周期。

结束语：

综上所述，电力设备的异常和故障处理时有发生，因此有必要采用合理的方法和先进的设备监测手段，更重要的是对设备的异常处理进行安全管理，以有效避免重大事故的发生。除采取预防措施外，还需要严格控制电力设备的质量，安排合理的检查和维护，提高设备的使用寿命，确保电力设备的安全运行。

参考文献：

[1]咸日常;大型变压器故障的气相色谱综合分析[J];变压器;2003年04期

[2]钱金忠;;4号高压厂用变压器油色谱异常分析及处理[J];变压器;2005年12期

[3]郭永超;马伟;王云;孔祥川;;电力变压器干燥加热方法分析[J];今日科苑;2010年20期

[4]余志纬;;关于电力变压器局部放电问题的研究[J];价值工程;2011年18期

论文作者:吕猛

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5df8263520c782a8e8817117.html