# 高压电缆故障成因分析及改善措施研究论文_梁尊峰

（青岛电气工程安装有限公司 266100）

摘要：现阶段，我国的综合国力显著提高，对电力行业的需求也越来越大。当下，电力已经成为了国家发展和社会进步以及保证群众生产和生活中必不可少的基本能源。而整个电力系统中由于一些内部原因和外部原因使得电力电缆经常出现故障，影响电力供应。在这一背景下，本文对电力电缆故障诊断与监测进行详细分析。此次研究的目的主要是为了能够促进我国电力电缆故障诊断与监测工作的顺利进行，从而保障我国能源供应。

关键词：高压电缆故障成因分析；改善措施；研究

引言

随着我国经济快速发展，城市化水平不断提高，架空线路缆化入地项目不断推进，电力电缆在城市建设中得到广泛应用。配网电力电缆作为城市中传输电能的重要载体，已然成为一个结构复杂、线路众多的庞大体系。然而，伴随着电缆的广泛应用，电缆故障数量也随之攀升。其中，高压电缆故障因其停电范围广、故障修复时间长等原因，对配网的健康运行和居民的正常生活影响尤为严重。因此，探索降低高压电缆故障率的可行性方案，提高供电的可靠性，已成为电力运维人员及管理人员的重要任务。

1高压电缆常见故障分析

1.1高压电缆本身质量问题

随着制造业的进步，电缆本身质量问题导致的电缆故障概率有所降低，但仍不能直接忽略。最主要的难点在于电缆一般在敷设完成后才会发现潜在的质量问题，使得高压电缆的质量监管难度大幅度提高。电缆制造加工造成的质量问题主要包括：零件质量导致泄露或绝缘偏心、电缆外套设备粗制滥造致使高压电缆易受到腐蚀和机械损伤以及电缆厚度不均匀带来的绝缘受损等。一旦敷设这些做工不合格的高压电缆，极易造成严重的电力事故，威胁人们的生命安全，对长期运行造成严重隐患，直接影响高压电缆工程的安全性和经济性。

1.2高压电缆安装环境简陋

据统计，电缆附件安装不规范造成的电缆事故中高达75%，导致事故的主要原因则为实际施工的安装环境不符合国家标准，直接影响到电缆附件使用年限。行业内现有的电力电缆安装环境多采用简易的搭棚结构，顶部及四周采用普通布料遮掩，工作环境并不符合实际的作业标准，对安装环境的重视度不够，使得在真正的高压电缆安装施工现场运行时受到阻碍。其次，高压电缆的安装方式对场地的要求较高，作业地区的地面平整度和实际天气情况无法控制，普通集装箱的作业方式不适用于复杂的高压电缆线路，同时该设备需要配备大型车辆及吊装工具，加大了高压电缆的安装难度，也无法实现即时即用的施工要求。

2高压电缆故障优化措施

2.1全周期电缆安全检修

分周期对高压电缆进行安全检修，加强电缆运维巡视，通过新建电缆局部检测、电缆带电检测以及分时段推进电缆停电检修三方面解决措施争取提前发现电缆故障，及时识别高压电缆内部隐患。在电缆施工前期，要明确指出新建电缆的线路位置和配套检测项目，实现新建电缆交接试验的全覆盖检测，发现安全隐患。需要注意的是：应该加强高压电缆外护套的安全检修，因为电缆保护套一旦出现问题，将会带来大量接地电流，在外护套损坏节点部分产生较多热量，因此要加强电缆外护套的巡视及维护，及时掌握电缆外护套的健康程度。其次，应及时处理隐患高压电缆，进行电缆带电检测。最后，结合上述检测结果，制定隐患消缺方案，对高压电缆进行全周期安全检修，确保电缆全线正常运行。

2.2电容电流测定法

电缆在运行中，不管电力对地或是相邻两电缆线间，电容均较大，并且均匀分布在电力电缆之中。同时，电容量和电缆长度之间呈正比例关系，对电容电流予以测量，能够有效的测出出现故障的位置。在运用电容电流测定法的过程中，涉及到的设备主要为交流毫安表、单相调压器以及交流电压表。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆开展故障诊断工作的过程中，应先借助交流毫安表测量高压电力电缆普段全部芯线的电容电流值，然后再对电力电缆末端芯线的电容电流值进行测量，进而把完好芯线和断线芯线的电容比算出，和计算结果相结合，对高压电力电缆芯线断线的大概位置作出判断。在实际测量时，要想降低测量的误差，并准确找到故障位置，需确保电流表读数的准确性以及精确测量电缆总长度。

2.3考虑各种因素进行配电施工，减轻绝缘老化问题

首先，根据不同的现场要采取不同的敷设方法，在地形地质允许或者电缆数量超过6根的情况下，采用电缆沟埋的方式。如果是直接埋地敷设，就需要保证有1米左右的深度并在表面敷设一层10厘米左右的细沙，还需要有相应的标志桩。其次，对外护套加强密封。不管高压电缆是在敷设还是运输的过程中发生了故障，都必须及时修复，避免使电缆进水。破损较小的外护套可以用防水胶带进行密封。此外，根据敷设的地质情况，也可以进行额外的胶带密封，确保不会受潮腐烂。再者，在对电缆接头的施工时，切勿在剥去半导体层时用力过猛，要保证管与端子压接表面的平滑，选择好单芯电缆屏蔽护层接地的方式，尽量使用冷缩材料。正确处理好这些电缆接头的关键工序，对于施工的结果和电缆的运行有着很大影响。

2.4高压电力电缆故障预防

高压电力电缆故障不能一味的事后处理，要形成预防障意识，在平时的工作中要安排人员定期的维修和养护电缆，做好故障的排查，将电缆的各项参数记录下来，这样在发生故障的时候就可以对比参数，从而判断出故障类型以及具体位置。高压电力电缆故障发生频率比较高的地方要强化巡查，明确每个人员的责任，提高工作人员安全意识和责任心。另外，在高压电力电缆施工的过程中，设计人员要做好技术交底，还要做好施工人员的技术培训以及思想道德教育，这样就能确保高压电力电缆施工规范性，防止因为施工操作不当而埋下安全隐患。

2.5构建良好的高压电缆施工环境

电缆的安装及测试常在较差环境中进行，目前国家和企业对于施工环境的质量管理还比较欠缺，实际安装过程会受到施工场地限制，因此我们要加强对电缆附件的安装现场环境的控制，构建良好的高压电缆施工环境。在高压电缆的安装过程中，我们可以人为控制其湿度、温度以及电气等，避免给以后电缆长期安全运行留下隐患。同时，构建良好的电缆安装环境，还应该采购配套的高压电缆安装设备，适配高压电缆的实际操作要求，准确符合电缆敷设的安装环境，如安装帐篷、电缆敷设机等。尤其是在高压电缆的检修测试环境中，提供良好的高压电缆施工环境，才能保证安装调试人员的人身安全和正常作业。

结语

通过对本文论述可知，电力设备与人们的日常生活息息相关，而电力设备的安装方式更是影响电力供应的关键因素。而由于电力电缆线的绝缘介质老化变质、电力电缆绝缘介质受潮、电力电缆过热、机械损伤以及材料自身缺陷等原因使得电力电缆经常出现故障。为了解决故障，相关工作人员可以采用在脉冲检测法、声音检测法以及电容电流的检测法对故障电缆距离方面的测量、故障性质的分析和判别以及对故障进行测距，从而解决故障。望此次研究能够被当代学者所关注，并且再此基础上进行创新应用，进而为我国电力电缆线故障诊断与监测工作水平的提升献出绵薄之力。

参考文献

[1]郭冬梅，郭爱军，孙诚.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].科技创新与应用，2017，18（32）：55.

[2]李艳彬.电流在线监测和故障诊断技术在高压电力电缆护层的运用[J].电子测试，2017，22（17）：112~113.

[3]李宇烽.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].环球市场信息导报，2016，30（48）：124.

[4]许华君，朱国朋.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].黑龙江科技信息，2016，45（02）：78.

[5]袁燕岭，周灏，董杰，史筱川，穆勇，唐泽洋，周承科.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].高电压技术，2015，41（04）：1194~1203.

论文作者:梁尊峰

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dfcf9d591b4c0ad744c2f92.html