# 谈谈LNG气化站防爆动力线路的安装论文_刘伟

(淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 安徽淮南 232001)

摘要：LNG气化站防爆动力线路安装是建设LNG气化站中一项重要工作之一，其安装质量的高低直接影响到气化站能否安全使用，因此，在建设LNG气化站时必须高标准的做好防爆动力线路的安装工作。

关键词：LNG；气化站；动力线路；安装

淮南矿业集团清洁能源有限责任公司是淮南矿业集团设立的全资子公司，是淮南矿业集团为加快清洁能源项目开发打造的一个崭新的平台，负责淮南矿业集团清洁能源发展战略的具体实施。清洁能源公司积积极争取城镇燃气、加气站等下游市场项目，加快推进天然气全产业链发展。而建设LNG气化站是实现开拓市场的关键因素，气化站建设涉及的方面比较多，文章结合实例，谈谈LNG气化站防爆动力线路的安装。

1 概况

某LNG气化站工程负荷等级为二级（正常时 87.65KW, 消防启用时累计 97.4KW ）正常时由城市10KV 电网经200KVA 箱式变压器供站内 0.4KV 用电负荷。二级用电负荷的备用电源由应急式柴油发电机组提供，当正常供电停止时为满足站内供电要求，设置了一台 220KVA低压应急柴油发电机组。本站配电方式按照用电性质及需要采取放射式与树干式相结合的方式，由站控用房内低压配电柜 AP 柜引至各用电装置，供电系统的接地方式为TN-S，消防系统的供电方式采用未端双电源自投的供电方式，消防投用时自动切除非消防用电负荷，确保消防投用时消防设备正常运行。由于气化站建设需要，在建设中必须安装防爆动力线路，具体安装技术和步骤如下：

2安装技术及施工步骤

2.1 动力配管

爆炸危险环境的钢管配线，应采用镀锌焊接钢管；钢管与钢管的应采用螺纹连接，且不要倒扣连接。电缆管弯制加工前应进行检查：电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，不应有锈蚀。电缆管弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的 10% ；电缆管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。电缆管应安装牢固；电缆管支持点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3m ，且考虑防爆连接设备的安装方便。

2.2 用电设备与配管的连接

爆炸危险环境内，用电设备与配管的连接，应加防爆挠性管及防爆Y型接头；防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷；安装时，不同的使用环境条件下，应按施工图采用相应材质的挠性连接管，而且弯曲半径不应小于管外径的5倍。

2.3 爆 Y 型接头的处理

防爆 Y 型接头内必须填充防爆密封填料。

2.4 隔爆处理

电气设备接线盒和端子箱上多余的孔，应用相应的配件堵塞严密。电气设备接线拆装时应妥善保护隔爆面，不得损伤；隔爆面上不应有砂眼，机械伤痕；隔爆面应涂电力复合脂；严禁刷漆。隔爆接合面的紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。

2.5 中间接头、接线盒

电气线路，不宜有中间接头。电气线路中使用的接线盒、拉线盒应符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 的要求。

2.6 接地

2.6.1 接地装置的敷设及接地体的连接

接地干线应在不同两点及以上与接地网相连。每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。接地体的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.6.2 明敷接地线的安装应符合下列的要求

首先要求便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修；其次要求支持件间的距离，在水平直线部分宜为 0.5～1.5m ；垂直部分宜1.5～3m ；转弯部分宜为0.3～0.5m。

第三接地线应按水平或垂直敷设，亦可与建筑物倾斜结构平行敷设；在直线段上，不应有高低起伏及弯曲等情况；最后要求在接地线跨越建筑物伸缩缝，沉降缝外时，应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

2.6.3 其它要求

电缆桥架、保护管、电气用各种支架全线应做好接地，配电房配电屏的底座应不少于 2 处的接地与接地装置相连；设计要求做好静电接地设备，管道应按国家相关规范做好静电接地，静电接地装置可共用电气接地装置。

2.7 电机检查、接线

电机接线前应对电机进行检查，包括绝缘电阻测量、直流电阻测量、吸收比测量；电机绝缘电阻检查用1000v兆欧表测量，相间绝缘电阻不小于0.5MΩ 。

2.8照明、接地工程

照明灯具到达现场后，首先进行外观检查，灯具涂层完整，无损伤，附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志及防爆合格证，普通灯具有安全认证标志，且灯具必须具有合格证；对成套灯具的绝缘电阻，内部接线等性能进行现场抽样检查。灯具绝缘电阻值不小于2MΩ ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于 0.5mm2，橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层不小于0.6mm ；开关，插座到达现场后，并首先查验合格证，实行安全认证制度的产品有安全认证标志，其次外观零件齐全，完整且无碎裂现象。

避雷针、避雷带位置正确，焊接固定无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全；避雷带平正顺直，固定点支持间距均匀，固定可靠，每个支持件承受大于49N的拉力；避雷带及避雷针须与顶部外露的其他金属物连成一个整体电气通路，严格按照设计要求由引下线引下，其接地电阻值也应遵循设计的规定；所有接地系统都必须连接成一个接地网，并与所有进入建筑物的金属管线作等电位联结；接地装置工程必须与土建工程密切配合。

3 试运转

3.1 试运行前准备

首先要按接线图检查各部接线是否正确，线是否完整无误，接线端子有无松劲，动力线的压接端子是否合格，各导线的截面是否符合图纸的规定；检查接地情况。逐一复查各接地处选点是否正确，接触是否可靠，是否正确无误地连接在接地网上；其次要检查各手动开关，动作是否可靠，各接触器、继电器的动作（手推）是否灵活，接触是否可靠，接线有无松动，灭弧装置是否完整；接着要检查各保护环节。各种保护用的继电器是否完整，人工试动是否灵活，整定值（看刻度）是否在要求的范围内；检查各电机安装是否牢固，防护网、罩是否装好，用于盘动机轴是否感到太吃力。

3.2 试运行

电机试运转前，其土建工程应全部结束，电机本体安装检查结束；冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕，验收合格，全部试运转情况良好。电机的保护、控制、测量信号等回路的调试完毕。动作正常。盘动电机转子及时向正确，固定牢固，连接紧密，电机内外接地完好；电机的第一次启动一般在空载时进行，空载运行时间为2小时，并记录电机的空载电流；电机试运转时旋转方向应符合要求，无杂声，检查电机温度不应有过热现象，电机振动符合规范。

4 结束语

LNG 在我国城镇燃气发展过程中发挥着越来越重要的作用。LNG 气化站的建设，必须严格遵守现行国家相关规范，并应设计合理，消除 LNG 的各种隐患，使其在社会发展中发挥更大的作用。

参考文献：

[1] 杨伟波.LNG 气化站的技术安全要素 [J]. 上海煤气，2007，(1) ：19-21.

[2] 胡炯华.LNG 气化站的设计 [J]. 有色冶金设计与研究，2007，28(5)： 1-3.

[3] 刘新领.液化天然气供气站的建设 [J]. 煤气与热力，2002.22(1)：35-36.

论文作者:刘伟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e7913c03227fbeb9f69219b.html