# 水暖井内成品分水器安装施工技术论文_季相锋1,张祥峰2

1.山东天元安装工程有限公司 山东临沂 276000；

2.天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：随着社会的发展，我国的建筑行业水平得到很大的提高，人们对房屋建筑的认识和了解越来越多。建筑行业新型材料的推出层出不穷。集分水器作为新型安装构件在水暖井支分水管安装逐步推广。

关键词：分水器；管井；承压

1 前言

在现代建筑狭窄的水暖管井水管安装工程中，将集分水器一次安装到位，避免集分水器安装时出现渗水现象产生二次拆装，能有效利用水暖管井结构空间、提高安装效率。集分水器施工安装质量，直接影响着水暖管井整个给水系统的施工质量，为此我们在实践中对水暖井分支管安装施工方法进行创新，不断改进、总结编制完成了“水暖井内成品分水器安装施工技术”。

该技术经多个工程实践检验，实施效果良好。通过在华苑城二期3#、4#楼工程、华润家园一期工程的实施，在确保工期的同时，降低了工程成本，取得了较好的效果。其中金泰华城二期3#、4#楼工程、华润佳园一期工程。

2 技术特点

2.1通过科学的定位连接，使成品分水器定位准确，避免甩口倾斜。

2.2成品分水器承压及甩口间距符合要求、安装简单，避免二次施工。

3 适用范围

该技术适用于所有水暖井分支管安装施工工程。

4 工艺原理

对水暖井内成品分水器的制作，根据图纸对水暖井内分支管的布置，定位分支主管道甩口的间距及规格，使安装操作简便，利用激光电子水平尺测量成品分水器水平，保证支管管道安装坡度符合要求，利用多路连接进行打压试验，保证成品质量。

5 施工工艺流程及操作要点

5.1 施工工艺流程

图5.1施工工艺流程图

5.2 操作要点

5.2.1 成品分水器预制组装

预制整体定位位置，严格按管道套丝长度切断支管长度。

5.2.2 预埋件定位固定

根据图纸设计确定分水器简图，确定分水器主支管及甩口支管规格及位置。利用离子开孔所用管道。利用激光电子水平尺找平，确定甩口位置准确，并加以固定。在分水器制作过程中，必须保证分水器甩口位置固定间距符合设计要求。

5.2.3 分水器打压及检查安装

分水器制作完成，检查分水器焊接质量，按要求进行管道打压试验，试验合格后进行镀锌处理方可现场安装使用。

5.3 劳动力组织

以金泰华城二期3#、4#楼地暖施工工程为例，（3#楼建筑面积18219.98m?，地上三十四层，地下二层；4#楼建筑面积21957.2m?，地上三十二层，地下二层，一至三层为商业，四层以上为标准层。）所需劳动力见表5.3。

表5.3 劳动力组织一览表

7 质量控制

7.1 质量控制标准

水暖井内成品分水器安装施工执行的主要规范、标准：

7.1.1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

7.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

7.1.3《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2012。

7.2 质量保证措施

7.2.1 成品分水器制作规格及甩口间距准确，符合要求，避免制作完成无法使用。

7.2.2 确保成品分水器制作一次性焊接完成，焊接符合规范要求。

7.2.3 成品分水器做好质量检查，安装时避免丝口碰撞摩擦而导致作废。

8 安全措施

8.1 结合工程的具体特点，组成安全生产管理网络，严格执行安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，抓好工程的安全生产。

8.2 施工现场的临时用电严格按照JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

9 环保措施

9.1 成品分水器加工使用无缝钢管，产生的废料做好收集处理。

9.2 施工现场做到标牌清楚、齐全，标识醒目，施工场地整洁文明。

10 效益分析

10.1效益分析：

以金泰华城二期3#、4#楼工程为例，测算标准层每层所需材料、人工如下表：

表10.1 对照表

从上表可以看出金泰华城二期3#、4#楼工程标准层共计66层（每层两个管道井），可节约成本（337.91-122.54）元/层×66层×2=2848.84元。

10.2社会效益：

金泰华城二期3#、4#楼工程采用本技术施工，管道井支管安装成品分水器安装操作简单、固定牢固、间距统一、效果良好，保证了施工质量，得到了建设单位和监理单位的一致认可。

11 应用实例

该技术在我公司已得到了广泛的应用，现将应用情况介绍如下：

11.1华苑城二期3#、4#楼工程，建筑面积18219.98㎡，地下二层，地上三十四层，通过采用本技术，管道井支管安装固定牢固、间距统一，保证了施工质量，得到了建设单位和监理单位的一致认可。

11.2华润家园一期工程，建筑面积30794.2㎡，地下一层，地上由2栋主楼组成，地上十八层，水暖井支管安装施工过程采用本技术节约了空间，受到住户的一致好评。

论文作者:季相锋1,张祥峰2

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5eb875f459c80f3165200296.html