# 循环流化床锅炉压火操作研究论文_翟琳瑞,张潇

（内蒙古京泰发电有限责任公司 内蒙古鄂尔多斯市 010300）

摘要：介绍了循环流化床机组在锅炉压火、启动时的操作、安全注意事项，以及如何延长压火时间。

关键词：流化床锅炉；压火；热启动

0引言

循环流化床锅炉压火是指循环流化床锅炉因本体自身或辅机系统出现故障（如炉测风机故障、给煤系统故障、返料系统故障、排渣系统故障等），需要在不停机的情况下短时间处理缺陷，依靠炉内蓄热量大的高温床料，通过停止炉测风机、给煤机运行，炉膛内暂处于压火工况，用余热为蒸汽系统供汽，在这种情况下，汽轮发电机仍继续带低负荷并网运行。在较短时间内将缺陷处理后，恢复锅炉风烟系统风机运行，逐步将机组负荷带到要求的数值，实现了停炉不停机，为处理缺陷争取了时间，避免了机组的非停。通过对内蒙古京泰发电有限责任公司两台300 MW CFB锅炉压火、启动操作及注意事项进行了总结，为同类型机组操作提供参考。

1 锅炉压火停炉措施

1.1 向调度汇报锅炉发生的缺陷及如何处理的方法并提出申请，经调度同意，并通知检修做好消缺的准备工作。

1.2试验机组交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车装置、启停正常。确认厂用电快切装置在热备用状态，风道燃烧器在备用状态。

1.3 在锅炉给煤机未停止前，保持主汽参数16.5MPa、538℃，再热汽温538℃。

1.4 辅联汽源倒为邻机或启动炉供，检查机组轴封各路汽源疏水已尽处于热备用，根据机组负荷及轴封供汽压力、温度与高中压缸两侧轴端金属温度的匹配情况。

1.5 启动电泵逐渐带负荷与一台汽泵并列运行，停运另一台汽泵运行，安排专人对汽包水位进行调节。根据负荷情况停运另一台汽泵运行。

1.6 维持主蒸汽为额定压力，机组缓慢降负荷，当负荷降至汽机最低允许负荷时退出协调控制。

1.7 为了延长压火时间，应尽量减少其它用汽量，关闭所有取样一、二次门，关连排电动门、调整门，停止定排。

1.8 调整锅炉床温在950℃左右，床压8kPa左右，停止所有冷渣器运行，迅速停止所有给煤机运行，切断进入锅炉的所有燃料后，调整一次风量和二次风量，当锅炉出口两侧氧量升高且床温开始下降时，按下锅炉BT按钮，检查风机、减温水调门联动正常。

1.9 通知检修消缺，适当降低高压流化风母管压力，必要时运行10分钟后停止高压流化风机运行，锅炉手动BT后，若引风机因炉压低跳闸，立即启动，维持炉膛负压，3分钟后停运引风机。

2 锅炉压火后启动措施

2.1启动前确认所有检修工作已经结束，工作票全部终结，就地确认检修人员已撤离工作现场，锅炉具备恢复条件，检查主、辅机设备具备启动条件。

2.2依次启动：高压流化风机、引风机、二次风机、一次风机，高压流化风机启动后投入母管压力自动，引风机启动后炉膛负压系统投自动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 调整引风机及二次风机出力满足热态吹扫条件，手动启动吹扫按钮，同时，吹扫计时进行并显示。吹扫时间内部设定为2分钟。热态吹扫开始记时期间可启动两台一次风机，热态吹扫完成后迅速将一次风量调整至最小流化风量以上（17万）并留有足够余量，如在此风量下一次风机变频运行流化困难，可将变频调至最大出力，风机出力采用入口调门控制，迅速启动并投运给煤机，建立与风量、负荷相对应的煤量（在停炉前所记录的煤量与负荷所对应的基础上再加20吨煤，如：10MW负荷对应煤量为7吨，负荷为20MW，应投入炉膛的煤量为14T+20T=34T），在保证煤量一定的基础上尽可能多启给煤机，保证沿炉膛宽度给煤的均匀性。监视炉膛温度与氧量，如氧量明显下降且床温下降速度减小或回升，可判断煤已经着火，可根据燃烧情况加煤加风，调整燃烧正常。根据主汽压力上升情况增加机组负荷。

2.4 若床温在投煤8分钟后没有上升，则热态启动失败，除留一台给煤机且调至最小出力外，其余给煤机立即全部停运，立即依次投入4台风道燃烧器，燃烧器投运后根据床温变化情况适时投退给煤机，增减给煤量。如因床温低锅炉MFT根据规程规定按正常启动程序进行。

3 锅炉压火后启动注意事项：

3.1 在恢复各跳闸辅机时，应先检查复归设备跳闸首出后启动。变频启动一二次风机时，应至就地检查确认风机转子已静止，如风机仍在惰走需要紧急恢复时，应采取工频方式启动，在工况稳定时再做切换。

3.2 机组事故跳闸后，为维持较高给水温度，应尽快投入除氧器辅汽加热。

3.3 锅炉低负荷期间注意控制汽包水位，应均匀给水，避免发生给水量来回大幅扰动，禁止发生给水中断现象，如汽包水位高可通过排污方式稳定水位。

3.4锅炉点火成功后，根据床温上升速率，逐渐加大给煤量，同时注意过、再热汽温的上升，适时投入减温水。

3.5 锅炉增加煤量要平稳均匀，根据主汽压力及各受热面壁温及时增加负荷，防止受热面超温。

3.6 及时加大送风量，防止缺氧燃烧，同时控制汽压、汽温上升速度，结合调门控制升负荷率。

4 结束语

对循环流化床钢炉进行压火，依靠锅炉的蓄热维持机组运行，即停炉不停机，当钢炉侧缺陷处理完后，能顺利地进行锅炉热启动恢复机组负荷，缩短了停炉消缺后机组启动恢复的时间，提高了机组等效可用小时数，减少了机组非计划停机次数，节约了能源，从而大大提高了300 MW CFB机组的经济性，并作为临时处理锅炉运行中无法消除的设备故障一种很好的方法，延长了循环流化床锅炉机组的运行时间。

参考文献：

[1] 王家万．300MWCFB锅炉压火技术措施 [J] 中国电力出版社，2009.08 -0028-04

[2] 杜中梁．循环流化床锅炉压火操作及注意事项 [J] 能源技术与管理，2016.04 -0120-02

作者简介：

翟琳瑞（1983）男 助理工程师 现任内蒙古京泰发电责任公司设备管理部技术监督专责 邮编010300

张潇（1984）男 助理工程师 现任内蒙古京泰发电责任公司设备管理部环保专责 邮编010300

论文作者:翟琳瑞,张潇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f0cd28a9aaf3e3d071f5504.html