# 浅析典型燃煤火力发电厂脱硫废水预处理优化论文_连元剑,宋建涛

（华润电力（贺州）有限公司 广西贺州 542899）

摘要：本文通过介绍燃煤火力发电厂废水的来源以及分析废水的处理方式，并在原有方式的基础上，做出一些笔者认为可行的优化方式，意见浅显，仅供读者参考。

关键词：燃煤火力发电厂；脱硫废水；系统

引言：为了改善现阶段的环境状况，燃煤火力发电厂作为污染的重要贡献者，对于燃煤火力发电厂的整改优化已经刻不容缓，本文就是针对燃煤火力发电厂脱硫废水排放工艺优化进行一些分析。

一、废水来源和水质特点

电厂使用燃煤火力发电会产生大量的废物，硫就是其中的一种废物，要想收集并处理燃煤火力发电产生的硫，需要采取适当的脱硫技术，现阶段我国采取的最为广泛的脱硫技术是石灰石-石膏湿法脱硫。但是采取此方法脱硫之后仍会产生废水，因为吸收塔内的石灰石浆液里含有大量的Cl-离子和F-离子，需要降低其浓度，以此来达到控制浆液对脱硫设备的腐蚀程度。系统内部会排放一些废水，这是由排出的烟气经由洗涤出的飞灰所产生的。

采用石灰石-石膏湿法脱硫技术排出来的废水中含有大量污染物，其中含量较高的几种污染物是Ca2+离子、Mg2+离子和SO42-离子，并且CaSO4在达到饱和状态后会出现结晶现象，在加热浓缩以后很容易出现结垢的状态。另外。还有一些离子在也存在与废水当中，这些离子包括正离子的Na+、K+和负离子的F-、Cl-、NO3-等。所以脱硫所产生的废水当中盐分含量相当高，并且例如像Cl-离子含有很高的腐蚀性，所以对设备以及管道材质的抗腐蚀性要求非常高。

二、脱硫废水预处理工艺

处理脱硫所产生的废水，首先要降低废水中重金属以及氯盐的浓度，传统的做法是将高浓度的硫酸废水喷入炉渣当中，炉渣能起到吸收重金属和盐的作用。此方法在一定程度上能够达到降低金属以及氯盐的目的，但是经过此方法处理后的溶液中重金属以及氯盐的浓度依然很高，如果选择再次使用此溶液经常会出现喷头装置的喷淋头堵塞的现象。所以高浓度的脱硫废水需要经过碱溶液的处理，常见的碱溶液如Ca（OH）2，脱硫废水中的重金属会与其发生化学反应，生成沉淀物，从而实现了去除重金属的目的，之后便是将处理后的脱硫溶液的PH值调平，大约调节到6-9之间，常见的调节PH值的溶液是盐酸，完成上述两步处理之后，脱硫溶液经过膜的渗透处理排放或者回收水，膜处理产生的废水要做沉淀絮凝处理。

脱硫的废水进入混合池，然后需要对混合池进行PH值的调节，掺入碱性试剂以后，废水的PH值会上升，有些重金属离子会发生生成沉淀物的化学反应，例如Fe3+、Zn2+、Cu2+和Cr3+都会发生该反应，生成难溶于水的氢氧化物。石灰石中含有Ca2+离子，废水中含有F-离子，两种离子会发生Ca2++F-==CaF2的化学反应，而CaF2可以与As3+发生络合反应最终生成难溶于水的物质，Ca（AsO3）2。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在废水中掺入有机硫化物（TMT-15），TMT-15能与Pb2+离子和Hg2+离子反应生成难溶的硫化物，以上所生成的沉淀物虽然在水中的溶解度都很低，但是仍然含有很多细小并且分散的颗粒物质，需加入一定剂量的絮凝剂，使得这些细小的颗粒物凝结成大的颗粒，最终沉淀下来，可选择FeCl3作为絮凝剂。废水池的出口需要添加助凝剂，目的是为了达到降低颗粒的表面张力的效果，强化颗粒长大过程，从而能够进一步的促使氢氧化物和硫化物沉淀下来，并且能够达到逐渐变大细化的絮凝物的作用，使得絮凝物沉积的更加容易，同时脱硫的废水中的悬浮物也会随着沉淀下来，助凝剂一般选择PAM。

在凝絮工艺完成后，反应池中的废水会溢出，流入澄清器中，沉底物会沉积在澄清器的底部被浓缩成污泥，并且澄清器装有刮泥机。污泥的固液分离是通过厢式压滤机的压滤，最终污泥形成泥饼进行外运处理，过滤后的溶液将返回到硫酸废水反应池。澄清池的上部是净水，通过溢水口净水会自动流到安设PH值检测器和悬浮物的在线监测仪的净水箱，如果PH值与悬浮物达标，那么净水就会通过净水泵排出，否则不达标的净水将会被送回净水反应池继续进行处理工作，直到检验之后符合标准就可以排出。

三、工业废水处理系统污泥处理

污泥处理的方式有很多种，填埋是其中一种污泥处理的方式，填埋的方式能运用高温好氧发酵，该方式对于污泥有一定的要求，污泥的含水量不能大于40%，但是污泥含水量达到这个标准需要一定的操作，积极运用石灰石来减少含水量是一种切实有效的办法，因为是一种无机药剂，对于自然界也不会产生二次污染，并且还能够增强污泥的横向剪切力。另一种方式是加入陈化垃圾或者粉煤灰对污泥的性质进行改良。污泥作为建筑材料被综合利用也是一种污泥处理的方式。除此之外，污泥热干化和污泥焚烧也是污泥处理的一种常见的手段。

污泥热干化要与使用余热来进行搭配，需要有效地利用污泥厌氧带来的沼气热能或者焚烧带来的余热、电厂余热等余热作为干化处理的热源。另外需要十分注意热干化过程存在着一定的风险，应注意并且预防危险事故的发生。一些发达的城市可以选择运用污泥焚烧工艺，并且要倡导与热干化工艺搭配联用，目的是为了增强热能的利用率。而污泥的焚烧需要建厂，厂址的选取也应该科学，建议污泥焚烧与垃圾焚烧合并建厂。对于一些基础较为好的地区来讲，建议该地区可以把污泥当成一种低质的燃料在火力发电厂焚烧炉、砖窑中或者水泥窑中混合焚烧。

四、结语

现阶段，全球变暖情况日益严重，我国也倡导绿色发展的科学发展模式，然而燃煤火力发电所排放的温室气体正是臭氧层破坏的凶手之一，全球变暖加剧的根本原因。并且，发电用电与我们的日常生活息息相关，也是人民大众较为关心的问题。所以，对于像发电厂这种重污染工业，是我们为应对气候环境变化所要治理的重点对象。但是目前来讲，各个国家对于燃煤火力发电厂脱硫废水预处理的研究很少，本文就是通过对于现阶段燃煤火力发电厂脱硫废水预处理的方式做出来一些浅薄的意见，仅供读者参考。

参考文献：

[1]李兵,张其龙,王学同,周灿.燃煤电厂废水零排放处理技术[J].水处理技术.2017(06).

[2]刘海洋,江澄宇,谷小兵,李叶红,申镇.燃煤电厂湿法脱硫废水零排放处理技术进展[J].环境工程.2016(04).

论文作者:连元剑,宋建涛

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f20aedc4312f56f24509d39.html