# 电除尘高频电源直流电压降低的原因分析论文_刘海青

（国华太仓发电有限公司 江苏太仓 215433）

摘要：国华太仓发电有限公司高频电源为阿尔斯通产品，设备在停运期间频繁出现直流电压降低的现象，可供其他电厂解决同类问题借鉴。

关键词：高频电源 直流电压 降低 分析

The high frequency power supply of Guohua Taicang Power Generation Co., Ltd. is Alstom product. During the shutdown period, the DC voltage of the equipment frequently decreases, which can be used for reference by other power plants to solve similar problems.

0 引言

神华国华太仓发电有限公司2×630MW超临界机组电除尘在投产初期使用的是大连电子研究所的工频整流变，在2015年机组绿改期间使用阿尔斯通高频电源替换了工频整流变，投运初期问题较多，主要原因有：转换单元温度高跳闸、采样板（CMU板）信号故障、温度测点跳变等，随着高频电源维护缺陷的处理和知识的积累，缺陷数量在减少，但最近出现了高频电源在停运期间直流电压突然降低的现象，通过细致的排查找到其电压降低的原因，并及时进行了处理，为其它企业的处理提供了处理思路。

1 高频电源直流电压降低的过程及处理：

高频电源采用的是阿尔斯通产品，为国内组装产品，型号为SIR4、二次电压70KV、二次电流1700mA，#8炉电除尘在2014年进行了改造、改造后使用的是阿尔斯通高频电源。#7炉电除尘在2015年进行了改造、改造后使用的是阿尔斯通高频电源。

2020年02月15日15时0分，#8炉电除尘2A2高频电源后台发94#报警“DC link error，T”，跟厂家技术人员沟通后判定报警触发条件为“If DC-link1 ripple voltage or DC-link 2 ripple voltage is more than 150 Volts -> Tripping alarm”即每个PE单元DC link实时峰谷值超过150V，跳闸。

为此电气一次专业立即开票进行排查，未发现异常，为此对高频电源PE单元内部元件进行了检查更换，CMU板两块（V6及V7版本）、DCLINK板两块、触发板一块、硅整流板一块、硅整流模块三只、电容两只。

每次更换部分元器件后送电观察，高频电源直流电压都正常，但维持时间不长，最长的时间仅为5天，之后高频电源直流电压仍会突然降低至报警跳闸；为此继续检查其余电气元器件，检查后确认高频电源PE单元元器件正常，在电气回路上只剩电磁兼容滤波器和交流感应器即电抗器两个主要元器件，先对电磁兼容滤波器进行对调，对调后DC LINK 2直流电压正常、DC LINK 1直流电压未见好转。之后对调交流感应器即电抗器，对调后发现 DC LINK 1直流电压恢复正常，DC LINK 2直流电压却降低至50V（与对调前相反），因此断定DC LINK 1直流电压回路中的电抗器可能存在问题，更换备件后直流电压显示正常。

电抗器备件如下：

3 防止类似高频电源直流电压降低的措施：

在设备停运检修期间对高频电源检查清理：1）定期清扫电源柜及控制柜；2）定期清扫散热片；3）电气元器件进行灰尘清理；4）清理谐振电路即清理电磁兼容滤波器和交流感应器。

4 结语：

通过对高频电源直流电压停运期间突降至报警跳闸的问题进行了深入分析，得出的结论是交流感应器即电抗器在阴雨天气时绝缘降低导致高频电源直流电压降低，防范措施定期清理元器件的灰尘，确保电气元器件的绝缘水平，避免高频电源直流电压突然降低。为相关行业及单位对同类型问题的处理提供了借鉴经验。

参考文献

[1] 阿尔斯通高频电源SIR4安装操作运行维护手册

[2] 串联电抗器JB5346-1998

[3] 苏州丹特拉夫电子有限公司产品说明书

作者简介:刘海青(1969—)，男，本科，高级工程师，从事电气设备维护工作。

论文作者:刘海青

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f9d3c062ea0922de92a7f85.html