# 常规变电站PT二次回路调试方法探讨论文_余迎兵

摘要：针对当前新建及扩建变电站在新设备试运行过程中仍旧发现电压互感器二次回路调试存在问题，总结相关工作经验，提出采用一套科学易行的调试方法降低问题发生概率。基于此，本文以变电站PT二次回路调试作为研究对象，从回路绝缘与一点接地、极性检查、二次通压与一次升压几方面阐述常规变电站PT二次回路调试方法。

关键词：PT二次回路；调试方法

0 引言：变电站PT是电压互感器的简称，其基本结构和变压器相同，能够将高电压按照实际变化转为低电压，使高电压可以一次性接入继电保护装置和二次电力系统中。电压互感器是电力系统的重要装置之一，二次绕组需要通过二次电缆与系统之间的各个装置，从而形成二次回路。我调试公司在历年新建或者扩建变电站新设备试运行过程中，仍旧发现：PT二次回路出现错误（母线PT开口三角接错线、线路PT的主绕组及辅助绕组接反、线路PT的N线未接地、全站电压回路存在两点接地、电压回路虚接等问题），严重影响设备安全可靠投产,因此有必要提出一套科学严谨且可行的PT二次回路调试流程和方法，能够有效检查出变电站所有电压互感器相关缺陷，从而保证变电站PT一次设备安装正确、PT二次回路接线正确，从而减少变电站启动试运行时间及电气设备出现故障的概率并提高变电站受电的试运行成功的概率。

1 投运时PT 回路正确率调查

通过上述调查，PT二次电压回路在新建、扩建试运行过程中，易出现问题，也不排除有试验员技术不到位，恢复接线无人监护等等，不过还是存在试验方法不科学不全面，对此本文根据实践经验、提炼出一套PT二次回路调试流程及方法。

2 PT二次回路调试前检查

2.1 图实相符检查

PT电压回路调试前，依据设计图纸，认真核实现场PT铭牌的相关参数是否符合设计要求，应检查PT绕组的用途、输出容量、变比、接线方式、准确级等相关参数满足设计要求，重点注意准确级的对用使用，绕组准确级用法：0.2级一般用于计量；0.5级一般用于测量；1级、3级一般用于监测（指针仪表类）；3P、?6P?级用于保护。同时针对220kV等级以上保护应当满足双配置的要求，两套保护应各取自两组独立不同的绕组。

2.2 二次回路核对与检查

电压回路相关接线比较复杂及接线多，调试人员应分段核对，主要分为PT本体接线盒到PT端子箱段、PT端子箱到继保室电压并列柜段、继保室电压并列柜到主控室各个使用屏柜段，核对过程中，相关A、B、C、N线如有并接，应当拆出逐根核对，防止电缆芯套错胶木头，造成后续如有改造拆错运行回路；同时检查来自电压互感器端子箱A/B/C/N三相电压、L/N开口三角电压的二次回路均应使用各自独立的电缆，不得共用电缆，其中开口三角组N600电缆线应该与变电站PT端子箱电压组中的N600线区分开，独立使用，也不能在PT端子箱处短接处理，只能在继保室电压并列柜处短接，此外，还需要检查PT二次空开是否满足设计要求，防止在有PT二次短路的情况下，PT空开拒动而不可靠跳开，从而影响或者损坏PT一次设备。

3 PT二次回路调试

3.1一点接地检查

PT二次回路只允许有一点接地，所有PT二次回路的N600应在继保室电压并列柜连通一点接地，各PT的中性线不得接有可能断开的空开或熔断器，防止空开或熔断器在使用过程中随时面临着有断开的可能性。独立的、与其他互感器二次回路没有直接电气联系的电压互感器二次回路，可以在继电器室也可以在开关场实现一点接地。

在继保室电压并列柜将全站N600的一点接地拆出，并在继保室各有电压回路的屏柜、PT端子箱各地点使用万用表测量N600接线处对地电阻不为零（数值大于1兆欧），将全站N600的一点接地接入，同样再次测量一遍，N600接线处电阻应为零。从而验证全站N600只有一点接地，同时此法也验证了只有单相电压的（只有A和N）接线不会出现A与N反的情况。

3.2绝缘检查

试验前，确认压PT本体二次接线已拆出，将母线PT刀闸合上，使PT电压进行重动而与继保室电压相连，在继保室电压并列柜将全站N600的一点接地拆出，使用1000V欧兆绝缘测试表测量N600处绝缘电阻，此时绝缘电阻应超过1兆欧，验证N600处绝缘合格，在继保室电压并列柜检查各等级各绕组单相、相间、各绕组之间的绝缘，要求都是大于1兆欧。如有绝缘数值偏小时，应分段排除，找出相关原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3二次回路极性检查

极性试验时，同测试电流互感器极性一样，电压互感器的极性也为减极性，可以用一次侧加瞬间直流（电池负极接地，正极接至PT首端，瞬时碰触），二次侧用毫伏表看指针偏向来看（指针表正极接1a、负极接1n），点极性时指针表为正偏，松开时为反偏，则为极性正确。

3.4 PT二次通压

3.4.1 PT二次电压的路径：PT本体接线盒→PT端子箱（经过空开或者熔断器）→隔离开关辅助接点（重动）→继保室PT电压并列柜→继保室各保护屏及其他自动装置。

3.4.2 试验前准备：人员分为两组（一组在PT侧，一组在继保室侧），准备好万用表及继电保护试验仪，如有条件，可以准备两到三台仪器在继保室电压并列柜处，试验前需确认PT本体二次电压接线已拆出未接入一次设备，所有PT二次电压正常连接，空开在合位。

3.4.3 试验步骤及方法：

3.4.3.1在继保室电压并列处将计量电压（A：40V、B：50V、C：60V）、保护1电压（A：10V、B：20V、C：30V）、保护2电压（A：25V、B：35V、C：45V）、开口三角电压（L：15V）一并加量在IM切换后电压处，同时将N600一点接地接入，将户外各间隔（包括IM PT间隔）IM侧的刀闸合上，此时继保室侧可以对相关屏柜逐个进行电压测量（各相对N测量，同时也对地测量）和装置采样读数，测量时要对所有的IM、IIM电压进行测量，测量时只能IM有电压而IIM无电压，测量数值大小与加量一致，采样数值大小、相位与加量一致，电压回路二次通压数值误差很小，小于0.2V，并查看相关重动及切换灯是否正常运行。在户外PT端子箱测量时，要先测量空开后有电压，PT本体电压无电压，合上PT二次空开之后，PT本体才有电压，测量时均是对N测量，再对地测量，测量数值均应与加量一致。

3.4.3.2 IM电压测量完成之后，可将户外母联间隔开关及两侧刀闸合上，在电压并列柜进行并列，此时在电压并列柜测量IIM处有与IM处相同数值的电压，将户外各间隔IM侧的刀闸分开并合上IIM侧刀闸，检查相关重动及切换灯正常运行。按照上述检查方法再对IIM所有电压回路进行测量及采样读数即可，此时无需再对IM电压重复测量。

3.4.4 恢复PT二次回路

PT二次通压完成之后，在设备试运行之前，可将PT本体的相关二次回路进行恢复，恢复接线时有人进行监督核实接入。

3.5 PT一次升压

3.5.1 PT一次升压目的：是为了更加精准检查PT的变比、相序及PT二次接线的准确性。可在主变三侧已经连接的前提下（无接地）在主变低压侧（也可分侧加量）一次施加380V交流电压，取用的电源可以就地在间隔端子箱处取电（三相电压接至空开后）而无需调压器等试验设备配合。

3.5.2 试验前准备：试验前应对试验场地进行清空，无关人员不得进入试验场地，做好临时安全围栏，禁止有高空作业，并由专人在电源处看守。将主变三侧开关及母线PT刀闸合上，进行连通。

3.5.3 试验步骤及方法：

3.5.3.1 准备三组绝缘杆及三根较长的试验线,在主变低压侧间隔，用绝缘杆及试验线将一次的A、B、C三相接至交流380V电源空开后，合上交流空开，试验电源A、B、C三相与PT 一次A、B、C三相连通。

3.5.3.2 在各电压等级的PT端子箱测量空开前电压（各空开不合），并进行电压核相。相关数据记录如下：

在35kV侧升电压(单相)220V，通过变压器变比计算，220kV侧单相电压就有：220*220V/35=1382.85V，常见的220kV电容式PT二次绕组通常为四绕组，变比为220kV/:100V/:100V/:100V/:100V，加压时，PT二次绕组单相电压Ua=Ub=Uc=1382.85/2200=0.629V，开口三角电压UL=1382.85/1270=1.088V，通过比较，实测电压与计算电压吻合。

3.5.3.3主控室电压回路确认：根据现场调试施工情况，如果PT二次通压试验距离PT一次升压试验间隔时间较长，可以再次将PT一次升压电压引至主控室相关屏柜，通过查看相关保护屏柜采样，验证整个PT二次回路完整性。

4 结语：常规变电站PT二次回路调试按照以下流程：图实相符检查 →二次回路接线核对与检查→一点接地检查→绝缘检查→极性检查→二次通压→恢复PT回路→一次升压。其中，PT二次通压及PT一次升压工作是PT二次回路调试的重要及关键步骤，根据笔者工作经验，PT一次升压工作在实际调试过程中运用较少，这也是PT二次电压回路容易出现问题的关键所在，我公司在2019年新建220kV碧竹变电站、110kV苏坡变电站调试过程中，运用上述PT调试流程，能够全面检查PT组别、极性、变比、二次回路接线的准确性，两个变电站送电试运行过程中没有发现有PT电压回路问题，极大的提高了PT二次调试质量。在启动试运行前，开展PT一次升压试验，能够高效检查PT二次回路，同时极大提高了电网的安全稳定性。

参考文献：

[1]王漫君.变电站PT二次回路的调试方法[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2017（12）：153-154.

[2]中国南方电网电力调度通信中心.中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编.2004年

论文作者:余迎兵

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fcacdb0495a100d2c2c6bd8.html