# 浅析自来水给排水管道施工技术林静论文_林静

摘要:随着经济的发展，加强环境保护意识,现代设施和当地的公共服务设施,因为自来水管道工程施工技术是一种经济.有效的系统,设计师应该是一个实地调查,总体规划设计,施工人员应采取相应的施工工艺,根据实际情况,努力实现经济和环境的保护,倡导低碳绿色建筑施工理念，完善自来水管道施工技术。

关键词:自来水管道;排水管道;管道施工

前言

人类生活取决于水、自来水管道工程以满足人民日报,民生项目,只有通过自来水管道项目,以确保城市的发展，但在给排水管道工程建设在我国，仍存在一些问题，一些建筑施工企业没有足够的给排水管道施工技术的理解,在此基础上,探讨了给排水管道施工的关键技术。给排水管道工程是城市基础设施的重要组成部分，是提高人民生活水工程，施工质量直接关系到人们的日常生活,所以人们高度重视给排水管道的建设项目,针对这种情况，本文探讨了给排水管道的施工技术。

1自来水管道施工技术

1.1管道施工总体流程

根据施工内容，设计要求确定施工程序如下:施工质量管槽土石方开挖一管底砂垫层一管理、阀门及管件安装一镇支墩浇筑及阀门井砌筑一管槽回填砂一管槽土方回填一管道试压一管道消毒一沥青、混凝土路面浇筑。

1.2施工测量、开挖和防腐措施

自来水管道的施工测量应该按照施工文件的要求进行，根据《水利水电工程施工测量规范》SL52- -93的规定，采用三等平面控制网及三等高程控制网。在开挖沟槽前应该向有关部门询问地下管线情况，结合勘测数据进行施工，确保其他管道不会受到影响。开挖的沟槽如不能立即铺管，应在沟底留0.05m的一-层 暂不挖除，待铺管时再挖至设计标高。管道基础施工:首先要清楚软土层路段的杂土层，然后用砂砾石进行填充，然后进行管道施工，测量中轴线的位置，放出基础边线，在沟底设置相应的保护装置。管道基础施工人员不应分布过密，以间隔5m为宜，为了提高施工管道的寿命应该采取一定的措施防止管道腐蚀，经常采用的防腐材料是二底三面的外环氧煤沥青四油二布，管道内壁的腐蚀物如浮锈氧化物等应该彻底清除，处理后其表面的粗糙度应达到Ka60- 100微米(Sa>2. 5级)

1.3管道选用、焊接

在选择管材时要严把管材的质量关。管材的质量直接影响着自来水管道工程的建设质量。进场原材料要求合格证、检验报告等资料齐全，如果管材的质量低下，那么它的抗压、抗渗能力就很有可能不符合设计的要求，就容易导致渗水、漏水甚至爆裂现象的发生。现场施工人员要对现场材料进行认真检查验收，对发现有质量缺陷和有疑问的管材全部退场，严禁堆放在施工现场。管道焊接采用无缝焊接技术，设定焊缝最小限度，合理安排焊接次序。焊接范围(30mm) 内的铁锈和油污应该彻底清理干净。焊接完毕之后，要进行必要的检测，保证管道密封性。在焊接过程中，应严格按照设计图纸进行预留口和割接点位置的施工。预留口的位置可以道路中心线作为基准，并在新建道路口的外侧预留1-2m。受各种因素影响确实难以按照设计图纸进行施工的，应及时通知建设单位、监理单位和设计单位，在取得批示后再按照签证意见进行施。

1.4检查井施工

砌筑检查井之前，首先将基础面清洗干净，同时制定中心点，画出相关砌筑高度，保证工作人员能够及时掌握。砌筑检查远井挂线要精确无偏差，每砌筑- - 层就应该检查一次。安装之后不能随意踩踏，应及时安装井圈和井盖，避免事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5管道消毒

《给水排水管道工程施工及验收规范》中对自来水管道的消毒冲洗有着明确的规定，管道的消毒冲洗需要临时阀门和排水管，消毒和冲洗的泄水应该经过必要的处理，由水阀排泄到附近的排水口或者河沟内。采用漂白粉的方式进行消毒时，管道消毒的工艺流程:首先打开三通阀门，关闭其余阀门，然后向管道内灌水，同事加入消毒剂，慢慢打开阀门，等到灌满管道之后，关门阀门进行浸泡消毒。其中《新装、(改装)自来水管道、水厂净构物、泵站清洗消毒冲洗操作规程及验收制度》中对漂白剂的用型用量和浓度以及调试方式进行了严格的规定。

1.6管道冲洗

和管道消毒工序-一样，等清水完全灌满管道之后，开启阀门进行冲洗，其中冲洗管道的速度应该不小于1. 2m/s,冲洗一段时间后，检测出口管道的流水颜色和透明度，如有必要，还应该进行化学成分的检测，保证冲洗结果安全可靠。对于长距离输水管线、锈蚀严重管段以及频繁上下翻管段,常规冲洗方式难以达到冲洗流速及冲洗效果的要求，因此--种新型的加气冲洗法得以研究并实施，进过反复操作及应用，该方法能有效提高水资源的利用率，是一种实用的冲洗降浊方式。该方法的原理是以气推水，瞬间局部产生强大动力，以冲击管内污垢杂质。在管道承压能力及空压机允许的前提下，尽可能地加大封闭气体空间和封闭气体压强，以获得更大的内能冲洗管道。该方法具有一定的经济价值，为企业及施工单位降本增效提供了很大的技术支持。

1.7管道压水试验

管道压水实验应该符合有关部门的规定，本工程采用精:确等级为1. 5级的压力机，最大量程在测试压力的1.5倍左右，表壳公称直径为150mm,使用之前进行校正。管道注水的时候，应该打开高处的排气阀将空气排进，然后电动试压泵加压，压力逐渐升高，加压顺序为2-3次，每次升压为0.5MPa。当压力到达实验压力的时候应该停止加压，保证系统管道恒压10分钟。检测接口管身没有破损和漏水的现象则认为管道强度符合实验结果。

2自来水管道质量控制和注意事项

自来水管道的质量控制主要包括:施工前准备阶段的质量控制和管道施工质量的控制。施工准备工作的质量控制措施主要有:检查合格证书，保证各个工序的交接验收合格，基础施工应该符合规范要求，保证管材表面没有裂缝和压延现象，清理编号，在安装之前保证工程配件清理干净，每根管子都要进行测量和编号。施工工程中管径的大小和施工设备的控制对整个工程的质量保证具有主要的意义。下管前需要对管道进行变断面检测，对于质量不能满足要求的管道进行标记并且记录在案。雨季进行施工时采取防止管材漂浮的措施，保证整体可靠性。施工测量要注意合理准确性，沟槽开挖要保证回填土方的搬运，避免二次搬运的情况出现。

3结语

自来水管道施工是- -项综合性的技术,主要涉及到施工测量土方开挖和管道施工等多方面施工,施工要在保证质量的前提下,做好每个环节的施工质量督查,同时，在施工中要规范施工,遵守相关的技术规定,全面提高自来水管网施工的安全性和可靠性,取得最大的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]浅析市政给排水管道的施 I技术要点[J].贺猛.江西建材. 2018(01)

[2]市政工程给排水管道施I技术[J].李志强.晒建筑. 2017(21)

[3]关于管道施工技术在自来水给排水中的有效应用[J].刘闽军.科技展望. 2016(29)

论文作者:林静

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fcd466b54e8e178c916c592.html