# 火电厂运行常见故障及故障处理方法论文_郭云峰,高云芳

陕西国华锦界能源有限责任公司 陕西神木 719300

摘要：现阶段，我国的火电厂建设越来越多，在火电厂运行的过程中，为提高电厂发电量，确保电气的安全运行是当前电厂运行中重点关注的问题。为了提高火力发电厂的发电能力，在火电厂投入使用火力发电大机组，但在发电机运行中，容易出现电压不正常、温度异常等问题，给发电机组的正常运行带来了一系列安全隐患，引发安全事故，给我国的电力行业带来严重损失。在此背景下，文章首先阐述了火电厂电气安全运行的重要性，并对火电厂运行中常见故障进行细致分析，并提出故障处理方法，为电厂运行人员提供可行性参考。

关键词：火电厂运行；常见故障；处理方法

引言

火电厂的运行原理是通过锅炉的燃料燃烧，然后生产出电能。因此对火电厂锅炉运行控火电厂锅炉制与故障预防是保证火电厂发电安全的关键。在这样的前提下，工作人员就要找出相应的措施，解决火力电厂锅炉所出现的问题，因为火电厂中锅炉的运行直接影响着火电厂的发电效率。要想提高火电厂的发电效率就必须对锅炉进行整改，从而满足人们的用电要求，让我国电力得到更好的发展。

1火电厂集控运行的概念

火电厂集控系统是指在火电生产过程中，将重要的设备、岗位、人员等集中管控的一套系统。集控系统是基于现代信息管理技术的发展而形成的，将火电厂生产过程中涉及到的生产安全、能源节约、环境保护、设备管理及维护、生产调度等统一进行集中管控的现代化管理系统。集控系统有利于火电厂对生产资料及原材料的统一调配和管理，有利于加强火电厂现代化安全生产环境的管理，有利于提升火电厂整体的经济效益。集控系统由多个应用子系统组成，由统一的主控DCS进行管控，是信息化与工业化相结合的现代数字化管理系统。

2火电厂运行常见故障

2.1发电机电压异常

发电机电压异常是电气运行中最常见的故障之一。在电气运行中发电机升压时，一般比较容易引起定子电压、励磁电压、电流异常，按照规定发电机电压值变动范围在±5%以内属正常，而超出范围内则说明发电机在运行中存在异常。发电机运行异常主要表现在两个方面：一是发电机电压过高，二是发电机电压过低。而发电机电压过低容易使定子绕组产生剧烈震荡，导致铁芯脱落，从而使发电机无法正常运转；发电机电压过高则会导致发电机的温度迅速飙升，缩短发电机的使用寿命。通常情况下，励磁调节装置故障，灭磁开关合闸、整流柜异常，励磁回路出现开路或短路等都是引起发电机电压异常的主要原因。

2.2锅炉的排烟温度过高

火电厂锅炉效率与锅炉运行过程中的烟气温度直接相关。如果锅炉内的排烟温度过高，会导致锅炉尾部受热不均，部分受热面清灰不合格，导致锅炉内烟气增多。随着我国科学技术的不断进步，工作人员在对锅炉的排烟温度进行了相关的研究，对锅炉结构进行了改进，从而改善锅炉状况，保证锅炉在燃烧过程中更加稳定，这种方法不仅可以降低烟气温度，还可以有效提高锅炉运行效率，火力发电厂提高工作效率。

2.3管理因素

现阶段，火电厂的发展规模与投入力度都在不断增加，对其内部管理提出了更高的要求。集控运行作为火电厂生产运行的核心环节，其管理工作难度相对较高，需要对人员及设备进行规范化管理，而一旦发生管理不规范情况，则可能会引发危险点产生。同时，随着生产技术的发展，火电厂集控运行对先进技术的应用越来越广泛，新的生产工艺与新型材料被大量引入，而其在管理方面还未形成系统化的管理规范，从而极大的增加了管理难度，提高危险点的发生率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3故障处理

3.1稳定发电机电压

在电厂运行过程中，需要将发电机电压稳定在规定范围内，以确保电气运行的安全性。当发现发电机电压异常时，通常应做如下处理：（1）应立刻停止升压，并检查起励装置（包括电源及输出方面）、励磁调节装置（信号及运行方面）都是否正常运行。（2）当定子、转子电压DCS上均无显示时，检查灭磁开关合闸及整流柜是否正常，无异常情况下，再确定回路是否出现短路或开路情况。（3）当定子电压DCS上无显示、转子电压DCS上有显示时，则需要检查PT熔丝是否熔断或二次空开是否合好。此外，还应实时监控发电机的运行状态，了解发电机在运行时的各项参数，一旦异常，监控系统就会发出警告信号，运行维护人员应立即根据参数变化分析故障原因并及时检修，尽快使发电机正常运转。

3.2减少排烟中热能的损失

目前，在火电厂锅炉运行过程中，热量损失过大，浪费煤的现象更加严重。为了提高锅炉运行过程中的热量利用效率，减少热能的丧失，工作人员要在优化煤炭质量、优化煤炭比例等方面多下功夫，有条件的电厂应建立自己的煤能量研究室，设计出一种更高效的燃煤方式。在蒸汽热能的二次利用方面，工作人员应重视锅炉排烟的处理，增加空气系数分配的工作量，并对排风表进行监测。应控制好风量的输入和漏风的发生，以保持炉内气压的稳定。减少锅炉内部和底部漏风、烟道漏风以及制粉系统漏风。要保持锅炉内合理的空气系数，要定期的对锅炉内部进行打扫，尤其是锅炉内的空预器和各个受热面，对锅炉内部进行定期吹灰，保持锅炉内部受热面的清洁。

3.3提高管理水平

提高火电厂集控运行管理水平，需要提高人员管理与设备管理的规范性。因此，需要制定严格的管理规范，在实际运行管理过程中，要求生产人员严格执行管理规范，制定严格的内部值班纪律，要求生产人员严格按照章程进行值班轮换；制定设备监控管理制度，通过利用先进信息技术，对设备进行有效监控，从而提高火电厂集控运行的危险点预控效率。同时，火电厂管理人员加强对先进生产技术、新型设备材料管理规范的制定，保证火电厂集控运行生产过程中，生产人员有章可依。同时，加强生产人员对新工艺、新设备、新材料应用的培训，提高其专业技术性，从而有效降低其操作失误，避免设备运行问题的发生，进而提高集控运行危险点预控有效性。

3.4锅炉要定期地检修保养

要定期对锅炉进行保养，与此同时，也要做好清洁工作。这就需要相关人员在日常生活中对各个部件进行详细检查，每天都例行检查要认真，保持锅炉的清洁性，以防由于管道堵塞，保持良好的通风，进而提高热能转换率。鼓风系统、管路和阀门的检查工作必不可少，在发现漏风、漏水、漏气的情况时，及时处理。锅炉在保养过程中，做好排污工作，滑动部位，要用润滑剂进行保养。锅炉的燃烧管道的定期检查也必不可少，对于松动的部位，要及时固定。每年停炉保养时，可根据天气选择湿法或干法进行保养，有效防范故障的发生。

结语

综上所述，火电厂电气运行中故障有很多种，引起故障的原因也有很多，只有运行维护人员具备较高的专业素质，及时采取有效应对故障措施，保障电气设备的安全运行。此外，火电厂还应定期对电气设备进行检修，实时掌控设备运行状况，才能确保电厂安全、高效、稳定的运行。

参考文献

[1]邬文彬.浅谈火电厂锅炉运行控制与故障预防[J].技术与市场，2017（06）：238，240.

[2]陶新宇.浅谈火电厂锅炉运行控制与故障预防[J].中国科技投资，2017（15）：10-11.

[3]芦军.火电厂锅炉运行控制与故障预防[J].低碳世界，2017（28）：26-27.

[4]李扬.浅谈火电厂锅炉运行控制与故障预防[J].现代制造技术与装备，2018，264（11）：174，176.

[5]张铭敏.浅析火力发电厂锅炉燃煤的节能对策[J].科学与财富，2017（28）：177.

论文作者:郭云峰,高云芳

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fea75c55c96069d51ac94aa.html