# 电力电缆故障检测方法与应用分析论文_蔺莹宇

（国网河南省电力公司灵宝市供电公司 河南三门峡 472500）

摘要：及时准确地对电力电缆发生故障的位置进行定位，不仅能提高电力供应的安全性，而且还可以节约修复故障的成本，最大限度的减少由于停电造成的损失。现阶段，由于电力电缆故障检测技术获得了较快的发展，因此，各种各样的测试方法与测试仪器应运而生，并且开始广泛应用在实际中。基于此，文中重点分析了电力电缆故障检测方法和实际应用。

关键词：电力电缆；故障；检测方法；应用

由于电力电缆供电具有较高的安全稳定性，因此，得到了广泛应用。另外，再加上电力电缆往往在地下进行铺设，并且电缆线路比较隐蔽、一些运行单位的运行资料不健全以及受到测试设施的限制等方面因素，从而加大了电缆故障的排查难度。一旦在短时间内难以查找到发生故障的位置，就会造成无法预测的停电损失。基于此，电缆运行人员应该把测试设施的选取、及时精准地排查电缆故障以及减少故障停电时间作为首要问题来抓。

1.电缆故障的原因与性质分类

1.1电缆故障的原因

1.1.1机械损伤

在发生的所有电缆事故中，由于机械损伤的原因而引发的电缆故障所占的比例最高。导致机械损伤的因素主要包括安装阶段的损伤、直接受到外力作用的损伤、来往车辆碾压造成的损伤以及土地沉降导致的电缆接头与导体损伤。

1.1.2绝缘受潮

一般来讲，绝缘受潮之后较易引发故障，导致电缆受潮的主要因素包括密封不严进水、电缆加工不合格、金属护套受到外力的作用或者是腐蚀损坏。

1.1.3绝缘老化变质

由于在运行过程中受到了电、热、化学以及环境等方面因素的制约，因此，电缆的绝缘均可能出现程度不一的老化现象。

1.1.4过电压

由于受到了大气和内部过电压的影响，因此，击穿了电缆绝缘层，从而引发了故障。

1.1.5材料缺陷

材料缺陷主要包括以下三方面内容，首先是电缆制造方面的问题，其次是电缆附件制造方面存在的不足以及维护和管理绝缘材料不到位[1]。

1.2电力电缆故障的性质和检测方法

就低阻故障而言，也就是电缆的接地故障和断路故障已经几乎可以精准地查找到故障点的具体位置。但是，就高阻故障而言，却难以采取有效的方法。如果接地不是很严重，检测时就采取“经典法”，需要经过“烧穿”、“粗测”和“定点”三步。也就是首先将足够高的电压加在电缆故障相上，以此来确保故障点产生大电流时出现发热碳化的现象；进而加大绝缘破坏的严重性，将高阻故障转化为低阻故障；最后将冲击电压加在故障相上面，让故障点进行放电打火，发出声音。另外，现场定点时采取声测法。此方法的用时较长，并且不易定点，常常在判断时产生误差，将土层面挖开之后难以查找到故障点，不仅浪费了大量人力和物力资源，而且也延长了修复电缆的时间，此类故障发生的情况较多，然而由于其往往不会对生产造成直接影响，因此，不需要进行修复。但是它却属于导致电缆出现短路的原因，因此，应该引起足够的重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

通常情况下，检测电力电缆的故障点时必须经过三个步骤，分别是诊断故障的类型、故障点测距以及准确定点。诊断故障的类型就是明确电缆故障点的故障相别，到底是高阻接地还是低阻接地，从而有助于测试人员选取合理的检测方法。故障点测距也就是预定位，将测试信号或实时测量以及分析故障的信息加在故障电缆芯线上面，对故障的距离进行初步明确，最大限度的减少故障范围，以便于进行准确定点。预定位方法主要包括经典法和现代法。其中，经典法包括电桥法等；而现代法包括低压和高压脉冲法。准确定点方法主要包括声测、感应、时差和同步定点法等。

2.电力电缆故障检测方法和应用

2.1故障测距

2.1.1电桥法

把被检测电缆终端的故障相同非故障相进行连接，电桥双臂分别同故障相与非故障相连接，通过对电阻进行调节来确保电桥处于平衡的状态，利用公式将故障点的距离计算出来。现阶段，电桥法在现场中的应用并不是很广泛，然而，就部分未产生明显的低压脉冲反射而言，处理故障的过程中又无法采用高压击穿的方法时，常常能够采用电桥法来对其加以解决。电桥法所具有的优点体现为简便、准确度较高，但是此种方法也存在一些缺点，即不适合用来处理高阻抗、闪络性和相间短路性故障[2]。

2.1.2低压脉冲反射法

测试的过程中将低压脉冲注入电力电缆的故障相。此脉冲顺着电缆向故障点传播，通过仪器记录脉冲产生反射回送到测试点的过程，按照发射脉冲和反射脉冲的来去时间差以及脉冲在电缆内部的传播波速，就可以将故障点同测试点之间存在的距离计算出来。此种方法具有的优点体现为简洁明了，不必了解电缆的具体长度等原始资料；存在的不足之处是无法适用于高阻抗和闪络性故障，需要对电缆的走向加以了解。

2.1.3脉冲电流法

脉冲电流法就是利用高压来击穿电缆故障点，通过仪器将故障点击穿产生的电流行波信号采集和记录下来，通过对电流行波信号在测量端与故障点来去一次的时间进行分析和判断来计算出故障的距离。脉冲电流法通过线性电流耦合器对电缆内部的电流行波信号进行采集。

2.1.4二（多）次脉冲法

首先将低压脉冲发射给故障电缆，由于脉冲在高阻的故障点，其特性阻抗未出现较大的变化，因此，产生反射的可能性较小。在另外一个终端把脉冲反射回来之后，利用仪器来保存这个“完整无缺”的波形。再将高压脉冲发射给故障点电缆，击穿故障点的过程中，在击穿的一刹那就转化成了低阻故障，这时仪器激发一个低压脉冲，在击穿低压脉冲的故障点位置将其反射回来。两次低压脉冲的波形通过仪器叠加在一起，交叉部位实际上就是故障点的位置。此种方法不仅有助于操作人员对故障点的波形进行判断，而且还不会产生较大的误差。

2.2故障定点

2.2.1声测定点法

声测定点法属于电缆故障的重要定点法之一，主要对高阻和闪络性故障进行测量，测量的过程中采用高压设施来确保故障点击穿放电，故障距离放电的过程中所产生的机械振动，传播到地面，就可以听见啪啪作响的声音，通过此种现象能够非常精准地定点电缆故障，另外，存在的不足之处是受到外部影响较大。

2.2.2声磁法

将冲击高压信号施加给电缆促使故障点放电的过程中，可能在电缆的外皮和大地产生的回路中感应出环流，此环流在电缆附近形成脉冲磁场，在对声音信号进行监听的同时也可以对脉冲磁场信号进行接收，也就是能够识别出此声音是通过故障点放电而形成的，故障点就在周围区域。

2.2.3音频感应法

探测的过程中，利用一千赫兹的音频信号发生器将音频电流传播给待测电缆，产生电磁波；之后在地面上使用探头顺着被测电缆路径接收电磁场信号，并且采用放大器将其放大，再把经过放大之后的信号传送到耳机或者是指示仪表，按照耳机中声音的高低或者是指示仪表的指示值大小来确定发生故障的准确部位，如果探头从发生故障的位置向前移动一到两米，音频信号就会停止发送，因此，可以确定音频信号最强的部位是发生故障的位置。

结束语：

综上所述，电力电缆作为电力系统中的主要组成部分，直接决定着电力系统的安全稳定运行以及电力供应的可靠性。由此可见，有必要对电力电缆的故障检测技术加强研究。另外，在日常的工作过程中，还应该不断分析与总结故障检测方法，积极引进中外先进的检测技术，从而有利于确保电网的安全稳定运行。

参考文献：

[1]唐亚明, 杨剑, 赵鹏.电力电缆故障检测方法与应用体会[J].城市建设理论研究:电子版, 2011(25).

[2]刘玉民, 李加春, 韩汝琦. 电力电缆故障原因及检测方法分析探究[J].工程技术:全文版, 2017(2):00203-00203.

论文作者:蔺莹宇

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6065a9b3f1f87eca1ed71366.html