# 电气设备必须重复接地吗

##### 问：电机外壳必须重复接地吗、有没有强制性规定

答：没有强制性规定，但安全起见，电机外壳都需要接地。

原因：使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体，以保证人身安全。

保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地，如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过，其值可以在较大范围内变动。

如果家用电器未采用接地保护，当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时，家用电器的外壳将带电，人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳时，就会有触电的危险。

扩展资料

接地的作用：

主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施，通过金属导线与接地装置连接来实现，常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的，因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极，但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时，会有上千安培的工作电流流过接地电极，该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除，即使是后备保护，动作一般也在1s以内。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

答：电机外壳最好要接地，为了安全考虑。没有强制性的规定，但一般情况下都会接地的。

接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地)，因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极，但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时，会有上千安培的工作电流流过接地电极，然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除，即使是后备保护，动作一般也在1s以内。

- 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地，如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过，流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培，但是持续时间很短。

- 答：必须接地，一般电机的出线盒里都设计了接地端子。

答：一看电机种类

你想我们 小时候玩的四驱车上面的电机

他就接地

基本直流电机不需要接地

交流的 基本都要接地

这个有强行的规定

有的交流电机是可以不用接地线的

如果你的外壳不是金属的 是塑料的 可以不用接地线

供电系统？

- 没有结果过！ 如果是电机那是一定要的

##### 问：什么情况下需要重复接地？

答：TN-S接零保护系统。

保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内，重复接地装置不应少于三处，每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。

相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压；在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险；零线断裂，三相负载不平衡时，重复接地可减轻电气设备的损害程度。

扩展资料：

每台用电设备采用保护接地，其阻值达4Ω，需要一定数量的钢材打入地下费工费材料，而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用，从经济上也是比较合理的。

但是在同一个电网内，不允许一部分用电设备采用保护接地，而另外一部分设备采用保护接零，这样是相当危险的，如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时，将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。

- 参考资料来源：

##### 问：从配电柜到配电箱已经有地线了 还需要做重复接地吗

答：不需要，没有这个要求。固定的一二三级配电箱也不用全部做重复接地。

需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆，如果你说的是保护接零的话，那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中，将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。

保护接地是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险，将电气设备在正常情况下不带电的外壳或架构同接地体之间做良好的金属连接。主要是保护人身及设备的安全。

- 为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下，从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/606e532a3a1feaeaa7306927.html