# 变电站电气设备安装过程中存在问题及应对措施分析论文_闫嘉

摘要：变电站是电力系统的重要组成部分，其运行质量关系着整个输电线路的运行安全及人们的用电安全。而电气设备是保证变电站安全稳定运行的关键，相关人员需要对整个电气设备的安装技术要点进行科学把握，不断地提高安装技术水平。本文通过对变电站电气设备安装过程中存在问题及应对措施进行了分析，希望能够对提高变电站电气设备安装质量，电力运输的安全性提供一些参考。

关键词：变电站电气设备；安装问题；应对措施

引言

所谓电气设备，简单地说就是推动变电站运行的重要设备，电气设备的安装是否合理在一定程度上决定了变电站变电系统运行水平。在安装电气设备时，最关键的一部分就在于掌握相关技术要点，因此就对电气设备安装工作人员技术等级提出相应的要求。电气设备安装工作人员需在安装过程中排除一些安全威胁，通过先进的技术，提高安装电气设备的质量，以便提升变电系统运行水平。

1变电站电气设备安装过程中存在问题

1.1电缆安装不科学

变电站二次接线设备在应用的时候具有电缆线数量繁多、线路标识复杂、电缆线屏蔽工作复杂的问题。因此，在变电站电气设备安装的时候要求电缆线的排列整齐。但是从实际操作情况来看，变电站电缆在安装的过程中容易出现因毛刺、腐蚀性垃圾等杂物所引发的堵塞问题，不仅影响整个电缆安装工作的顺利进行，而且还会干扰整个变电站电气设备的运行。

1.2变压器底座和钢座的不匹配

当前，变电站的变压器和地面之间进行了有效的隔离，变压器一般被人们安装在钢座上，目的是增强变压器的稳定，但是从实际操作情况来看，在变压器制作和应用到时候会出现因为基础不牢固而出现的变动，使得变压器底座和钢座不匹配，严重的还会出现变压器运行隐患。

1.3主变压器技术问题

主变压器是变电站电气设备中的核心，不仅是整个变电站稳定运行的基础，而且还深刻影响变电站的运行安全。但是从当前主变压器的安装使用情况来看，受安装图纸、安装材料等因素的影响，主变压器固定位置和接地位置的确定有失偏差。

2变电站电气设备安装问题的应对措施

2.1电缆安装防护

（1）要保证电缆线的质量安全。在电缆线进入施工现场时，为了保证电缆线的质量和数量满足施工要求，相关人员除了要对电缆线的型号、规格加以全面检查外，还要利用1000V兆欧表对其绝缘性能进行检测。同时，还必须要为电缆制作包含型号、电压等相关信息的指示牌。（2）根据电压等级将电缆支架的分配情况确定好。（3）为了使电缆线的敷设满足标准要求，需要对电缆线的长短、粗细等各参数进行检查，明确电缆线敷设的顺序。同时，还要设计好关于电缆的断面图，并在图中将电缆沟、支架位置等内容标准号。（4）在具体敷设时必须要保证同一层面电缆线敷设的型号、直径等的相似性。为了提高敷设的质量安全，电缆沟内的电缆线的排列必须要整齐，不能存在交叉的问题。所以，在确定敷设路径时，相关人员要对电缆沟内线路的排列情况进行全面检查，尤其是交叉位置的电缆线。

2.2断路器安装施工控制

在变电站电气设备安装施工过程中，断路器是非常重要的组成部分，应该做好科学的安全管理以及质量控制。第一，在断路器安装前，应该做好科学的质量检查，着重检查断路器的操作板与手柄情况，一旦发现断路器发生破损要及时予以更换和调整。断路器的作用是非常明显的，若断路器自身的性能不高，或者断路器存在线路连接方面的问题，势必影响断路器整体功能的发挥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在断路器的安装前，必须做好科学的检查与研判分析。第二，在断路器安装过程中，应该遵循科学的流程以及规范，按照科学的步骤来进行安装与调试。依照“基础尺寸与标高检查→开箱检查→支座安装→灭弧室吊装→抽真空→充氮、氮气检测→抽真空→瓶气检测→检漏→微水试验→二次接线→电气试验”流程进行实践操作。当断路器安装完成后，应该进行及时的检验，保障断路器安装的整体质量。

2.3变压器施工控制

变压器是变电站所需要安装的重要设备，其质量关系着变电站的整体运行安全。从变压器的外观特征看，大而重，为了将其吊装到指定区域，在吊装时需要使用钢轨、千斤顶等一些辅助性的设备。并且，在吊装的过程中，还要做好相应的防护措施，以免变压器被磕着，而损坏其使用性能。因此，在实际吊装时，一定要保证重心的稳定性，升降设备时必须要缓慢轻松，以免设备受损。另外，还要仔细检查油位观察孔的位置，看其是否达标。设备达到施工现场后，必须要进行仔细检查，只有检查合格的产品才能运用安装。在此过程中，需要做好如下工作：（1）在正式拆解前，要想吊起变压器的油箱；（2）要根据标准规范流程进行变压器的拆解，为了后续更好还原的考虑，相关人员在实际拆解时，需要将拆解的各个步骤记录好。（3）严格依据拆解的步骤来还原，千万不能遗漏到变压器内任何小的附件。同时，为了保证螺栓连接的牢固性，在使用螺栓时，在连接螺栓时，需要按照顺序来连接、安装、并扭紧。（4）变压器上附件的安装。在安装附件时，为了避免变压器主体暴露在空气中，使得湿气进入到变压器内部，影响内部设备的使用性能，应该控制好设备暴露在空气中的时间，一般不能超过8h达到规定时间好要立即用塑料膜来封口，并用质量达标的绝缘油冲洗管道。同时，还要仔细检查阀门，并用干净纱布进行清洗，使阀门操作起来更加灵活。另外，阀门和螺栓连接位置要密封好，以免出现松动等问题。在安装附件时，为了使变压器注油、送电工作的顺利进行，必须要设置好附件初始参数。尤其是对于一些比较大型的变压器来说，真空干燥处理是非常关键的环节，在实际操作前，附件和油箱的隔离阀是开启的，而储油柜和本体阀门是闭合的。

2.4设备维护与检修

由于变电站设备价格较为昂贵，一般的变电站中的大型机械设备通常都没有备用的设备。由于过长时间使用，导致了供电设备会出现一定的问题以及故障，如果不及时进行维护与检修，很有可能发展成为更加严重的安全问题，影响正常供电以及人员生命安全。针对不同类型的电力设备制定不同的维护方法，首先是最重要的供电设备，这类设备一旦发生问题将会导致整个变电站无法正常工作，又很大的可能会随之发生安全事故。对待这类设备应使用较为高端的24小时监控系统，对该类设备的震动频率、幅度、所产生的声音、设备表面温度等情况进行实时的监督，一旦出现异常，应及时进行报警并通知专业人员在第一时间进行维修，以保证供电工作不受影响。对于对供电工作有一定影响的设备，可以根据设备的运行周期进行定期的检测。但是一定要对检测人员的工作质量进行严格监督，虽然这类设备重要性不是那么强，但这类设备一旦发生安全问题所造成的影响也将十分严重。检测工作较为枯燥且工作量较大，为了保证工作质量就需要工作人员不断提升自身的责任感，努力做好检测工作。

结语

变电站电气设备的安装质量直接决定整个变电站运转是否具备安全性，同时也紧密联系人们日常生活。因此，应高度重视安装电气设备的工作，并且保证安装质量。此外，需强化技术交底工作，为安装人员提供技术指导和培训。

参考文献

[1]郑成春,叶满意.有关电气安装维护与管理探讨[J].科技经济导刊,2016(18):182.

[2]孙东明.变电站电气设备安装质量控制及注意事项[J].中国高新技术企业,2016(23):132-133.

[3]肖建波.浅析变电站电气设备安装工程中出现的问题及技术要点[J].科技创新与应用,2016(22):207.

论文作者:闫嘉

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6070641964dcc194eeb57381.html