# 房建桩基工程检测控制技术分析论文_吴光华,林欣

吴光华 林欣

广东省珠海市建设工程质量监督检测站 519015

摘要：在桩基施工中，采取合理的检测技术有利于提高桩基的施工质量，进而提高整个工程的质量。近年来，桩基检测在当今社会中占有越来越重要的地位，房屋建设离不开大量的桩基检测工作。文章主要对房建桩基工程检测控制技术进行了分析探讨。

关键词：房建；桩基；检测

引言

随着国家经济的发展，房建的项目施工建设也在不断增加。保证这一项目工程质量，关系到许多技能运用和质量检测，尤其是桩基检测，直接关系到房建工程的质量，及其后续使用寿命和运输交通安全。桩基关系是房建梁建筑的基础，桩基检测应该符合行业相关规定标准，才能保证工程有序进行。

1房建桩基工程检测控制技术分析

1.1低应变反射法

低应变检测是当前应用在桩身质量检测过程中最常见的办法种类，该办法中的反射波法被应用的尤为广泛。在应用的过程中，震荡桩身所形成的弹性波会向周边其他部分进行传递。通过对阻抗情况进行分析，可以获得出现问题的部分，从而有针对性地进行处理，比如断桩的情况。从实质上来讲，低应变这一检测技术还是一维应力波理论的延伸。根据桩身截面情况所产生的阻抗为Z，其为Z = ρCA，该数值可以用来表述某一桩身的质量情况。其中A 为桩身的截面积，C 代表波速，ρ 是其所用材料的密度。在桩基顶部用工具进行敲打的过程中，会产生应力波，在没有外界干扰的情况下，应力波会保持C 的速度进行传递，当遇到特殊情况，阻抗Z 会导致其向上反射。除了向上反射的部分之外，还有部分会继续向下传递，直到桩端。根据这一情况，可以利用撞地反射波所需要的相关时间进行计算，从而获得整个桩身混凝土的平均波速。而出现问题的那些特殊情况，则可以根据缺陷发射波所花费的时间计算出其所在的位置。

通常，在进行桩长检测的过程中，波长都会相对稳定保持在一定的范围内。一旦出现特殊情况，工作人员应及时进行分析与总结，从而获得桩长的数值。一般来说，在各方面条件都一致的情况下，混凝土的强度会随着波速的增大而加强的。强度越大，其波速值也会越大。但实际情况下，混凝土强度会受到多方面要素的影响，包括环境、配比等等方面。由于混凝土强度容易受到的各种要素影响，因此不能单纯依赖于波速情况来对其强度进行判定。

1.2高应变法

高应变法是指所有能使桩土间产生永久变形（或较大动位移）的动力检测基桩承载力的方法。常用的两种高应变动力试桩方法为CASE 法和CAPWAP 法。现场在桩顶下一定距离对称安装一对加速度计和应变计，通过重锤冲击桩头，产生沿桩身向下传播的应力波和一定的桩土位移，记录冲击波作用下的加速度和应变，传输至基桩动测仪并储存下来。然后采用不同软件分析计算得出基桩的承载力和质量完整性系数。CASE 法由于分析时主要影响承载力的因素就一个CASE 系数，可现场提交结果，因此称波动方程实时分析法；而拟合法因要进行大量拟合反演运算，只能编程计算，一般在室内进行，常用此方法为基桩提供竖向抗压承载力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3超声波投射法

超声波透射法已经被运用到桩基检测中，该方法的优势在于能够进行详细，全面，立体的检测，超声波透射法具体是通过超声波脉冲发射器及接受探头进行相应的检测操作，然后通过检测系统计算脉冲最大值，接受波脉冲频率，接受波形参数，超声脉冲投射时间等。最后将各类参数汇总进行分析，判断桩基的具体情况，如桩基的内部缺陷大小和位置等。再综合分析各类参数，通过DSP系统判断混凝土桩基可能存在的内部缺陷问题，如缺陷的大小和位置等，同时分析并给出分析参数。声波透射法检测技术的另一优点是，检测过程中不会受到客观环境的影响和制约，而缺点是声波本身所存在的缺陷，如漫反射，散射以及投射等会对检测结果造成一定的影响。

1.4钻孔取芯法

工程实体进行检测一般可以利用钻芯法，结果是造成混凝土结构抗压性减弱，特别是取芯样的时候，稍不留神配筋负荷能力就会减弱，也有可能引起结构中的配筋钻断的现象，从而使得混凝土构件的质量难以得到保障。因而，芯样位置的选取在工程实体检测中是关键。相同生产厂商生产的同一批混凝土也可能会存在离散性，这主要是由于存在多方面的因素影响混凝土的强度。所以，通常单纯使用随机抽样的方法选择芯样的位置是不可取的，而应该在一方面混凝土轻度和匀质性要得到充分保障，另外随机性抽样必须在均匀的平面下开展。与此同时，还要按照建筑的承受力和质量的高低来选择相适宜的结构部件。

在钻芯检测钻孔桩基础强度的过程中取桩心位置点的混凝土作为样本，那么钻孔桩的实际质量难以准确测量出来，而且还会损坏桩基的钢筋。因为一般在桩心放置导管，进而导致桩心位置的混凝土没有其他部位混凝土的质量好，因此，选择测量样本时，选取桩心周围部分的混凝土为最佳。

1.5静载荷实验法

在房建的桩基施工中，检测单桩的竖向承载力这一检测环节，常会使用静载荷检测方法，检测过程简单，检测结果相对准确有效。检测时先施加给桩基一定的载荷并慢速进行维持，在这一过程中观察其底部承载力，然后绘制P-S载荷曲线。在房建施工中，环境因素会影响到工程的具体实施过程，施工工期短，而房建桩基承载力较大，因此需要采取合理的检测方法，检测其竖向承载力。静载荷实验法一般不会常用，因其成本高昂，使用过程中缺乏一定的安全性，而且具体的配套工作需要多。

2低应变动测法的具体应用

2.1检测系统组成

低应变动测法的检测系统主要包括信号采集仪、传感器、小锤和打印机等设备。其中信号采集仪是最为核心的部件，当前常用的信号采集仪主要是16位的模数转换器，其主要采用的电源是DC电源，以防止交流电的影响；传感器一般都是选择具备加速度计的设备，还应该尽可能的确保低频响应能力较强。

2.2适用范围

一般说来，低应变动测法在各种桩基施工中都可以用来检测桩基的施工质量，但是因为其检测结果很容易受到侧土阻力的影响，所以对于一些存在侧土阻力，并且阻力较大的桩基施工现场一般不用该检测技术，尤其是对于一些存在动土阻力的桩基现场也不利于应该低应变动测法来进行桩基的检测。

2.3测试过程

在运用低应变动测法进行检测的过程中，需要我们重点关注的内容主要有以下几点：（1）首先对于测试点的选择要恰当，尤其是针对桩基直径的不同选择不同的桩基，一般说来，对于直径在0.12m 以上的桩基应该选择3个测试点，并且分布要尽可能的均匀；（2）其次，对于敲打点的选取要尽可能的和传感器想关联，其和传感器之间的距离一般应该在20－30cm 之间，过远或者过近都会影响检测效果；（3）最后对于传感器的安装应该选择黏贴的方式来进行。

结语

综上所述，房建施工中桩基是较为核心的部分，我们必须做好房建桩基的质量保障工作，而对于桩基的质量保障来说做好检测是最为有效的一种方法，在当前我国的桩基检测中存在着很多的技术和手段，尤其是随着科学技术的不断发展，越来越多的新技术出现在桩基检测中，这些新技术的开发和使用给我们的房建桩基施工起到了较强的促进作用，相信随着科技手段的不断成熟，合理的选用最为恰当地桩基检测手段能够真正确保桩基的施工质量，进而做好房建施工。

参考文献：

[1]周绪红，陈爱萍，狄谨.中国公路桥梁工程的建设与管理[A].中国公路学会第四届亚太可持续发展交通与环境技术大会论文集[C].中国公路学会，2005.10.

[2]徐兴松，张鸣，李允忠.基桩高应变动力测试技术在某电厂的工程应用实例分析[J].电力勘测设计，2011.02.

[3]张红亮，成建强，曹胜敏.低应变反射波法在大直径超长PHC桩PIT检测中的局限性[J].港工技术，2013.04.

[4]韦少辉.公路桥梁中桩基检测新技术的开发和应用分析[J].科技创新与应用，2012.18.

论文作者:吴光华,林欣

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60fe0d8a09c36d72f42219de.html