# 探析燃气锅炉房燃气系统设计的问题论文_周德鑫

身份证号码：37010319930809XXXX

摘要：近几年我国的经济快速的发展，国家极为重视环境污染问题，燃煤已经逐渐的被淘汰。燃气锅炉的污染层度低，燃烧效率高，在最近几年的时间内受到广大企业的青睐，迅速的发展起来。但是可燃气体有毒、易燃、易爆，存在安全隐患，这就给锅炉房系统的设计提出了严格的要求。输送气体的管道设计是否安全合理，直接关系到锅炉正常运行，所以在进行设计锅炉房时应该根据燃气燃料的特点及性质进行制定相应的设计方案，特别是在安全问题上，应该足够的重视，只有在安全正常工作的前提下，才能够显现燃烧气体的真正优势。

关键词：燃气锅炉；锅炉房；系统设计

前言

天然气是一种清洁的可燃气体，天然气的燃烧非常的充分，燃烧产生的有害气体成分很低，除此之外天然气是由管道自动输送，不需要专门的工作人员劳动，减少了劳动强度，进而减少暖气生产成本。合理地设计不仅仅是保障汽锅的正常工作，也可以减少汽锅房系统的投资及生产成本，以达到高效益。

1.锅炉燃气系统设计的要点

锅炉房燃气的供应系统一般是由锅炉房内配管系统、调压装置及燃气报警系统、通风系统、吹扫放散管等组成。相关的设计要求主要有以下几点：

1.1锅炉房位置的要求

锅炉房位置的选择需要根据国家标准《锅炉房设计规范》进行选择，锅炉房可以选择在单独的一个建筑内，也可以选择在高层建筑的主楼地下室内、半地下室、顶层或者是首层等。每个城市使用的可燃气体也不尽相同，有液化石油气、人工煤气、天然气等可燃气体。所以应该根据锅炉房所在的位置及当地供应的可燃气的类型选择合适的可燃气体。若是锅炉房的位置选择在地下室或者是半地下室内就不能够选择液化石油气等密度大于空气密度的可燃气体作为过路的燃料。

1.2锅炉燃烧器压力设计的要求

锅炉燃烧器需要的燃气压力较高，可以达到0.005--0.03MPa，并且小时流量比较大。保证锅炉燃烧器燃烧前的燃气压力稳定是锅炉安全工作的前提。如果燃烧器前的压力有所增加，燃气的流量也会有所增减，因为压力的不稳定，进而造成燃烧的不稳定，严重的有可能会造成回火或者是脱火，最终有可能导致爆炸引起火灾。因此应该设置专用的调压装置，与居民用气分开控制，减少因为其它用户负荷的变动造成锅炉燃烧器前的压力波动，以免造成事故的发生。调压装置应该安置在单独的建住房内，也可以设置在调压柜中，需要设置保护装置，如果受到条件的限制，也可以将调压装置设置在锅炉房内，需要将调压装置安置在一间靠近外界的单独的房间内，与相临的房间用无门窗或者是洞口防火墙隔开，还要求建筑的耐火能力不能够低于二级，需要使用向外开启的门窗，屋顶使用轻型材料，地面使用不发生火花的材料，泄爆面积应该符合国家建筑防火设计的规定，房间应该在一个小时内通风换气2次以上，还需要设置事故排风装置，相关的电气设备应该使用防爆设备。

1.3调压器的选择

选择合适的调压器装置，燃气的调压设备应该选择直接式调压器，这主要是因为锅炉在启动工作的时候需要的气体流量要瞬时达到额定流量。如果采用间接式调压器，可以满足出口压力的要求，但是不能够满足锅炉瞬间启动的流量要求。所以锅炉调压器应该选择直接式调压器。

1.4管道的选择

锅炉房内的燃气输送管道应该选择双母管。如果是常年不间断工作的锅炉房，为保证可靠、连续的供应气体，适合选择双母管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果选择使用双母管，每条母管可以根据锅炉房内最大计算耗气量75%考虑。

1.5事故的安全防范

在进行锅炉房燃气系统设计时，应该考虑如果发生事故时如何抢救。为了保证锅炉房发生事故能够及时的切断输送的气体，尽可能的降低事故灾难；或者是锅炉房管道检修时，能够切断输送源。如果要满足以上要求就应该在锅炉房燃气管道的入口处安装一个管道总开关，根据燃气的流动方向，在切断之前应该安装一个放散管。这个总的切断装置应该安装在易于操作的地方，以便及时的切断，防止事故的扩大。

1.6房内的管道设置

锅炉房内的管道应该架空设置，这样有利于泄露的气体扩散，避免泄露的气体在室内聚集引起爆炸。如果使用的是比空气密度大的燃气，比如液化气、高炉煤气，应该将输送管道安装在锅炉房的外墙上，这样有利于检测。

1.7阀门的设置

使用燃气最重要的就是控制好输送开关，应该在每个锅炉的燃气干管上安装一个关闭阀门和快速切断阀门，这样比较容易控制，也能够保证安全。在每一个燃烧器前的供气支管上都应该安装一个手动关闭的安全阀门，在手动阀门之后还需要安装一个电磁阀门。在每个锅炉的燃气输送干管上安装一个快速切断阀门，这样可以保证锅炉在工作的过程中熄火，不能够及时切断输送源而引起爆炸事故。安装安全阀门主要是为了调节气体流量和切断输送源。

1.8安装散气装置

需要在锅炉房内的输送官道上安装放散管以及吹扫口。这些装置主要是在检修或者是长期停用再次工作之前，可以使用燃气或者是惰性气体吹扫管道内残存的气体，用以保证锅炉点火或者是管道检修的安全。在安装放散管时，应该根据锅炉房内管道的设计决定，选择位置的原则是可以将管道内的空气或者是燃气吹扫干净。除此之外，燃烧产生废气必须排放到室外。排放设备不能够与固体燃料使用同一个排放设备；每一个设备应该使用单独的排放设施，如果多个设备使用同一个排放设施时，应该确保各个设备之间互不影响；在容易聚集烟气的地方安装泄爆装置；安装防倒风装置。

2.燃气泄漏报警系统

燃气锅炉房燃气供气系统中需要设计燃气泄漏报警系统，该系统能够有效将燃气泄露的危害降低到最小，安装符合相关标准的自动灭火系统和燃气泄露报警系统，要有可靠的排烟设施和通风设施。要注意由专业的设计单位来设计燃气泄露报警系统，并进行专业的安装。还要注意锅炉房的引入管应当设置紧急自动切断阀和手动快速切断阀。对于架空敷设的燃气金属管道的始端和末端、分支处等，要注意在每隔二三百米的地方设置接地装置，接地电阻要小于30Ω，在固定管架处设置接地点。燃气金属管道在进出建筑物的地方要与防雷感应的接地装置相连接，设计必要防雷防静电措施，以避免出现安全事故。

3.结语

总而言之，在燃气锅炉房燃气供气系统的设计中，一定要由专业的设计单位进行严格的系统设计，相关管理人员要高度重视燃气供气系统合理设计的重要性，确保燃气锅炉房燃气供气系统的稳定运行。

参考文献：

[1]吴朵.燃气锅炉房中燃气和通风系统设计研究[J].福建建筑，2018（10）：102-105.

[2]惠有刚.燃气锅炉房设计中的节能措施[J].设备管理与维修，2018（11）：161-162.

[3]杜瑶.燃气锅炉房暖通专业设计要点[J].绿色环保建材，2018（05）：97.

论文作者:周德鑫

论文发表刊物:《基层建设》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61017182b9f43de840a81126.html