# 火电厂烟气脱硫装置典型仪控设备的运行维护论文_雷鸣

（湖北省电力建设第一工程公司 430000）

摘要：随着我国经济的发展，我国的电力行业也处于蓬勃的发展态势，火电厂是重要的发电种类之一，火电厂的运行离不开各种各样的仪器设备，而烟气的脱硫装置是典型的议控设备之一，本文针对相关的故障处理和技术改造展开研究，进而得出相应的运行维护方案，为火电厂的正常运行提供良策。

关键词：火电厂；烟气脱硫装置；典型设备；运行维护

引言

火电厂的烟气脱硫装置的诞生主要是为了环保，同时也可以为火电厂的安全运行提供一定的帮助，脱硫装置离不开日常的运行维护和优化，其中还涉及到一些在线分析仪器的运用，火电厂的烟气脱硫装置需要技术化和科技化的手段进行维护，同时不可缺少相应的技术人员。

一、脱硫烟气系统的运行

近年来，随着我国对环保产业的愈加重视，大多数火电厂的脱硫装置都在面临着改革，烟气系统的运行方式也在改进当中，其中最主要的就是旁路挡板被铅封之后的运行。原来的单炉通烟已经全部改造为双炉通烟，在接到指令之后，切换操作进行之后，就可以开启通烟侧挡板，风机也会随之运行，增压风机的叶动调节也会换成手动，挡板全部打开之后，其风机动叶也会关到最小此时就可以开启净烟气的挡板，在具体的操作过程中应用注意入口烟气的压力，等到风机进入自动的运行状态时就可以完结此处的操作。

在脱硫烟气的系统运行当中，下部烟道也是运行的重要组成部分，如果烟气一但发生泄漏就会造成整个运行系统的状态和脱硫效果，在进行下部烟道的检查过程中，需要暂时停止系统的运行，主要的检查项目就是GGH的吹扫程控系统，这一系统的主要运行目的是针对脱硫展开的，因此在具体的检查过程中应严加注意，其次，就是蒸汽流量计的检测。检查结果一旦发现损坏就要对相关的部件及时的更换。GGH吹扫程控系统的更换需要一定的技术要求，其中，控制箱门的内侧要求安装液晶操作的面板，控制箱的密封需要考虑到电缆的穿孔加工工作，这样有利于电缆的封堵材料的密封处理[1]。

二、烟气脱硫装置中存在的问题及改进措施

（一）烟气在线分析仪器

1.分析仪的量程问题及解决方案

一般采用的烟气分析仪的量程没有过高的要求，在脱硫的设计当中，硫的质量分数不能够大于二氧化硫质量浓度的百分之四，但是火电厂中实际运行产生的二氧化硫浓度大约在每立方米五千毫克到一万五千毫克左右，而大多数采用的量程的最大上限为每立方米一万毫克，这样一来，就无法满足质量浓度的检测标准，而这种测量仪器无法调整到五位数的标准。

因此，扩展分析仪的量程可以通过相关的代理商将量程扩展到最大，另外一种解决的方案就是购买符合标准的量程仪器，其中最经济实惠且有一定的质量保证的方法就是购买新的量程仪器。

2.温控开关的问题和解决方案

分析仪的装置当中还包含取样口，而取样口发生堵塞的原因一般是加热器的温控开关出现损毁的现象，在取样的过程中，取样口无法加热，在常温工作下，取样口会因为结露等现象产生堵塞。而温控开关损害的原因，主要是因为温控开关通常是和热负载连接在一起的，温控开关会因为触点容量低而发生烧坏的现象。

具体采取的措施可以是将温度控制开关取消，电源可以和加热器连通，这样改进可以使样口的热量加大，温度开关的问题能够得到很好的解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相应的维护方案可以采取安装隔离继电器，继电器主要的安装位置是温控开关和负载之间，继电器的功效可以获取更高的负载参数，有利于温控开关的长时间运行。

3.CEMS的系统故障和解决方案

CEMS脱硫系统在实际的运行过程中，可能会受到天气的影响而产生一定的问题，尤其是一旦发生雷击，CEMS脱硫系统就会发生很大的系统故障，故障发生的程度大，其范围也较大。其中的可能损坏的设备包括上位机、PLC和外围部分的吧变送器件。这些设备一旦发生损坏就会严重的影响脱硫的效果。

具体的解决方案可以分为两种，第一种，接地系统的完善，在电缆中施放全新的电气接地网，它可以作为系统的接地引出线，而变送器也要进行电源接地处理，利用电缆的备用芯将电源接到系统接地装置之中，而电缆的屏蔽层的接地方式可以具体应用单端悬浮的接地方式，最后将PLC的卡件接地即可；第二种，在系统中装入防雷栅，一旦遭遇雷击情况，就可以将雷击带来的强电接入防雷栅，而系统的电源就会自动的切断，这样系统的电源就可以避免发生损坏。相应的PLC也可以加装防雷栅，当强电进入信号线时，防雷栅就会自动的损毁，从而避免了PLC的卡件发生损毁，在分析仪的取样平台加装防雷栅可以很好地保护系统，但是在安装之前要保证设备的干燥程度[2]。

（二）电动门中存在的问题及相应的改进措施

1.浆液管线的电动门安装

在脱硫系统的运行过程中，管道中的浆液会因为长时间的静置产生沉积的现象，这也主要是因为石灰石的湿法脱硫工艺造成的，因此，安装电动门的方式有着一定的要求，其中，转轴的轴线应该是水平的，阀板的下半周应该顺从浆液的流动方向开启。

安装的原理如下，阀板的关闭就是界限，在接近容器的地方会发生浆液的沉积现象，而不在这一侧的位置只有清水，一旦发生沉积，开启阀板的阻力有相应的减少，否则就会产生力矩过大的现象，电动门也无法展开操作。一般情况下，有些工作单位会因为没有相应的脱硫工作经验时，在入口处安障电动门时就可能会沿着轴线的垂直方向安装，如此，电动门便无法开启[3]。

具体的维护方案为，当管线停止运行的时候，可以转动电动门的蝶阀，使得转轴的方向保持在水平，阀板的下半周就会朝向浆液流动的方向开启，这样就可以很好的解决相关的故障。

2.风机振动造成的电动门的损坏

在脱硫系统的运行过程中，风机的振动可能会造成相应的电动门发生损坏，当风机的出口和机械的阀体直接相连的时候，由于产生的振动较大，而电动门的板件会随之产生接触不良的现象，在短时间内可以恢复，但是在运行工作的长时间内是极其不利的。

可以将电动门移到地面上，利用加长杆将电动门和风机相连，电动门远离风机，相应的连接杆也会缓冲一部分振动的力量，如此可很好的保护电动门，使其能够正常的投入运行。

结论

总结而言，脱硫装置的安全稳定运行是为我国的环保事业做贡献，严格的规范相关典型仪控设备的运行可以保障火电厂的运行符合相关的标准，及时解决相关的问题可以促进脱硫装置可持续运行，同时为火电厂节约成本。

参考文献

[1]薛峰.火电厂烟气脱硫装置典型仪控设备运行维护分析[J].华电技术,2009,06:72-75.

[2]薛峰,罗小枫.火电厂烟气脱硫装置运行方式及设备的改进[J].电力安全技术,2014,10:38-41.

[3]曹庆和.浅析火电厂烟气脱硫装置优化运行与维护[J].资源节约与环保,2013,07:147.

论文作者:雷鸣

论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/613cabcdd11458e3e3dcce5a.html