# 燃煤电厂石灰石——石膏湿法烟气脱硫系统环保税减免运行技术研究论文_曹元,刘初明,茅干辰

（国家能源集团谏壁发电厂）

摘要：燃煤电厂排放烟气需要缴纳环保税，大额的税费会加重企业的生产成本。但如果通过优化运行调整手段，将烟气排放值控制在一定范围内，达到减免环保税的排放标准，无疑给企业减轻了很大的负担。本文从运行技术角度进行研究，提出了实现燃煤电厂湿法脱硫系统环保税减免的有效途径。

关键词：燃煤电厂；湿法脱硫；环保税；运行调整

1、引言

2018年1月1日，我国环境保护税正式开始征收，此前征收已久的“排污费”也正式变成了“环保税”，改变后污染排放多，交税就越多。对于燃煤发电企业来说，环保税的征收是一项巨大的开支。而按照《环保税法》规定，若排放大气和水污染物浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准的30%，则按75%征收环保税；若低于国家和地方规定的污染物排放标准50%，则按50%征收环保税。因此，对已经大力推进环保方面改造的的燃煤发电企业来说，在可以得到环保补助之余还有可能实现环保税减免。

2、湿法脱硫系统简介

以采用湿法脱硫的某燃煤电厂为例，锅炉引风机排出的含二氧化硫的烟气（原烟气）进入吸收塔，在塔内，原烟气自下而上通过塔身，与喷淋系统喷出的雾状石灰石浆液逆流大面积接触混合，脱硫后的净烟气经喷淋系统上部的除雾器除去烟气所携带雾滴后排出吸收塔，经烟囱排出。

吸收塔入口SO2浓度是影响脱硫系统液气比的主要因素。在其他条件相同的情况下，燃煤硫分与吸收塔入口SO2浓度成正比。随着燃煤硫分的增大，脱硫系统液气比增加。当吸收塔入口SO2浓度一定时，决定脱硫系统液气比的最主要因素是SO2的脱除效率。如果要求达到的SO2脱除效率增加，则需要增加气液接触机率，液气比就必须增大。脱硫系统实际运行过程中，机组负荷变化比较频繁，脱硫系统进口烟温也会随之波动。理论上，进入吸收塔的烟气温度越低，脱硫系统水耗越低，液气比也将越低;同时，进入吸收塔的烟气温度越低，越有利于SO2气体溶于浆液，形成HSO3。在脱硫效率不变的情况下，液气比随着吸收塔烟气温度的降低而降低。增加喷淋层数，可以降低液气比。

为满足超低排放要求，某燃煤电厂在原有脱硫系统的基础上进行了技术改造。以单塔双循环为例，实际上是相当于烟气通过了两次SO2脱除过程，经过了两级浆液循环，两级循环分别设有独立的循环浆池，喷淋层，根据不同的功能，每级循环具有不同的运行参数。

3、大气污染物数据采集系统简介

按照国家有关规定，燃煤发电企业应安装运行烟气排放连续监测系统(以下简称“CEMS”)，并与省级环境保护主管部门和省级电网企业联网，实时传输数据。CEMS是根据实际应用为连续监测烟气排放污染物而设计的系列化在线监测系统，通过采样的方式，以实现对SO2、NOX、O2、烟尘浓度、压力、温度、湿度、流量等参数的测量，并计算烟气中污染物的排放率、排放量。国标中，烟气排放量限值是对应6%氧量的数值，烟气折算值就是从实际氧量折算成6%氧量的数值。某燃煤电厂脱硫系统均配置江苏方天股份有限公司生产的FT-90型烟气排放连续监测系统。

4、控制出口烟气SO2浓度运行调整

仍以上文提及的某燃煤电厂为例，最新出台的《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011），明确东部地区燃煤机组超低排放标准为SO2排放折算浓度控制≯35mg/Nm3，为达到税费减免，同时兼顾吸收塔浆液品质，防止浆液品质恶化，影响脱硫系统及机组的安全运行，按照净烟气SO2浓度月度均值低于25mg/Nm3控制。

4.1系统工况相关

4.1.1当原烟气SO2浓度超过2350mg/Nm3，及时联系发电部门更换煤种。同时做好运行调整工作，控制净烟气SO2浓度不超过35mg/Nm3。

4.1.2机组启、停过程中，加强与发电部门的联系，掌握机组启、停工况，及时投用环保设备，避免因设备迟启造成的环保考核。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2运行调整相关

4.2.1脱硫系统循环浆液泵（吸收塔、AFT塔）在硫份最低时的正常运行方式为2+1，没有特殊情况避免3+0方式运行。

4.2.2石灰石供浆量调整应勤调、细调，供浆应均匀，正常运行中禁止长时间大量供浆或者停止供浆，使PH值或高或低。合理控制供浆密度在1200kg/m3——1300kg/m3范围，防止因供浆造成吸收塔浆液密度过高。

4.2.3根据负荷、原烟气SO2浓度、净烟气SO2浓度，调整好石灰石浆液的供浆量，正常工况下吸收塔浆液PH值应控制在4.5-5.5，AFT塔浆液PH值应控制在5.8-6.3。

4.2.4吸收塔浆液密度应控制在1080kg/m3左右，及时投用脱水系统，避免浆液密度升高，影响脱硫效率及亚硫酸钙的氧化。若吸收塔浆液密度高同时石膏含水率也高，无法脱水的，应增开循环浆液泵，降低PH值、增开氧化风机、提高吸收塔液位等来调整吸收塔浆液品质，保证及时脱水。

4.2.5加强对烟气CEMS参数（SO2浓度、O2含量、NOX含量、烟尘含量、温度、压力、流量等）、PH值的查看、分析，发现参数异常，及时采取相应手段进行调整，及时联系检修处理。

4.2.6加强对表计的综合分析，特别是在启动过程中，如表计的显示与运行调整变化明显不符或变化迟缓，应及时联系检修校对表计。

4.3脱硫设备相关

4.3.1因发生运行中无法处理的设备缺陷而导致脱硫系统运行异常，烟囱入口SO2浓度瞬时值超出35mg/Nm3，应及时启动备用循环浆液泵，及时与发电部门进行联系，要求降低负荷、调整燃煤硫份，尽早将净烟气SO2浓度降至35mg/Nm3以下，并及时调整SO2浓度均值降至25mg/Nm3以下。

4.3.2做好脱硫设备的定期维护工作，确保设备运行稳定可靠，及时发现设备缺陷并联系处理。

4.3.3在发生供浆系统故障导致无法供浆时，应及时进行采取可靠方法控制好吸收塔PH值在5.0以上。

4.4其它

4.4.1灰硫运行班长在当值期间对脱硫环保监控网页进行查看2次，接班后2小时和下班前2小时；当班全能、主值负责环保网数据每小时抄表分析。

4.4.2班长、全能、主值应按要求查看环保上传数据，并与DCS数据进行比较，确保环保上传数据正常。

4.4.3运行人员发现数据上传异常及时联系检修处理；环保监控网站故障无法查看时，应定时向方天公司进行查询，了解数据上传情况，同时通知热控班组加强CEMS表计及数据通讯设备的检查与维护，避免数据上传中断。

4.4.5测点不准联系热工标定后的，班长、全能、主值应及时查看处理是否正常。

4.4.6运行人员要监盘认真，对脱硫环保监控网页每小时抄录一次，对所运设备做好预判断，提前调整。运行过程中，出现参数异常变化，应根据工况认真分析调整和联系处理。

4.4.7做好除灰、脱硫设备的定期维护工作，确保设备运行稳定可靠。

4.4.8各岗位严格执行“两票三制”，按规定对脱硫系统设备进行巡回检查，及时发现设备缺陷，及时联系检修处理。班长、全能严格执行厂运行调度规程和部门消缺管理制度，并按要求汇报。

5、结束语

十九大报告指出：我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。坚持节约资源和保护环境的基本国策像对待生命一样对待生态环境，着力解决环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。因此，严格控制出口烟气SO2浓度不光为企业减负，也是势在必行。

【参考资料】

[1]《中华人民共和国环境保护税法》

[2]国家能源集团谏壁发电厂.1000MW机组除灰脱硫运行规程.

论文作者:曹元,刘初明,茅干辰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/615165983ddb685a4441db5d.html