# 变电运维智能化远程管理系统的应用综述论文_韩雨瑶1,陆心澄1,王若旖2,赵之瑜2

摘要：通过变电运维智能化远程管理系统，不仅可以实现对监控现场设备和环境24小时全天候远程监测，及时发现设备隐患，对故障或事故进行有效处理，同时可以将现场状况实时传送到电力调度、电力安全保卫部门等相关职能管理部门，实现各取所需的分专业管理，提高变电管理效率和整体信息化水平。本文作者依据多年工作经验对变电运维智能化远程管理系统的应用研究分析，以便和同行切磋、交流。

关键词：远程管理；系统智能化；变电运维

随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们对电能的需求量也越来越大，为了满足人对电能的需求，一些供电企业开始大量新建和扩建变电站，电网的规模也越来越大。为了节约企业的人工成本，提高企业的经济效益，于是一些无人值班智能化远程管理系统开始迅速发展。

1 智能远程管理系统的应用背景

在我国，目前变电站所面临的主要问题之一是各辅助系统的联动性差。比如说变电站的视频监控系统、入侵报警系统和消防系统大多都独立运行，在遇到一些特殊情况时，根本无法实现各系统的互联互通这样仅仅靠人力监控的各系统，不但使整个供电系统的整体安全性降低，而且还会大大增加中心管理人员的工作负担。

随着电网规模的越来越大，从而不断增加了新建、扩建的变电站，可是却没有相应的增加变电运维人员。无人值班模式迅速发展，变电站的自动化发展水平满足不了现有的设备巡视需要。另一方面则是现有变电站辅助设备所面对的管理问题。

1.1 由于视频监控、入侵报警、消防等各系统独立运行，从而使系统的联动无法完成，不仅仅靠人力监控而导致安全性较低，而且使基地管理人员的担负和工作压力增加，进一步使供电企业的投资大大提高。

1.2 环境监控手段缺乏

现在大多数变电站都是经过温度计对环境温度进行测量，对湿度、漏水等环境的实时监测没有完成，使监控和预防潜在隐患无法做到，更无法做到根据温湿度改变设备房间运行环境，完成节能增效。

1.3 防盗技术水平还需要提高

通常变电站在偏僻地区修建，曾经发生电气设备被盗事情。虽然现有的监控系统能记录其当时的发生状况，但因技术问题，对远程干扰或阻止盗窃做法不能够做到，更无法做到事故的防止。最后，变电安防技术也需要增强。变电站内设备房间普遍采用机械锁，存在较大安全隐患，一是无法实时预防外来人员非法使用钥匙开锁，二是现有工业视频监控手段也无法及时发现未授权情况开锁，使得设备运行存在安全隐患，需要在变电站已有的远动功能升级远程智能管理系统，采用远方授权的方式管理站端锁具使用，同时采用远程实时视频监控方式，对进入变电站任何人进行口令确认和监控，有效起到预防和预警功能。

1.4 在我国，目前变电站所面临的主要问题之一是各辅助系统的联动性差

比如说变电站的视频监控系统、入侵报警系统和消防系统大多都独立运行，在遇到一些特殊情况时，根本无法实现各系统的互联互通这样仅仅靠人力监控的各系统，不但使整个供电系统的整体安全性降低，而且还会大大增加中心管理人员的工作负担。

2 智能化远程管理系统的工作原理

2.1 系统组网方案

电力变电站运维智能化远程管理系统主要是通过变电站和运检中心的二级组网来实现变电运维智能化远程管理的。在变电站部署子站运检单元，在地区电力公司运检中心布置主站监控中心系统。其中这些子站运检单元的主要作用是对变电站现场信息进行采集和一些基础分析，还有告警联动等一系列基本的系统功能。主站监控中心系统则主要是对各变电站采集的信息进行系统管理，对各数据进行统计分析并制作报表，和进行一些日常的运检业务管理作业。这种变电运维智能化远程管理系统要具有独立保活功能，即在网络突然中断的情况下，系统要能够独立运行，并且在本地要能够及时的存储系统所得的各项数据和结果，等网络连接后系统要能够自动实现历史数据的自动补充交互。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 系统功能描述

从总体上对变电运维智能化远程管理系统功能进行分类的话，可分为基本功能和高级功能，其中变电站巡检智能化功能、设备监控智能化功能和系统自检功能是这些功能的主要内容。变电运维智能化远程管理系统的基本功能可以实现对变电站基本的安保功能和辅助监控功能，并且可以对变电站进行长期的例行巡检，如可以实现5-6天进行一次的110KV变电站例行巡检$D2天进行一次的220KV变电站例行巡检。对变电运维智能化远程管理系统的高级应用，主要是通过在现有的变电站运维管理系统基础上增加一些智能化功能来实现，这样可以对变电站实现更加方便的运维管理。

3 智能化远程管理系统的应用

以1lOkV变电站为例：利用室外球机，巡查一次设备外观、刀闸分合状态、变压器油温表计、变压器油位、变压器档位等。利用枪机，巡查断路器的SF6表计、泄露电流表计、储能状态以及分合指示。并在两个主变附近各放置一台拾音器，在10kV开关室放置2台拾音器，实现主变与lOkV开关的远程声音监听，辅助判断设备状态。

主控室巡查，放置2台球机、4台枪机、1个温湿度传感器、1台空调控制器以及放置2只水浸传感器，实现各机柜表计、指示灯、旋钮指示、压板位置等巡查，实现室内温湿度监测以及空调控制等。电缆室巡查，电缆室放置1台球机以及8只烟雾传感器，巡查电缆室画面及实时监测烟雾报警。

蓄电池室，放置了108只蓄电池，分3组放置。蓄电池室将安装1台摄像机，巡查蓄电池外观，同时安装27只蓄电池电压内阻检测模块(每只模块可以检测4只蓄电池)，实时检测蓄电池电压内阻。蓄电池室还含有空调l台，因此也将安装l套空调控制器模块。lOkV开关室，开关柜正面、背面各放置2台一体化摄像机，巡查开关柜外观，同时在开关室内放置4只SF6传感器及2只烟雾传感器，实时监测开关室SF6浓度及烟雾状态。

利用摄像头、SF6传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、空调调节器等即可实现整个变电站无人值守，完成变电站运维的科技化、规范化、信息化、科学化，节省了人力资源、提高了企业效益。

4 智能化远程管理系统优点

智能化远程管理系统可以实时监测设备的状态，与人工巡检、智能机器人巡检相比有以下优点：

4.1 成本较低

以1lOkV变电站为例，成本只需要3O万左右，220kV变电站成本50万左右。而智能巡检机器人一台则需要15O万左右。llOkV变电站视频、消防、安防、门禁系统需要50万，220kV变电站视频、消防、安防、门禁系统需要85万。成本远远低于智能巡检机器人及独立系统。

4.2 提高设备运行维护人员的工作效率和设备巡检质量、减轻设备运行维护人员的劳动强度，可以全方位代替人工进行巡检工作，将有效的推进变电站的无人值守过程。比如人工巡检一个变电站时，来回用时2个小时，加上巡检2个小时，至少需要四个小时，利用智能化远程管理系统巡检时只需要2个小时，可以节省2个小时，并且省去来回的车磨损及油费。

4.3 变电站内出现事故、异常时，能够及时利用智能远程系统进行现场检查设备外观情况，对事故、异常的第一时间提供正确处置依据。并能调用历史图像，对事故的分析判断提供依据。

5 总结

变电运维智能化远程管理系统，以己建设的变电站视频及环境监控系统为基础，通过升级运检智能化管理软硬件设备，从变电站设备运检业务需求出发，结合变电站运检规范及流程，为变电站运检和设备状态实时监测提供支撑，通过智能化、信息化技术手段使得运维人员在检修中心就可以实现日常例行巡检作业电子化、检修工作统计分析报表化、设备健康状态汇总分析科学化、变电站安保智能化，变电站空调、照明管理智能化、提高工作效率、降低劳动强度、增加企业效益。

参考文献：

[1]石海英,伍忠文.变电运维智能化远程管理系统的应用[J].电子技术与软件工程,2015(12)：62-64.

[2]刘成柱.变电运维智能化远程管理系统的应用[J].科技与企业,2015(20)：193-195.

[3]高振国,吴杰.智能变电站运维系统化管理研究[J].中国电力教育,2013(36):661-663.

论文作者:韩雨瑶1,陆心澄1,王若旖2,赵之瑜2

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61e1417564e1f7bc040d178a.html