# 智能变电站自动化系统现场调试常见问题及建议论文_刘京辉

刘京辉

（国网浙江省电力公司检修分公司兰亭运维站 浙江杭州 311232）

摘要：介绍了智能变电站自动化系统现场调试重点项目，结合工作实际情况，对调试过程容易出现的问题进行了分析，并提出了建议。

关键词：智能变电站；自动化系统；调试；建议

1采样异常问题

1.1装置精度不够

在对某智能变电站调试主变差动保护时，利用模拟量微机测试仪输出额定电流、电压至高低压侧合并单元，发现保护差流明显偏大，分析发现高低压侧存在70角差，改用数字测试仪试验后差流正常，确定为高低压侧两合并单元采样异常引起的差流。后经合并单元厂家程序调校，提高装置精度后再次试验误差达到允许范围。

建议：对于装置精度的验收调试，应在厂家联调阶段完成，便于及时发现问题和提高现场调试效率。

1.2直采网采模式混淆

IEC61850-9-2（网采）采样值传输标准是在数据源端（合并单元）对时进行同步采样，依赖于全站统一对时系统以满足间隔层各系统应用。在对某智能变电站调试合并单元直采/网采模式时，首先停用GPS装置，合并单元报时钟丢失告警，然后使用模拟量微机测试仪持续输出电压至主变低压侧电压合并单元（高压侧合并单元经光纤与低压侧合并单元连接），现场检查合并单元报装置采样异常，保护测控装置采样同样出现电压不规律衰减的浮动问题。启用GPS装置，观察合并单元和保护测控装置发现恢复正常。重复该试验，确证电压量采集采用网采模式，不符合设计要求。

建议：采用直采模式的智能变电站现场调试时，必须进行直采/网采试验，确保符合设计要求。

2 保护通道联调问题

在对某变电站智能化改造线路保护通道割接调试时，通道调试正常，而在线路投运后出现了通道告警，保护被闭锁。经排查，由于同杆并架双回线，割接时误造成了通道交叉，而由于通道中传输的帧信息中只包含了流进两侧保护装置的电流的大小和相角，发生通道交叉后，装置不会发生任何的告警信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

建议：通道联调时，在帧信息中加载保护地址信息，出现通道交叉时，保护装置将会因为传输的两侧装置地址不一致发出告警信号。

3 检修不一致问题

某综自变电站分阶段智能化改造过程中，在对新改造间隔母差搭接传动调试时，老母差BP-2B保护报“开入异常”，“差动开放”告警，且不能复归，装置大差，正母Ⅰ段小差出现差流。分析装置告警和差流出现的原因，为该段母线上已改造完成的兰东2462和正母分段间隔就地智能终端未投装置检修压板，而过渡接口装置投入装置检修压板，两侧检修不一致导致了母联开关电流未计入正母Ⅰ段小差电流计算，正母Ⅰ段小差出现差流，而兰东2462正母闸刀状态的无效态导致了装置开入变位，开入异常告警和大差差流的出现。

建议：对分阶段智能化改造间隔现场调试前，做好必要的危险点分析和预控，对可能出现的异常告警做出预测，提高调试效率。

4 交换机网络风暴问题

某智能站在进行老母差新线路间隔调试传动时，监控后台同一网络报文频繁刷新，网络报文分析仪相同报文重复收发，调试人员即刻判断为发生了广播风暴。老母差保护与新线路间隔保护，终端间的联系设计原则是，老母差保护跳闸、远跳线路间隔终端通过临时过渡接口装置，临时交换机至间隔智能终端实现，而间隔保护启母差失灵则通过中心交换机，临时过渡接口装置至老母差保护。后经现场检查发现，作业人员在调试过程中误将临时交换机至中心交换机光纤连上，如此接线，在进行老母差保护传动间隔开关时，老母差保护命令开至临时过渡接口装置，造成临时过渡接口装置—临时交换机—中心交换机—临时过渡接口装置的环网造成了广播风暴。

建议：作业人员在现场调试过程前，严格按照设计要求进行光纤链路配置，调试过程中，要重点关注网络分析仪报文情况，及时发现问题，避免可能出现的网络风暴问题。

5 电能量信息管理问题

某站在对新改造间隔进行ERTU调试验收时，意外发现已改造完成间隔ERTU通讯中断，这也就意味着远端无法接收该间隔电度量。排查发现电度表屏内该间隔通信线已被包牢退出，为何该间隔通信线被退出而投产时没有发现？经与安装人员沟通，退出该通信线是作为施工作业安全措施，而由于工作人员疏忽，误将运行通信线退出造成与ERTU屏通信中断。

建议：厂家人员在运行屏内施工作业时，工作负责人应加强作业监督，正确做好运行间隔的安全隔离措施。

结束语

随着智能变电站的推广和新技术的应用，智能变电站自动化系统调试技术也将逐渐得到规范和统一，但调试问题还有待进一步研究和改进。我们相信通过问题总结分析和经验交流分享，将不断提高现场调试质量和设备安全稳定运行水平。

参考文献

[1]Q/GDW 689—2012，智能变电站调试．

[2]Q/GDW 431—2010，智能变电站调试规范．

[3]冯军，智能变电站原理及测试技术，中国电力出版社．

[4]张鸿飞，陈琳灿等，光纤差动保护的通道选择及应用探讨，浙江电力2010年第7期．

作者简介：

刘京辉，性别：男，出生年月：1980年02月，民族：汉籍贯：河北省保定市，研究方向：继保自动化现供职：国网浙江省电力公司检修分公司兰亭运维站。

论文作者:刘京辉

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62892e93c37cce32237286e3.html