# 浅析10kV配电线路故障原因及处理措施论文_朱镇锋

（广东电网潮州潮安供电局 广东潮州 521000）

摘要： 文章从配电线路出现故障的环境背景出发，针对10kV配电线路运行中经常发生的故障的类型及其原因分析，最后提出10kV配电线路中主要故障的处理措施。

关键词：10kV；配电线路；故障；处理措施

引言

伴随我国经济的高速发展，产业结构转型升级，各行各业都进入了发展的关键阶段，对电量的需求也是逐年攀升，并连续几年保持 30%以上的增速，这就要求配备更加稳定运行、安全可靠的配电线路作为撑。特别是当 10KV 的设备和线路出现运行故障时，既影响了人们的日常生活，而且还影响了企业的正常生产，对经济的发展造成极大的影响。另外，配电线路的故障率也反映了供电企业的技术水平和服务质量。

1 配电线路出现故障的环境背景

根据相关部门的数据统计发现，配电线路出现故障的主要类型集中在跳闸现象，而且每年的 5 月至 7 月是跳闸的高发阶段，其他时间跳闸现象发生概率绩效。配电线路大部分长期暴露在外界环境中，受自然环境的影响极大，特别是恶劣天气对配电网络的影响更为严重。而我国大部分地区属于大陆行季风气候，昼夜温差较大，并且 5 月至 7 月多出现雷雨天气，在很大程度上提高了配电线路的故障发生率。随着全球气温转暖，很多地区进入暖冬季节，气温较高、较稳定，在一定程度上保证了配电线路的安全运行。所以，我国的配电网络故障具有明显的季节性，整体抵御自然灾害的能力过低。

2 10kV配电线路运行中经常发生的故障的类型及其原因分析

2.1 10kV配电线路短路故障及其原因

如果10kV配电线路发生了短路的故障，将会导致流动在10kV配电线路的中电流大大增加，如果供电企业的检测人员没有发现配电线路中的短路故障并且及时采取相应的解决措施，那么将会导致更加严重的后果，对整个供电系统的顺利运行也会造成非常严重的影响。所有类型的配电线路都必须得到绝缘层的保护，10kV配电线路也不例外。造成10kV配电线路发生短路故障的主要原因是由于10kV配电线路的绝缘层产生了老化的问题或者电位导体发生了短接故障。10kV配电线路的绝缘层如果发生了老化问题，就会导致绝缘层的脱落，严重影响绝缘层的绝缘效果，无法对10kV配电线路进行有效的保护。

2.2 10kV配电线路发生接触故障的原因

如果10kV配电线路发生了接触不良或者在安装相关设备时出现问题，就会导致10kV配电线路在运行过程中发生接触故障。造成10kV配电线发生接触故障的主要原因是由于配电线路长时间的超负荷运行，10kV配电线路如果在超高的负荷下长时间运行，就会导致10kV配电线路的温度增加。随着10kV配电线路温度的不断增加，线路上产生的氧化腐蚀问题就会变得更加严重，发生在线路上的氧化腐蚀问题就会加剧线路老化的速度，最终造成10kV配电线路发生接触不良的故障。除此之外，如果配电线路在运行过程中与配合使用的供电设备之间的接触出现了问题，并且大量的电流从线路接触点经过时，10kV配电线路中的电阻就会随之增加，这样也会造成10kV配电线路温度的增加。如果接触点的温度超过了额定的标准，就会大大增加线路烧断的几率，从而影响10kV配电线路的安全运行。

2.3 10kV配电线路发生接地故障的原因

供电系统中的配电网的运行过程中极易发生接地故障，相关统计显示，配电网发生的所有故障里，大约90%的故障为接地故障，尤其是在大风、大雨等恶劣环境中，接地故障会更加容易发生。通常，10kV配电线路在运行过程中，极容易受到周围环境的影响，线路周围的树木是造成配电线路发生单相接地故障的主要原因，树木上的树枝会对线路进行刮损，这就会导致配电线路发生接地故障。如果供电企业的工作人员没能及时发现线路中产生的接地故障，配电设备就会被烧毁，最终导致电网中的设备出现跳闸，甚至还会造成更加严重的安全事故。

2.4 10kV配电线路发生雷击故障的原因

10kV配电线路在运行的过程中可能会由于受到雷击发生故障，雷击故障是10kV配电线路运行过程中可能发生的主要故障之一。10kV配电线路外界的辐射电荷在线路上就会形成电场，当遇到极端雷雨天气时，电荷聚集较多的地方就极容易发生雷击故障，对供电系统的正常运行造成严重的影响。

2.5 用户端设备故障原因

用户端设备作为连接配电线路的终端设备，当出现运行故障时，也会导致配电线路跳闸。很长时间以来，有的用户的用电设备未按时进行维修，电器陈旧、老化，相连接的线路绝缘效果较差，很容易出现电器短路的现象，直接引起配电线路跳闸。

3 10kV配电线路中主要故障的处理措施分析

3.1 在线路上安装电气装置

工作人员在处理10kV配电线路发生的故障时，要使用先进的仪器设备，对线路中发生的故障及时排除。供电企业的工作人员要将相关的电气装置安装在10kV配电线路上，其中使用最多的电气装置主要包括避雷器、线路故障指示灯以及过压保护装置等。合理地使用避雷器能够减少配电线路在雷雨天气时发生雷击故障的概率，当遭受了雷击，发生了雷击故障，线路监测人员就能通过线路故障指示器及时发现出现故障的位置，及时安排相关修理人员处理线路故障。供电企业的检修人员如果发现线路上的故障指示灯由正常状态的白色变成了红色，这就说明10kV配电线路中存在大量的电流，即线路发生了短路故障。通过故障指示灯就能有效缩小故障范围，减少工作人员寻找故障点的时间，提高故障处理工作的效率。

3.2 在10kV配电线路上安装故障自动定位与隔离系统

相关工作人员将故障自动定位与隔离系统安装在10kV配电线路上，就能及时发现线路中的接触不良等故障。一旦配电网发生了接地或者短路故障，使用故障自动定位与隔离技术就可以充分利用量化信息，并且对故障点进行快速定位，将发生故障的电路或者可疑故障电

路和没有故障的电路分开，这样就能保证其他没有故障的电路正常运行。配电线路故障自动定位系统需要计算机技术和通讯技术的支持，故障自动隔离系统则需要智能分界负荷开关（看门狗开关）的支持。

在10kV配电线路中安装配电线路故障自动定位和隔离系统，经统计该技术在实际运行中所取得的效果是非常令人满意的，配电线路故障自动定位与隔离技术使用之后极大地减轻了配电线路巡线人员的劳动强度，并且缩短了查找故障的时间，最终保证了供电系统供电的可靠性。和配电线路故障定位系统相比，以看门狗开关为基础的故障自动隔离系统虽然无法将故障定位全线路覆盖，但是由于其具有简单可靠的系统结构，因此可以独立运行，不需要后台集成计算机通讯信息系统支撑，同时具有较低的运行维护技术要求和造价，在广大农村10kV配网中极易得到广泛的安装和应用。特别是在恶劣天气下偏远的分支线是广大农村10kV配网线路故障的主要发生地点，将看门狗开关有选择性地安装在这些分支线路能够对故障点进行自动隔离，从而使其他用户的正常供电得到最大限度的保证。

3.3 加强对终端客户设备的监管

很多用户的电器设备，以及配电线路的配套设备，使用年限过长，出现严重老化现象。但是由于经济投入等原因，很多用户排斥配电线路的维护和检修，导致配电线路的管理检修工作不及时、不到位，甚至引发严重的配电线路安全事故。部分用户由于疏于对电器及配套元件的更滑和维护，严重影响了整个配电线路的安全稳定运行。所以，供电公司要联合相关部门，加大对终端客户设备的监管力度，督促用户定时更换或维修，对态度强硬的用户，可以给予强制退出的处理，避免引发更严重的用电问题。

3.4 加强对配电线路运行的管理

为了保障配电线路安全稳定运行，技术人员要按照操作流程，对配电设备进行定期检查，及时发现配电线路存在的安全隐患，为大排查、大检修提供参考资料，同时，按照规定的实践，对配电线路进行及时检修，最大程度减少配线线路发生故障的概率。同时，要求技术人员做到勤检查、细排查、严把关，尤其是对避雷设备、绝缘子等关键性节点元件进行检修维护，保证其的正常运行，发挥其应有的作用。另外，还要针对配电线路安全运行展开专项整治工作，强化检修力度，彻底消除配电线路的安全隐患。

3.5 加大配电线路改造的力度

现代化城市建设要求电力线路全部入地，这也是一次配电线路升级改造的良好机遇。供电公司要以城区改造为契机，加大对未改造升级的配电线路进行彻底检修，更换配电线路的电线，升级配电线路的元器件，增强配电线路抵抗恶劣天气和自然灾害的能力。同时，还要排查事故频发的配电线路，加快对这些配电线路的改造升级速度，通过更换升级配电设备，增强整个配电线路的安全性和可靠性。对于还未使用分段刀闸的配电线路要梳理统计，尽早规划安装分段刀闸，使其减少由于一个环节出现问题导致整个配电线路陷入瘫痪的情况发生。另外，供电公司还要积极推广使用新科技、新产品，例如柱式绝缘子，可以代替传统绝缘子，可以避免配电线路因绝缘效果差导致出现配电线路故障。

4 结束语

我国的经济和城市建设正处于高速发展的阶段，配电线路网络巨大，导致配电线路出现故障的原因众多，且错综复杂。因此，我国的配电线路故障发生率长期居高不下，加强防控配电线路故障势在必行。供电公司作为配电线路的铺设和维护的主体单位，要积极联合相关部门，立足于实际情况，深入分析造成配电线路出现故障的内因和外因，从而采取针对性强的防范措施，保证配电线路的完整安全，确保国家的电力系统稳定运行。

参考文献:

[1] 刘隆忠．10kV配电线路运行故障及防范措施分析[J]．科技创新与应用，2015，（35）.

[2] 许瑞明，许瑞富．10kV配电线路故障排除及处理措施[J]．电子测试，2016，（7）.

[3] 石国光．10kV配电线路故障排除及处理[J]．电子技术与软件工程，2014，（2）.

论文作者:朱镇锋

论文发表刊物:《电力设备》2017年第35期

论文发表时间:2018/5/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6374199c31a0d700abb2f9de.html