# 改进型变压器油位表连杆的研制论文_谭泳成,张科

（东莞供电局 广东东莞 523000）

摘要:本文介绍目前变压器油位表的工作原理，分析了油位表连杆断裂的原因，同时提出现场检修策略，研制一种改进型变压器油位表连杆，提高连杆的机械强度，有效减少由于连杆断裂带来的假油位的影响。

关键词:油位表；连杆；改进型

Abstract:This paper introduces the working principle of transformer oil level meter, analyzed the reason of the gauge rod fracture, and puts forward the on-site maintenance strategy, development of an improved transformer oil level gauge rod, improve the mechanical strength of the connecting rod, effectively reduce the impact of the false oil level of the connecting rod fracture.

Key words:oil level meter；connecting rod；improved type

1、引言

变压器油位计的作用是当储油柜内的油位发生变化时，位于胶囊和绝缘油之间的浮球跟着上下摆动，通过连杆带动油位计的传动机构转动，将储油柜的油位在表盘上通过指针指示出来，油位计能正确反映储油柜内油位的高低，提醒运行人员变压器内部绝缘油是否满足运行需求，并能给后台发出报警信号，一旦油位计内部元件发生卡涩或损坏，油位计很容易出现假油位，给变压器运行埋下安全隐患。[1]

2、主变油位表分类及工作原理

变压器油位表共分五大类，分别是产品类型以YC开头的磁翻板式，以YG开头的侧装管式，以YW开头的顶装管式，以YZF开头的采用浮球传动的指针式，以YZS开头的采用伸缩杆传动的指针式，目前广泛采用浮球传动的指针式。

浮球传动指针式油位表主要由指针和表盘构成的显示部分、磁铁（或凸轮）和开关构成的报警部分、换向及变速的齿轮组、连杆和浮球构成的传动部分组成。当变压器储油柜的油面升高或下降式，油位表浮球随之上下浮动，使连杆作上下摆动，从而带动传动部分转动，通过磁钢使报警部分的磁铁（或凸轮）和显示部分的指针旋转，指针指到相应位置，当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，磁铁吸合（或凸轮拨动）相应的接点开关（或微动开关）发出报警信号[2]，如下图1所示。

图1 油位表原理

3、油位表断裂的原因分析

通过油位表连杆可知，连杆作为浮球和表盘的传递介质，起到一个承上启下的作用，油位表连杆一旦发生断裂，油位表将无法正确反映内部的油位，运行人员无法及时了解油位的变化，一旦油位降低到一定程度，很容易造成主变内部故障，给主变运行带来安全隐患。

在变压器油位计设计中，油位计连杆通常为空心铝材质，且连杆孔径偏小，连杆的机械强度无法满足油位计长期运行的要求，随着油位计转动次数的增加，一来连杆与表盘之间的连接螺丝返松，导致连杆缓慢脱落，影响到接触面积不足，二来油位计连杆在胶囊的重量下逐渐变形，最终导致连杆断裂，储油柜内部油位无法正常显示出来。

4、应对的策略

为解决以上问题，我们研制一种改进型变压器油位表连杆，主要针对连杆机械强度方面进行改进，其方式为：

1、通过压接过渡块加大油位计连杆的孔径，加大浮球连接处的垫块螺纹深度，提高连接处的强度，避免连接部位断裂；

2、由于铜的强度比铝的强度大，将原有的铝材质更改为铜材质，减少在转动过程中连杆变形的程度；

3、在连杆与表盘之间的连接部位增加返松措施，避免连杆由于多次摆动带来的脱落。

为此我们特意选取了Φ10空心铜杆、Φ15空心铜杆、Φ10实心铜杆、Φ15实心铜杆、Φ10实心铝杆、Φ15实心铝杆进行对比，由于在不改变原有的基础上选择最优方案，对比效果如下表所示：

根据研制的效果可知，选取Φ10空心铜杆能在最低改造情况下满足运行要求，最终设计图与成品如下图2所示。

图2 连杆的研制

表1 不同材质、尺寸连杆对比

5、结论

与传统技术相比，本研制成果在不改变原有结构的基础上，采用铜质连杆，通过压接过渡块增加孔径，并加深螺纹深度和涂抹返松胶等措施提高连杆的机械强度，使用改进型连杆能够提高连杆的机械强度，解决传统连杆在长期转动中容易变形断裂，安全性能低的问题，提高油位表正常指示油位的能力。

参考文献

[1]吉瑞，雍丽华.胶囊式储油柜假油位故障的原因分析及处理[J]． 电力安全技术，2013，（11）：15-18．

[2]周晓凡．变压器检修[M].北京： 中国电力出版社，2010：25-56

[3]陈如龙．变压器储油柜存在问题及其对策分析[J]．广东科技，2014,(24)：77-79．

作者简介

谭泳成1990—，男，学士，助理工程师,从事电气设备运行维护工作。

张科1979—，男，高级工程师，从事输变电系统运行、调试等方面的研究及工作。

职创项目：改进型变压器油位表连杆的研制 ，项目编号：031900KK52170108

论文作者:谭泳成,张科

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65349689af7bc4d04733d82c.html