# 35kV变电站运行中异常现象及解决方法论文_祁昌元

（国家新闻出版广电总局九一六台 816099）

摘要： 35kV变电站在无线局广播发射台站中作为供电的主要环节，运行的安全性和可靠性直接关系到台站的安全播音情况。随着系统内一些台站电力改造的实施，综合自动化系统在变电站中大量使用，针对断路器、刀闸均可在监控中进行遥控操作的功能，传统的防误闭锁已失去优势。变电站运行和管理中的难度也不断地增加，变电站运行过程中出现各种各样的问题。因此，本文对35kV变电站运行中异常现象进行分析，并提出相应的解决方法。

关键词：35kV变电站；运行；解决方法

35kV变电站在运行过程中，经常会出现各种异常现象，必须对这些异常现象进行分析，并且采取措施来解决这些问题。只有解决了35kV变电站中的异常问题，才能确保变电站安全供电工作。

一、35kV变电站运行中异常现象

1.真空断路器故障。真空断路器在35kV 变电中是最为常用的设备之一。其最主要的特点是重量比较轻、体积较小、灭弧能力较强、维护方面安全、技术系数高、寿命也较长等。真空断路器的工作原理是在高真空度的灭弧室中利用机构将动、静触头进行闭合及分开，从而实现电流的关合以及与线路分断的目的。但是真空断路器没有定性和定量检测真空度的设备，在35kV变电站日常运行中真空断路器的真空度随着时间的增加会逐渐的降低, 真空度降低会直接导致电流开断问题，其使用寿命也会随之减少。

2.电压互感器故障。电压互感器在35kV变电站运行中是极其重要的部件, 主要是起到一个转换的作用，把高电压转换为低电压, 主要是用于35kV变电站的非接地系统中,。电压互感器是一个储能元件在35kV变电站正常运行中有时会出现铁心饱和的现象, 会直接使电感量发生变化，长时间运行时, 电压互感器因承受不了过高的电压，铁心的磁通也会增高使电流急剧增高。由于在分频电压作用下铁心逐渐饱和, 频率降低, 电压互感器所承受的电流超出正常标准，如果时间继续增加，情况最为严重时可能会导致电压互感器烧毁和炸裂，这会对变电站安全运行造成巨大损失, 也会影响到值班运行人员的人身安全。

3.电缆故障。变电站中各种出线电缆作为机房供电的重要环节，电缆如果出现故障, 会直接影响到各机房的安全播音工作。电缆故障主要表现在如下几个方面:一是电缆质量。电缆质量问题尤其是高压电缆直接影响变电站的正常运行，也是出现运行故障的主要原因之一。电缆终端头和中间接头的制作工艺、电缆与开关的连接情况等都直接影响到电缆的使用，工艺不良、接触不好在长时间的运行中,电缆发热会导致绝缘层老化，情况严重时, 绝缘层会直接被穿透从而造成短路击穿甚至起火, 不仅会对本条电缆造成伤害还会影响邻近的电缆。二是电缆敷设。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电缆安装过程中没有按照相关标准进行安装敷设，在电缆接头处也没有做好相应的标志标识，在长时间的运行过程中有可能出现机械性损伤，如电缆被挖伤或者挖断等，不仅影响到供电安全还可能造成现施工人员触电。三是电缆负荷。根据国家相关标准规定,变电站正常运行中,电缆所处的外界温度以25 ℃最好，在运行中电缆载流量也要在相应的范围之内这样才能更好的运行。如果在高温的环境下电缆超负荷运行，出现发热现象，造成绝缘老化直接影响到电缆的使用寿命。四是电缆终端头接地。正常情况之下电缆上是有两点进行接地， 这样对感应电压才能起到一个抑制的作用从而有效的保护电缆，但如果电缆终端头未接地或接地不牢靠就会产生电压, 过高的电压会使绝缘部位提前老化造成电缆终端头击穿。

二、解决方法

1.真空断路器故障解决方法。真空断路器出现异响、有放电痕迹有可能是真空泡真空度降低引起，出现这种情况后首先应做工频耐压试验，检测是否符合标准，有条件时可利用真空度仪测试真空度。如果测试检测数据异常则需更换真空包或断路器。这种故障出现的主要原因与生产工艺及技术有关，所以在设备选型是九要考虑选用有信誉生产企业的成熟产品。

2.电压互感器故障的预防。一是定期要对的电压互感器进行预防性试验;二是电压互感器要定期的进行外部清洁，清洁二次回路时不能出现短路的情况;三是如果发现电压互感器内部出现声音或者异味要立即停止运行, 同时进行相关检测。四是如果电压互感器的一次侧绝缘出现损伤要运用断路器立即切断电源防止发生严重的问题。在这个时候坚决不可以使用隔离开关来切断，隔离开关或者取下熔丝器都没有灭弧功能，很容易引起其它设备损坏影响人身安全。

3.电缆故障的解决方法。一是在电缆敷设时要在事先开挖好的电缆沟底部铺一层软土或沙子，把电缆放上去之后再覆盖一层软土或沙子，然后铺一层砖后再进行填埋。在填埋时要注意做好标记标识尤其是接头部位。在终端头中间头制作时要严格按照施工要求进行制作，最好是请有资质的专业人员进行制作安装。二是要在电缆与开关连接处贴温度贴片或测温以确定电缆是否出现过热的现象；三是随时对负荷变化的情况进行观察，当发生过负荷现象时进行负荷分减，防止长时间过负荷运行，从而有效的防止电缆老化。定时定期依照规程要求对电缆进行预防性试验，以便尽早发现电缆存在的隐患。四是将电缆终端头的接地线与地之间进行可靠连接。

4.加强日常巡检和现场培训，提高值班人员业务技能。变电运行的主要任务就是管好站内的各类设备，所以做好设备日常巡视维护管理工作非常重要。变电运行应根据季节、气候特点、系统运行方式和负荷变化等合理安排设备的巡视检查和维护管理工作。如设备负荷加重、运行方式改变、出现一般缺陷或检修后，以及特殊天气时，可增加特巡；天热时，应重点监视主变油温油位、通风系统、接头有无发热现象等。只要熟知设备的实际运行性能，就能及时发现设备的各种异常运行状况，把事故消灭在萌芽状态。

随着无线传输事业的不断发展，变电站在台站中的重要作用逐渐显现，但是在实际运行的过程中，因为各方面的原因经常会出现各种异常现象和故障。一旦发生故障，就会影响全台供电可靠性，进而影响安全播音工作。因此必须对这些异常现象和故障进行处理，从而提高变电站运行的安全性，为安全播音打下坚实的基础。

参考文献：

[1]付殿祥.传统35kV变电站综合自动化系统改造中的常见问题和解决方法[J].电气技术，2014，04（15）.

[2]王翠玲，王影.35kV变电站电压互感器常见故障与处理[J].电源技术应用，2013，11（15）.

[3]封庆.综述真空断路器存在的问题处理及预防措施[J].中小企业管理与科技(下旬刊)，2014(04).

论文作者:祁昌元

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65f10c6b05903163cca2536b.html