# 可提升曝气器的现状及展望论文_崔自敏1, 赵烨2

1.大连诚高科技股份有限公司 116000

2.大连市市政设计研究院有限责任公司 116000

污水处理的生物法，是利用微生物新陈代谢功能，使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质，使污水得以净化的污水方法，因其高效率、低能耗特点，从上世纪80年代开始，广泛的应用于国内各城市污水处理厂。水中溶解氧的控制是生物法得以实现高效处理的重要条件之一，目前，向水中的溶氧过程主要通过曝气器来完成。

曝气头的使用寿命有限，造成水厂曝气头频繁更换。经常会发生水厂检修期间，无法处理废水，给河道带来污染；另外更换曝气头过程中，池底淤泥造成工人中毒的的事件时有发生。使用在不停水状态向进行维修的可提升曝气设备变得越来越有必要。本文致力于总结市场上现有的可提升曝气设备，供相关从业人员参考。

目前国内市场上可提升曝气器按固定方式分为：底部固定式和悬挂式。根据曝气头的种类又分为旋流曝气器、微孔曝气管和微孔曝气软管等。

悬挂式微孔管曝气器主要采用主干管沿池壁一侧上方横向布置。次干管与主干管垂直，架空于池顶，依次排列。如果池体长宽跨度较大，则需要在次干管中间设置横梁支撑。每根次干管又在竖直方向向下分出许多支管，支管上部设法兰接头每根支管自上而下延伸到池底。支管底部与一组管式曝气器相连接，一组曝气管通常为两根或四根。维修时只需要将支管上部的法兰盘拆开，将整组曝气管和支管一并提升。该类型曝气器支管布置繁杂，一次性投资较大，同时管道损失较大，池深较深时实施困难，但技术难度低，操作简单，被广泛应用。

旋流曝气器，又称旋流剪切曝气器。产品材质一般有PP，ABS，尼龙66等。结构上均为筒式结构，没有活动部件牢固可靠，压缩空气经过曝气器喷嘴高速进入内部，经过改变方向喷出通过内部扰流装置将大气泡破碎为小气泡。该结构空隙大同样能产生微小气泡，不易堵塞免维护寿命长于微孔曝气。

悬挂式旋流曝气器与微孔管曝气器相比，布置形式与其相同，但单组曝气量更大，服务面积更广，所以支管数量有所减少。但旋流曝气器与管式曝气器相比曝气均匀度有所下降，为保证好氧池曝气充足，容易出现局部过量，造成能耗浪费的问题。

悬挂式微孔曝气软管通常采用小直径的橡胶曝气软管，环向张力小，从结构角度讲，其抗撕裂性大大提高；同时有很好的防倒流及缓冲作用，在不供气状态下，受水压软管呈压扁状态，因此污水不能进入形成倒流；在启动时，空气首先将软管鼓起，具有很好的缓冲作用，大大提高了橡胶管的使用寿命。

另外由于下部没有固定软管自身浮力较大，通常与不锈钢框架组合，形成曝气群。池顶上方辅助以起吊设备。整个底部曝气群可全部提升，池底无设施，使用及维护也比较方便。

底部固定式微孔曝气管构造类似于悬挂式微孔曝气软管群，不同之处在于它有用于定位和底部固定的耦合器。主干管沿池顶一侧布置，次干管通常为内衬螺旋软管，在竖直方向上由池顶的主干管接出，底部与微孔曝气管群相连接，通常曝气管群的四角绑钢丝用于检修时垂直起吊.

最后一种，底部固定式微孔曝气软管，它的安装方式与上面几种略有不同。主干管同样沿池顶一侧布置，支管从主干管上接出，同时在接出位置设阀门。整个支管如上图红色虚线表示，竖直方向为不锈钢管；池底水平方向为微孔爆气软管，贯穿于整个池底固定件的下部；软管的一侧与不锈钢管连接，另一端被绳子固定。当需要检修时，松开右侧检修绳，打开池顶支管上的阀门法兰，将软管从底部拽出，更换完毕后拉右侧绳子，软管重新被固定至原来位置。该方法与其他方法相比，安装成本更低，更换维修也更便捷

随着可提升曝气设备的不断发展和进步，曝气设备的具体种类和形式逐年增加，其在线检修过程也变得越来越方便，在污水厂设计中考虑可提升式曝气设备的应用，可简化项目运维、提高综合效益，必将成为项目的一个亮点。

论文作者:崔自敏1, 赵烨2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第04期

论文发表时间:2019/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6626a05b031cc5588043a5ac.html