# 变压器温度计常见故障及处理方法论文_孙猛,刁美娜,李姗姗,胡波

（国网吉林省电力有限公司延边供电公司 吉林延边 133000）

摘要：为防止变压器油温过高，加速变压器的老化。故变压器一般安装温度计，油面温度计用来测量变压器油箱上层油温，监视变压器运行状态是否正常。本文阐述了变压器温度计常见故障及处理方法。

关键词：变压器温度计；常见故障；处理方法

1引言

目前某分部管理220kV主变16台，66kV主变、接地变、所用变及消弧线圈共82台。这些设备常出现温度计后台数据与现场指示不符、偏差较大等缺陷。温度计测量数据不正确将会引起值班人员误判断，甚至发生继电保护动作，严重影响变压器的安全运行。

2故障现象

正常情况下温度计应能正确反映测量部位的实际温度，但在设备异常时会出现偏差，有时偏差很大，甚至会引起保护动作，影响主设备安全运行。通过对某分部220kV主变16台，82台的66kV主变、接地变、所用变及消弧线圈的温度计故障及异常情况进行统计分析，发现温度计常见故障归纳起来主要有以下几种。

（1）温度计座密封不严进水，测温包或温度计座内部锈蚀。

（2）温度计座与本体连接处或温度计座向外渗油。

（3）温度计指针在刻度外最低处。

（4）温度计表盘及玻璃上面有水珠。

（5）指示温度不能继续上升。向上滑动开关位置，能够指示更高温度。

（6）温度计指示温度不准确，现场与远方及后台指示数据不一致。

（7）绕组温度表与油面温度表的数值差与所带负荷不相符。

3故障分析

（1）温度计座密封不严进水，测温包或温度计座内部锈蚀。对温度计座的深度各个厂家没有统一的尺寸，为适应不同深度的温度计座供应商将温度计探头加长管做的较长。为方便安装，必须使用一个活动的螺帽调节插入深度。这样在温度计探头与温度计座连接时就存在两道密封，第一道是活动螺帽与温度计座的密封，第二道是探头加长杆与活动螺帽的密封。温度计生产厂家只注重第二道密封即探头加长杆与活动螺帽的密封，而忽略了第一道活动螺帽与温度计座的密封。另外，在安装时，多数施工单位不注重温度计的密封，或者没有采用正确的施工工艺，造成雨水沿着温度计探头加长杆流入温度计座内。由于水的比重较变压器油大，座内的变压器油逐渐被挤出。温度计探头及温度计座长期与水接触会产生锈蚀，锈蚀严重时会造成温度计探头取出困难，温度计座锈蚀严重时，可能造成变压器渗油或进水受潮。

（2）温度计座与本体连接处或温度计座向外渗油。温度计座有两种方式与油箱连接，一种是直接焊在变压器油箱顶部，另外一种是通过螺丝固定在油箱顶部。通过螺丝固定连接的容易出现连接松动、密封不良，造成温度计座与本体连接部位向外渗油。温度计座底部焊接不良、管道开裂或锈蚀严重、安装时向温度计座注油太多，都会造成从温度计座向外渗油。必须针对渗油部位和渗油的程度做出正确的判断，及时处理渗漏缺陷，防止变压器进水受潮。

（3）温度计指针在刻度外最低处。压力式温度计包括弹性元件、毛细管和温包三个部分。通过焊接组成的一个密封系统，在这个密封系统中充满感温液体，利用液体膨胀所发生的压力变化推动弹性元件产生位移指示温度。如果护管损伤、毛细管受损，内部失压，致仪表无法检测到探头温度，则温度计会出现负偏差或出现指针挂零现象。

（4）温度计表盘及玻璃上面有水珠。温度计表盘螺栓松动、密封胶条老化、封堵开裂或脱落、温度模块老化发热、电接点发热，使表内外产生温差，潮气进入内部结露。表内进水会腐蚀表内附件、微动开关绝缘水平降低及微动开关接点短路等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）指示温度不能继续上升。向上滑动开关位置，能够指示更高温度。可能是微动开关位置错误，导致指针被卡住。这种现象通常是由于指针向上拨动后，突然放手，指针迅速回归产生的。

（6）温度计指示温度不准确，现场与盘表及后台指示数据不一致。温度计座内少油或缺油，则温度计座内空气绝热作用会造成温包与远传铂电阻测量结果的不一致。温度转换模块老化或外部电源（＋24电源）输出不正常，可能会造成模拟输出电流小，使现场与盘表及后台指示数据不一致。现场表计指示正常，盘表及后台显示为负值，可能是温度模块损坏或后台设置存在问题。判别表计是否正常，可通过检查4mA~20mA转换模块的实际输出电流数值，计算出实际测量温度与表计数据进行比较来进行判断。

（7）绕组温度表与油面温度表的数值差与所带负荷不相符，严重超出铜油温差范围。可能是电流匹配器CT电流接线错误、室内盘表使用与表计不匹配，或温度计内热电模拟元件损坏，都会造成绕组温度与油面温度偏差较大。若二次接线错误或后台整定错误，可能会出现负值或后台指示数值上串下跳等现象。

4处理方法

（1）加强施工工艺，切实做好温度计座及温度计安装的密封工作，在温度计探头活动螺帽与温度计座间增加一个密封垫，紧固温度计加长管上的小螺帽，锁紧加长管上的密封圈，并在螺帽连接部位使用防水胶带密封，防止雨水侵入。

（2）紧固温度计座与油箱的连接螺丝，合理压缩密封垫。温度计座采用无缝钢管焊接，防止钢管开裂出现渗油。安装时向温度计座内加入适量的变压器油，防止温度升高渗出。

（3）选用质量、信誉好的产品，做好防护措施，防止损伤压力式温度计的毛细管和温包，同时应提高检修及维护人员的检修技能。

（4）发现温度计内部进水，应尽快安排检修人员处理，检查表盘是否紧固，密封垫是否老化，温度转换模块是否正常，温度计接点绝缘是否正常；若发现微动开关受潮短路、模块损坏，应及时更换密封良好、性能可靠的同型号温度计。

（5）加强设备巡视，经常检查设备的运行温度，发现指示异常时及时查明原因，检查微动开关是否影响指针的正常转动，新安装的温度表应进行校验，及时发现潜在的类似缺陷。

（6）为方便热量传导使表计测量准确，温度计安装时，应在温度计座内注入一定数量的变压器油，最好注到温度计座深度的三分之一左右。感温探头在温度计座内每边的感温油膜厚度应达到标准要求，若感温油膜过少容易结垢流失而进一步加剧空气绝热。检查温度计的输出电流，计算测量的实际温度并与现场表计进行比较，及时判断是表计问题还是后台问题。若是表计问题则应及时更换温度表。

（7）根据变压器的铜油温升及温度表的要求，合理选择电流匹配器的CT接点，接线及后台参数设置正确。加强设备选型，延长设备的质保期，及时更换热电模块损坏的温度计。

5建议

加强员工技术培训，提高员工专业技术水平，及时准确的查找出故障原因、故障部位，及时消除故障，确保主设备安全稳定的运行。合理选用符合国家标准温升特性、质量好的产品。选用保证有足够的传导介质的温度计座，从而将热传导过程中产生的误差降低到最小。按JB/T8450的规定要求，温度计座采用整体加工制成，并进行热镀锌处理，防止生锈及渗油。指针式温度计（含铂电阻）的质量保证期要求不低于5年，电子温度转换模块和电子数字显示仪应能在不停电的条件下周检与更换。

参考文献：

[1]席风沛.磁力式油位计常见故障及处理[J].变压器，2015，52（7）：46-47.

[2]方旭光，徐康健.变压器压力释放阀与储油柜油位计误动作原因及对策,[J].变压器，2013，50（10）：73-74.

作者介绍：

第一作者：孙猛（1987.7.6），性别：男；民族：汉；学历：研究生、硕士；籍贯：河南省方城县；职称：工程师；职务：电气试验工程师；研究方向：地方电力系统及其自动化；单位：国网吉林省电力有限公司延边供电公司；

论文作者:孙猛,刁美娜,李姗姗,胡波

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66316d12b492763573842a2c.html