# 低压断路器的安装及其保护功能探究论文_钟辉

(深圳供电局有限公司 518000)

摘要：低压断路器是低压电网体系应用范围最广、应用次数最多的不可或缺的配电电器之一。其主要的原因是，应用的场地、条件的差异。低压断路器具体划分成电动机保护型、剩余电流漏电保护型、配电保护型等。介于低压断路器的安装具有一定的繁琐性、并且存在一定的危险性，因此，需要对其进行深入的探究。文章是针对低压断路器的安装状况与保护功能的深入研析，并且提出相关建议，以资相关人员参考。

关键词：低压断路器；安装；保护功能；探究

在当前的社会发展过程中，社会生产与百姓生活都与电能有最为直接的关系。在电力出现后，配电是输送与使用过程中最为重要的步骤，配电体系中所使用的电气器具，包括变压器与诸多高低压电气配置，电气器具应用的范围非常广、并且使用量非常大的电气产品便是低压断路器。以下是对低压断路器的安装方案与保护功能的深入探究。

1低压断路器的概述

低压断路器是一种不但可以接通与分离正常负荷电流与过负荷电流，还可以接通与分开短路电流的开关电器。低压断路器在电路当中起到控制的价值，与此同时，也具备保护价值。譬如：漏电保护、过负荷、欠压等。低压断路器有诸多的种类，具体可以根据用途、结构存在的价值以及形式不一的保护对象来划分。参照构造、用途具备的能力可划分成两种类型，一种是万用式、一种是塑料外壳式；参照形式不一的保护对象可划分成四种类型，分别是电动机保护型、剩余电流保护型、配电保护型及类似家用场所保护型。

2低压断路器的具体安装探究

2.1 位置的选择

应该安装在便于操作、不容易受到机械伤害、不临近易燃物的场所，与此同时，应该实行防止其运行的过程中出现损坏，而对附近大众形成伤害的途径。除此之外，断路器的每一个接触点都应该紧密，具备一定可靠性，不会出现卡阻、损坏的状况，特别是触头体系、灭弧体系要保持完整无损。

2.2对开关电器的弧光的探究

形式多样的开关电器在开断负荷电流的过程中出现了弧光，特别是在开断短路电流的过程中，弧光变更大。为了预防弧光短路与弧光烧损配置，对断路器等开头配置要注意以下几点：其一，要把开关配置的绝缘隔板完整的安装好；其二，断路器在进行安装的过程中，要参照说明书的要求，确保其和另外配件之间存在充分的垂直距离，譬如：630A之下的断路器和其上方刀开关闸的垂直距离不能少于250毫米，630A之上的断路器和其上方刀开关闸的垂直距离不少于350毫米，这样做的价值在于，方便运行、检测及维修。

2.3在安装过程中需要注意的问题

首先最为重要的是，在安装之前要实施检修工作，检查该断路器的规格是否和标准相吻合，机构的运行是否具备可靠性、灵活性，与此同时，要测量断路器的绝缘电阻的阻值，其阻值不能低于10MΩ，否则要实施干燥处理方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，务必要参照标准的方向进行安装，否则会对脱扣器动作的正确性与通断水平造成一定的负面影响；安装要具有稳定性，否则塑料式的断路器会对脱扣动作造成一定的负面影响，与此同时，抽屉式的断路器会对二次回路连接的有效性造成一定的限制；在安装的过程中要按照标准，在灭弧罩的上方留下飞弧空间，其主要的目的是防止出现飞弧。针对塑料式的断路器，进线端的母片要包200毫米的绝缘物，还要在进线端的每个空间装上隔弧板；假设安装的是塑料式的断路器，其操作单位在出厂的时候已经调试完毕，在拆开盖子的时候，操作单位不能随时修改；电源进线应该安装在灭弧室一边的接线端上，接至负载的出线要安装在脱扣器一边的接线端上，并且要选择适合的接线导线截面，其主要的目的是，防止对流脱扣器的保护特性造成负面影响；带插入样式端子的塑料断路器，应该安装在右金属内，这样做的价值在于，防止操作者在接线的过程中触碰到接线端子，以此出现安全事故。

3配电网保护功能的具体探究

其一，通常而言，配电线路应该装设短路保护、接地故障保护及过负荷保护。与此同时，作用在切断供电电源或者是出现报警信号。配电线路实行的上下级的保护电器，其动作要具备选择性质，并且每一级之间应该互相配合，但是对具有重要负荷的保护电器可采取没有选择性的切断；其二，断路保护。配电线路的保护，应该在短路电流对导线与连接出现的热作用与机械作用造成损害的前期阶段切断短路电流。绝缘导体的热稳定校对要与制定的标准相吻合。在这之中，绝缘导体的热稳定校对是校对芯线温度是否由于短路而超出极限温度，以此使绝缘软化的基础公式，算出系数K参照芯线的物理性质，譬如：电阻率、体积热容、导热水平等，还有短路时的最初温度与最后温度，这两种温度的多少与绝缘材料的选择有最为直接的关系。除此之外还要参照芯线截面积、短路电流及短路电流价值的持续时间等条件。第一，在保护电器为迎合低压断路器标准的低压断路器的过程中，短路电流不应低于低压断路瞬时或者延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍，具体的意义是，确保断路器脱扣的电流是短路电流暂定数值的120%，再对计算误差进行深入的探究；第二，短路持续时间少于0.1秒时，要计入短路电流非周期分量的限制，大于5秒时，要计入散热的影响。其主要的原因是，短路持续时间少于0.1秒时，短路电流的非周期分量对热作用有非常重要的影响，这种状况必须要校验K2S2>I2t，确保在电器切断电路的前期阶段，导体能够肩负包含非周期分量之内的短路电流的热作用。在断路时间超出5秒时，一些热量会散发到空气当中，所以要全面探究散热条件；其三，过负荷保护。过负荷保护电器可以使用反时限特性的保护电器，其分断水平可以小于电器安装场所的断路电流值，与此同时能够承受流通的短路能量；配电线路的负荷保护，应该在负荷电流引发的导体温升对导体的接头、绝缘、端子或者导体附近的物质造成损害之前，将负荷电流切断；配电室的进线控制电器参照变压器额定电流的1.3倍选取，手动开断正常负荷电流的，要尽最大限度的开断1.5倍的最大负荷电流，开断短路电流，要准确的切断安装处也许产生的最大断路电流，出现控制电器按照正常最大负荷电流来选择；配电变电器低压侧总自动断路器应该具备延时与瞬时动作的能力，其脱扣器的动作电流要符合一定的标准。譬如：瞬时脱扣器的动作电流，通常是变压低压侧的额定电流的6倍-10倍之间；出线回路自动断路器的脱扣器的动作电流要比上一级的脱扣器的动作电流差一个等级；瞬时脱扣器，要躲过回路当中短时产生的尖峰电流。

4结语

综上所述，伴随社会生产力与科学技术水平的不断发展，社会生产、百姓生活质量逐渐提升，对电的重视度也在逐渐提升。文章是对低压路器的安装及保护功能展开的深入探究，与此同时，对低压断路器的具体安装步骤、安装需要注意的事项及保护功能都展开了系统全面的探究，并且针对其存在的问题，提出了建议与意见，其主要的目的是，促使低压断路器得到有效的安装，降低出现安全事故的概率，低压断路器能够最大限度的发挥出其存在的价值。

参考文献

[1]任培玉.浅谈低压断路器的安装及其保护功能[J].科技创业家,2013(20).

[2]陈力.中低压断路器智能控制器控制软件的研究与设计[D].贵州大学,2015.

[3]何孝发.基于CANOpen总线低压断路器智能控制器的研究与设计[D].湖南大学,2010.

[4]孙龙涛.基于单片机的低压智能断路器控制单元的研究与设计[D].太原理工大学,2011.

[5]张晶.塑壳断路器电动操作机构可靠性试验技术研究及试验装置研制[D].河北工业大学,2012.

论文作者:钟辉

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/668c09f85e7ff4c33297fef6.html