# 10KV以下配电线路运行维护要点与检修方式的探讨论文_靳升

天水市清水县供电公司 甘肃省清水县 741400

摘要：10kV以下配电线路是电力系统的基础和重要组成部分，影响电力系统的安全和稳定。由于10kV以下配电线路点多、面广、呈树枝状辐射分布，穿越山川、河流、公路、森林、村庄和人口密集场所，其运行维护和检修受恶劣气象、自然灾害、外力破坏等各种因素影响，各类故障频率居高不下，严重制约电力企业的安全稳定和优质服务。本文就10kV以下配电线路的运行维护和检修方式展开探讨，结合配电线路的分布、运行现状和存在的具体问题，详细的对运行维护要点和检修方式进行阐述，旨在为配网运维人员提供参考，加强配网运维管理水平，提高检修质量，减少各类故障，进一步提高电力系统的安全稳定性和优质服务水平，提高电力用户的满意度，实现电力企业市场竞争水平的全面提升。

关键词：配电线路；运行维护；检修方式；探讨

10kV以下配电线路是电力系统的的基础和重要组成部分，完成对电能的配送和销售。配电线路点多、面广、呈树枝状辐射分布，尤其是农村地区，配电线路穿越山川、河流、公路、森林、村庄和人口密集场所，其运行维护和检修工作受恶劣气象、自然灾害、外力破坏等各种因素影响，各类故障频率居高不下，严重制约电力企业的安全稳定和优质服务。为此，科学开展10kV以下配电线路的运行维护，选择适宜的检修方式，及时发现和处理线路存在的各类缺陷和隐患，同时按照缺陷和隐患处理周期及时进行必要的检修，确保配电线路安全稳定运行，进而提高的电力系统的服务水平和服务质量，为实现“一强三优”现代公司奠定坚实的基础。

一、10kV以下配电线路运行维护要点

10kV以下配电线路运行过程中，需要采取有效的措施运行维护，保障线路的稳定性和安全性。

（一）配电线路杆塔的运行维护

杆塔是10kV以下配电线路中的重要组成部分，也是其运行维护的重要内容和要点。按照国网公司相关技术标准、管理规范和安全规程，合理开展杆塔的运行维护。首先，由运行维护人员对杆塔基础的埋深进行检查，判断杆根埋深是否达到设计标准，尤其是一些特殊地质条件地区，粘性土壤和湿陷性黄土等，同时杆塔距离边坡，河道、滑坡地段的距离小于安全距离，就可能会导致杆塔出现沉降，倾斜、滑坡，危及线路安全。针对这种情况，可以采用混凝土浇筑的方式对杆基进行加固或另选较好的位置对杆塔移位，确保杆塔基础稳固。另外，部分杆塔的底部混凝土使用年久，可能会出现开裂或脱离情况，导致杆塔的稳定性不能得到保障，针对这类情况可以采用聚酯纤维布加固的方式，对杆塔底部进行加固，进而保障杆塔的稳定性。

（二）线路绝缘部分的维护

线路绝缘部分是线路安全运行的重要保证，其绝缘子、避雷器、跌落熔断器瓷体的绝缘部分直接关系着线路的安全运行，一旦绝缘部分劣化变质，绝缘阻值下降，必将导致各类事故的发生，雷电过电压是造成线路绝缘部分阻值下降的主要原因。为此，一要重视对避雷器、避雷针等进行合理布置，并检查避雷设施的良好性，定期对避雷设备进行检测或抽检，保障避雷设备的功能全面发挥，从而强化配电线路的抗雷击能力；二要加强对绝缘材料采购渠道的监管，保证绝缘材料质量合格，并定期对运行年久的绝缘材料进行抽查检测，对检测阻值不合格的设备及时进行更换；三要尽可能保障导线相间距离符合相关技术标准，对档距过大的杆塔安装加长横担或采用门型杆、铁塔等杆型，增加导线相间距离，防止相间短路；四要结合线路运行状态和周围环境，对配电线路周边自然环境十分恶劣，且雷击频繁的区域，必须重视采用相应电压等级的瓷横担代替金属横担，减少雷击伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）导线及配电设备的维护

架空导线、地埋电缆是配电线路的重要组成部分，是电力系统完成电能配送和销售的关键环节，架空导线的维护主要有防止导线连接点是否松动放电、导线是否有明显的断股或分叉现象、弧垂是否均匀并符合技术标准、线径是否满足负荷发展的需要、对地、对建筑物、对边坡的距离是否满足安全距离等；电缆线路的维护主要涉及电缆沟的制作是否合格、电缆敷设方式是否符合技术标准、电缆标志是否齐全、电缆头制作工艺是否符合技术标准等，针对以上维护内容，主要采取以下措施：一是要提高配电线路设计标准，并把好进网设备材料的质量关，严格按照农网升级工程施工技术标准施工和验收，确保工程质量合格；二是要加强配电强线路的巡视检查力度，及时发现并处理各类缺陷和隐患；三是定期开展配电线路红外测温，对接头发热现象及时处理，提高设备健康水平；四是开展线路设备防鸟害、防外破、防违章建筑、防树枝短路、防三线搭挂、防季节性自然灾害专项整治工作，确保线路走廊畅通无阻。

（四）重视新技术和新设备的引进

新技术和新设备的引进是提高10以下kV配电线路运行维护的有效途径。一是结合GPS、GIS系统应用，完成对10kV以下配电线路杆塔的准确定位和各个组成部分的确定，为线路设备运维管理建立完整的基础资料；二是通过PMS2.0系统的推广应用，完善各类工作流程，实现配网精益化管理；三是在配电线路上安装接地故障测试仪或配电自动监测系统，能有效地对10kV以下配电线路的全面监测，减少故障的发生频率，提高检修效率；四是开展配电线路红外线测温工作，对导线接头，引流线线夹以及开关、电容器的桩头全面进行测温，通过测温后对发热点进行检修；五是全面推广应用智能真空断路器，实现远动控制，减少10kV以下配电线路的故障频率，缩短故障停电时间，全面提高配网安全运行水平和供电可靠性指标。

二、10kV以下配电线路的检修方式

结合10kV以下配电线路的运行维护，选择适宜的检修方式对线路进行检修，促使配电线路安全稳定运行。

（一）10kV以下配电线路定期检修

根据配电线路运行规律和季节性特点每年定期实施春检和秋检，通过两次大规模的常规检修，将配电线路经历迎峰过冬或迎峰度夏期间大负荷冲击后，损坏或引起的各类缺陷和隐患进行彻底的处理，同时对线路巡视维护过程中发现的一般缺陷一并处理，全面提高配电线路健康水平。

（二）10kV以下配电线路临时检修

临时检修是根据线路运行状态，对巡视中发现的危急或重大缺陷以及重大安全隐患，如“设备测温时发现的接头发热现象、线夹松动放电、导线断股、开关机构卡死、导线对边坡、对建筑物或交叉跨越点距离小于安全距离、杆基滑坡、机械撞线等外破事故等”造成配电线路危急或重大缺陷以及重大安全隐患需要立即进行处理时，应采用临时检修，消除缺陷和隐患，防止线路跳闸、断线、设备烧毁引发的大面积停电事故。

结束语：

10kV以下配电线路是电力系统的重要组成部分，对电力系统的服务性和功能性具有直接的影响，为此，需要展开有效的运行维护和检修。针对10kV以下配电线路的运行维护要点和检修方式进行分析和探讨，积极推动10kV以下配电线路的运行维护质量，提高检修的效率和检修的准确性，在减少工作人员工作强度的同时，提高效率，进一步推动10kV以下配电线路的稳定运行，完成对电能的配送和销售，提升电力企业的经济效益和优质服务水平。

参考文献

[1]张福. 浅谈配电线路运行检修技术及防雷对策[J]. 电力技术，2015，10：138-139.

[2]邓雁. 基于10kV及以下配电线路的运行维护及检修的分析[J]. 通讯世界，2014，18：131-132.

[4]黄永吉. 10kV以下配电线路的运行维护及检修[J]. 质量探索，2016，06：109+108.

论文作者:靳升

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/669742d33d61d4e7a3de1770.html