# 加油站防静电的电气设计安全措施论文_韩军

摘要:对于加油站而言，需要格外注意安全防护，尤其是各类因素引发的突发情况。在加油站中，静电极易引发爆炸和燃烧等情况。近年来，由于静电引发的加油站事故屡禁不止。从目前加油站防静电的电气设计安全措施的建设来看，还存在较多的不完善的地方，为保证加油站的安全，应从多方面加强防静电工作。

关键词：加油站；防静电；电气设计

在加油站防静电的电气设计中，目前还存在很多的缺陷。在加油站运营过程中，很多因素会导致静电的产生，静电的产生会对加油站的安全造成较大的影响，因此，对于加油站而言，应根据静电产生的原因从各个方面加强管控措施，防止静电现象的产生，保证加油站、油库的安全。

一、静电产生

在油品存储过程中，因为油品流动会产生一定数量的电荷。如采用金属管运输的油品，在油品运输过程中，油品会产生流动的现象，导致原本的稳定的电荷结构会发生改变，原本管壁内的电荷会失去管控自由移动。当金属管线接地时，管线外的电荷也会随着管线流动到油品内部，外侧的电荷会随着导线流入大地。

喷射带电主要出现在油品喷射过程中，此时油品会在空气中与空气发生摩擦，

从而带电。冲击带电指的是油品从管壁出来后与壁板发生接触，液体飞溅从而产生静电。如加油站有时喷溅式卸油或加油枪往车内加油时都会产生冲击带电的情况。沉降带电指的是当油内混合有杂质时，如水分和固体颗粒时，杂质此时会产生带有电荷的例子，并在水油界面上形成双电层，当油中的杂质发生沉降时，就会带有不同的电荷。

二、静电灾害的条件

并不是只要有静电的存在就会产生静电灾害，只有当达成一定的条件时，静电才会达到灾害的程度。静电引发爆炸和燃烧的条件可归纳为四点：一是静电不是凭空产生的，会有一定的来源；二是少量的静电并不会造成大的危害，当静电产生聚集，且聚集的情况较为严重时，才会对加油站的安全产生威胁；三是静电释放过程中产生的能量可以满足爆炸需求；四是当静电聚集产生电火花时，周边必须有易燃易爆物品。在防静电的安全措施中，一般来说，只要消除四个因素其中之一就可以有效防止静电灾害的产生，但油品本身就具有较强的流动性，在运动过程中不可避免的会产生静电，进而导致爆炸和燃烧等情况的出现，因此，为保障安全，需要采取有效的措施抑制静电。

三、减少静电产生

为减少静电的产生，首要的措施便是要控制油品的流动速度。油品的流动速度越高，出现静电的概率就会越大。因此，想要减少静电，首要的措施就是控制油品的流速。当油管出口被油浸没后，可根据实际情况适当的提高油品的流动速度。控制油罐车的卸油方式，如果卸油位置在顶部，那么油品必然会与油管之间产生摩擦，此时油品会发生搅动现象，加速油品的蒸发和物化，从而产生更大的静电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在卸油时，可选用潜流式代替喷溅式。当加油站需要卸油时必须在密闭的空间中进行，且油罐底和进油管之间的距离不得大于20厘米，降低静电情况发生的概率。很多物质都很容易产生静电，如水、杂质、丝绸等，这些材料本身就对加油站的安全运行有一定的威胁。在加油枪口或关口严禁加装过滤装置，在油品输送前，应尽量将油品内的水分和杂质全部排空，在油品吸入系统中必须对连接处采用密封材料进行严格的密封，以免有空气的混入。在油品运输中应尽量避免使用塑料通等材质的油桶，以免出现爆炸和燃烧的情况。除上述外，人体有时也会产生大量的静电，有时当操作人员作业频繁时，也会衣物和衣物与其他物质摩擦而产生较多的静电，静电处理不及时极有可能给加油站带来一定的风险。不同的衣服会产生不同的电荷量，当衣服产生放电现象时，也容易引发爆炸等情况。

四、促进静电流散

油品运输和装卸过程中可能产生接触的金属储罐、泵房设备等均应靠地接地，在加油站的卸油场地，应设置相应的接地设施，避免静电的产生。

加油罐上的测量孔应配置相应的接地装置，以便通过导电绳子将电荷转入大地。在设备运行中，设备应该直接与接地线连接在一起，接地电阻应不超过100欧姆，接地点应多于两处。输油、输气管道的接头和阀门都均应该采用金属跨线进行连接。除此外，为避免静电的产生，可选择使用橡胶拖地带，以减轻油罐车运输过程中出现的静电。

五、避免或减少静电放电机会

静电出现的过程中，往往会伴随静电流散的情况，如果是自然流散，那么一般不会对加油站正常运行产生威胁，但如果流散过程中有电火花等情况出现，那极有可能对加油站造成较大的安全威胁。因此，减少放电现象的产生，也能从很大程度上减少静电可能造成的灾害。油罐及电气设备都设置有较好的接地装置，因此，也不会发生电火花的情况。储油罐出现静电主要是由于油品运输过程中，油品与输油管相互摩擦导致的，当油品由管道流入油罐时，静电会随之被带往油罐中，当油品在油罐中沉降一段后，静电情况会慢慢减弱。因此，加油站为降低静电造成的危害，要经常对容器内的静电情况进行检查，并尽可能的将油品静置一段时间，确保容器内的静电流失殆尽。

六、防静电危害的安全管理

在日常的培训中就应该安排相应的静电危害教育培训，如规章制度、设备检查等。在日常工作中，如果发现有措施不到位的情况，应立即予以整改。

总结：石油行业有较强的特殊性，由于加油站属于危险性较高的区域，因此，加油站对静电等需要重点进行防护。在静电防护中，要注意确保静电防护设备和设施的正常运行，在加油站日常运行中，导致静电出现的原因是多样的，但只要在运行中，严格按照操作规程和管理制度执行，就可以对加油站起到良好的防护作用。

参考文献：

[1]刘方,沈建良,余波.浅析加油站雷电防护[J].科技创新与应用.2015(09)

[2]郑文卿.浅论小型汽车加油站防雷防静电技术[J].科技情报开发与经济.2008(12)

[3]许勇.黄高平.加油站雷电及静电安全隐患分析与防范措施.科技风,2018(11)

论文作者:韩军

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/674e9895345db8c297894388.html