# 高层建筑的供暖安装工程施工要点探讨论文_沈浩1,周晶2

沈浩1 周晶2

身份证号码：230107198510212329；身份证号码：230125198612012646

摘要：现如今，对于高层建筑的供暖工程来说，越来越成为建筑工程中重要的内容。在实际的供暖安装工程的施工中可以看出，一种比较新型的供暖系统已经在高层建筑中得到应用，这就是无水箱直连供暖的形式。经过研究人员的多年研究，对这一供暖形式不断进行改进和完善。由于这种系统在运行的过程中体现出一定的稳定性和安全性，操作程序也相对比较简单，最重要的是工程造价比较低。因此，在具体的应用中可以代替双水箱系统来实现高层建筑的供暖需求。本文中主要对高层建筑的供暖安装工程施工的要点和具体的内容进行深入介绍和探究，仅供参考。

关键词：高层建筑；供暖安装；探讨；施工要点

对于高层建筑来说，供暖安装工程的重要性不言而喻。在整个建筑工程中属于核心工程，如果供暖工程的安装和施工工作不完善，不仅会影响到整个建筑工程的质量，还会给居民的生活带来严重的不便。最重要的是会对施工单位的信誉带来严重的影响，造成严重的施工成本的浪费。因此，相关的施工人员需要根据高层建筑的特点来选择科学合理的供暖安装工程，并且还需要对现如今的技术应用现状和施工的要点尽心分析和了解，这样才能够在具体的工程中变得游刃有余。

一、供暖安装工程施工技术现状

从现如今我国高层建筑供暖安装工程的进行中可以看出，由于之前的建筑结构都是以低楼层的建筑为主，而目前高层建筑拔地而起，因此，供暖形式也需要出现明显的变化。但是从总体上看，供暖工程在初始阶段的投资相对较大，所用的费用也相对较高。为了对这种现象进行改变和完善，最为经济的办法就是需要利用低处的系统来进行直连供热。但是，如果采用这种方式，问题也层出不穷。如果设备在应用的过程中如果压力不够，有些楼层无法进行供热必然会影响到建筑的完整性。如果建筑层数相对较高，就算是系统不运行。高楼层的水也会在压力的作用对低楼层系统中的散热器产生作用。

在解决这一问题的过程中，人们尝试了很多种办法，比较常见的就是减压阀，但是在具体的应用中，减压阀只能够减少动态的压力，却无法减少静态的压力。所以。只有在流动的过程中在截面部位尽心减压，才能够有效地缓解散热器被压迫的现象。由于人们对这一技术的需求加大，因此有些生产厂家在减静压的过程中直接对静压进行关闭，虽然这种技术类型可以有效的缓解静压的相关问题，但是却无法从根本上对具体的问题进行改进。

因此，无论是机械类还是电磁阀的关断，都存在着严重的关闭延迟和严重重复动作的问题。所以说，在具体的工程建设中，需要将先进的技术引入到其中，并且对具体的工作进行改进。这样才能从根本上不断提升技术的应用效率。

二、核心内容

从建筑供暖工程上看，技术应用的主要焦点就在于减压。本文中所介绍的技术类型就是以这种减压形式为主体，同时，这种形式形成了具体的思维惯式。这一技术的运行需要研究人员独特的思考模式和相关膜流运动理论来进行研究，并且找到科学合理的减压方式。从具体的工作中可以看出，为了有效的实现供暖技术，需要设计相关的断流器设备，然后利用设备散热后的流体促进水流的速度，这种形式是以膜流为主体，进而达到一定的减压目的。为了对响应的气体进行消除，需要在设计的过程中，严格进行相关参数和指标的计算，运行方程式的心事来对具体的流体势能以及相关的力学因素进行掌握和控制。这样才能从根本上不断实现高楼层和低楼层之间的高效连接，达到供暖的目的。

三、无水箱直连供暖系统

该系统简单，运行稳定，操作方便，工程造价低，是替代双水箱系统的理想方案。

1、无水箱直连供暖系统

无水箱系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆整个高层建筑分成两个系统，低层系统与室外热网直连，高层系统则采用无水箱系统，与双水箱系统不同的是高层系统运行所需的作用压力由原来的两个水箱高差提供改为由加压泵提供，高层系统回水与热网回水干管连接处安装一套热水减压装置，从而取代了原来的两个开式水箱。

当系统运行时，加压泵将室外网路供水加压后送至高层散热器放热，高层供暖回水经弹簧式减压阀减压后（与热网回水压力相同）回到热网回水干管中去.当高层加压泵停止运行时，系统止回阀、弹簧式减压阀起作用，高层系统与热网自动隔绝。当热网循环水泵停止运行时，由于用户加压泵扬程小于高层静水压，所以高层系统也会在止回阀及减压阀作用下与热网隔绝。这样，高层系统的管道及散热器始终充满水，不会倒空，也不会引起低层系统超压造成低层散热器破裂。

2、无水箱供暖系统具有以下优点：

2.1节省了两个保温水箱及各自所占据的房间，从而降低了工程造价。

2.2由于取消了两个开式水箱，从而减少了系统氧腐蚀因素，特别是对于没有除氧设备的供热系统至关重要。

2.3供热系统在运行过程中，减少了两个开式水箱的热水流入流出环节，从而减少了大量的热损失。

2.4系统管道布置简单，日常运行管理方便。

3、无水箱直连供暖系统运行中的注意事项

3.1弹簧式热水减压阀的选择及调试

弹簧式热水减压阀的选择是确保系统安全的关键设备；设计时要准确地把系统循环流量、减压阀前和阀后压力提供给生产厂家，厂家根据参数配备弹簧，确定调节范围，设计时要设置并联两套减压装置，一台运行，一台备用。同时在阀后装一个安全阀，以便减压阀出现事故时高层系统安全泄压。

3.2加压泵的自动控制

由于加压泵扬程选择小于高层系统的静水压，当热网循环泵停止时，室外热网在加压泵位置的水头高度下降，加压泵处于空转，整个高层系统在止回阀和减压阀作用下，与室外热网自动隔绝。为解决加压泵空转问题，在加压泵入口处加装电接点压力表（或压力控制器），使其与热网循环泵自动联动。

3.3高层系统的注水与排气

供暖系统注水时，首先向低压系统注水，待低压系统注满水后，再用加压泵向高层系统注水，直至高层系统集气管排气管内有水溢出为止，然后停止加压泵，系统正常投入运行，这种注水方法可以使高层系统中空气的浮力方向与水流方向一致，对系统中混有的空气可以顺利排除。

3.4加强现场安全监督

应加大对施工现场的安全监督管理力度，对违章指挥、操作，冒险作业要责令限期整改或停工整顿，并规范项目的施工安全行为。安全人员要加强对施工现场材料、设备的检查，杜绝不合格的材料、设备对人员的伤害，加大对安全工作的投入，完善各种安全设施。在施工作业面上设固定的安全管理员，对危险性大的脚手架，起重机搭设和拆除，机械设备吊装，用电设备工作，基础土方开挖等进行监督和控制。

3.5加强安全技术管理与协调

工程施工前，要编制有针对性的安全技术措施，施工前要有施工技术员编写的书面施工安全技术措施向工人交底，特别是高空、有毒作业，必须有相应的保证安全的技术措施和急救处理方法。每日由班组长、班组安全员对当天工作操作工序提出安全要求。定期召开安全生产管理工作会议定期检查安全工作。实行统一管理，统一指挥，加强协调配合。

四、结论

通过一些高层建筑的实际运行证明，在静水压力高而不能采用直连，热网钐水温度低又无法采取隔绝式连接，采用无水箱系统是可行的。无水箱直连供暖系统，不仅是简单的取消了两个开式水箱及两个水箱间，节省了工程辑资，并使设计简化，施工简单，运行管理方便。

参考文献：

[1]段敏.高层建筑给水系统设计方案分析2008（12）.

[2]陆健辉.高层建筑消防设计中若干问题与对策.科技资讯2008（34）.

[3]雄细明.建筑工程技术管理常见问题的探讨2008（12）.

[4]魏峰.建筑工程施工技术管理探讨.2008（2）.

论文作者:沈浩1,周晶2

论文发表刊物:《基层建设》2015年6期供稿

论文发表时间:2015/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6808363640c33e77295dfe37.html