# 电力变压器检修常见问题与对策研究论文_石静,温靖骅,贾岩涛

国网保定供电公司 河北省保定市 071000

摘要：随着经济不断发展，电网的规模也在不断扩大，电力变压器的安全可靠性在这种情况下就显得更加重要，相关工作人员一定要重视对变压器进行定期的检查和维护，最大限度上保证其运行的安全性和可靠性。一定要不断完善相关维护工作，保证电力变压器经常出现的故障能及时解决，加大对电力变压器检修工作的研究力度，保证电力系统的运行效率不断得到提高

关键词：电力变压器；检修；常见问题；处理对策

1变压器检修中的常见问题

1.变压器的颜色以及味道问题

通常情况下，当变压器严重发热后，其外部部分位置的颜色会发生变化，并且时常会发出异味，如变压器带硅胶的部位。首先，在外部线夹连接处，容易由于发热，致使套管颜色改变，特别是当变压器温度高于70℃后，套管表面可能变黑；其次，当变压器呼吸器硅胶受潮后，呼吸器硅胶颜色会由淡蓝色逐渐变为粉红色，在没有密封严实变压器硅胶筒的情况下，若遇到油位过低的情况，可能会有空气直接进入变压器呼吸器，引发变压器发生故障，不能继续运行。

1.2变压器的声音问题

当变压器运行正常时，一般发出的声音是温和的、均匀一致的。在变压器发生故障后，其发出的声音一般会变大，同时变得不均匀。若遇到变压器发出的声音较均匀，但音量明显变大时，通常表示变压器运行负载过重。若遇到变压器发出的声音不均匀，通常是由于电机发动频率发生变化，引发声音频率变化造成的。无论变压器实际工作中，遇到的是哪种情况，都应仔细测量变压器的负载。若测量后发现变压器负载符合要求，可能是其他原因引起的。若在变压器空载时，有异常?音出现且外部温度较高时，则应仔细检查配电装置

1.3外观问题

在日常检修变压器时，我们经常会发现变压器外观存在问题，变压器外观问题很多都是内部问题引起的，通过仔细分析外观问题，便有利于发现内部问题，及时解决内部问题，更好地保障变压器的正常、稳定运行。下面我们就具体分析一下变压器日常检修常见的外观问题。

1.3.1防爆筒破损或压力释放阀薄膜破损。变压器长期运行可能会发生呼吸问题，一旦其出现呼吸问题，位于油枕隔膜中的气流，会由于膨胀作用，严重挤压变压器，若压力过大就可能损坏薄膜，甚至引发喷出现象。之所以会出现上述现象，其原因主要有：（1）有堵塞物堵塞了变压器呼吸器，如硅胶堵塞物或油堵塞物；（2）没有拧紧固定薄膜的螺栓，薄膜遇到压力，四周发生松动；（3）变压器发生了短路，放出了大量气体，对薄膜造成了损害。

1.3.2 套管内络放电。当变压器套管内络出现放电现象后，可能是套管发生了老化，变压器套管老化后容易使变压器发生短路。变压器工作环境的脏乱、管道内存在异物以及季节性问题等都有可能引发变压器故障。

1.3.3变压器渗漏油。在变压器外观故障中，我们比较常见的另一问题就是变压器渗漏油，此问题刚刚发生且漏油量比较小时，虽然不会对变压器的正常运行造成直接影响，但长此以往就会严重影响变压器的正常运行。对于变压器的渗漏油问题通常是由于胶垫严重老化引起的，此外变压器中我们较常见的问题还有密封点不严、阀门损坏以及焊接处出现裂纹等。

1.4 变压器风冷系统问题

风冷系统通常是控制变压器冷却功能的主要系统，当变压器风冷系统发生故障后，通常会影响到变压器的正常散热，造成变压器风冷系统发生故障的原因主要有：

1.4.1 元器件受潮，变压器风冷系统长期运行，其系统内部组件可能会有损坏现象，如热继电器存在故障等，在解决完这些故障后，相关工作人员应仔细检查元器件情况，并避免日常出现元器件受潮现象。

1.4.2 风机存在问题，风机内部或外部发生故障后，就可能影响到风冷系统的运行，应立即采取措施进行解决。如风机定子线圈发生故障，相关工作人员应及时进行排查，找出故障原因，解决线圈故障，以防影响变压器风冷系统的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2解决变压器检修工作问题的具体措施

2.1对变压器颜色问题的解决措施

当变压器热量过高引发外部线连接处颜色变化时，相关作业人员可进行停电实验来检查变压器中的电阻，把故障原因找出来，进而采用有效措施处理故障。变压器硅胶应每隔半年更换一次，若硅胶颜色变化过快，也应同时更换玻璃罩。若变压器出现了轻瓦斯工作，工作人员应重点进行排除，及时找出故障原因，并解决故障。当变压器出现渗漏油问题后，相关工作人员应仔细检查油泵密封处，可采用抽油的方式，抽取油液样本，辅助检查分析，进而找出渗漏油问题的原因，并采取措施解决问题。

2.2变压器外观问题的解决措施

2.2.1在遇到变压器出现防爆筒破损或压力释放阀薄膜破损时，相关工作人员应先仔细检查呼吸器内部，看其是否存在堵塞物，若没有堵塞物，在完成内部检查操作后，应检查其固定螺栓是否发生松动，若有松动螺栓应及时拧紧，若变压器放出大量气体，可能是内部存在短路问题，应及时解决短路问题。把变压器所有问题原因都找出来，并排除故障后，应更换出现破损的防爆筒或压力释放阀薄膜。

2.2.2当变压器出现套管放电问题后，相关工作人员应首先检查套管，看其内部是否存在异物，若发现套管内有异物，应先停止变压器运行，然后再进行清扫。此外，也可通过把具有抗污功能的涂料涂抹于套管外部的方式，把套管发生放电问题的几率降低。

2.2.3当变压器外部有渗漏油现象时，工作人员不仅要检查胶垫质量，看其是否合格，而且还应加固密封处，以确保严实密封。另外还应重视阀门质量的检查，若发现阀门不能关严，应及时对阀门进行更换。

2.3遵循电力变压器检修原则

电力变压器主要包含吸潮器、油位计、油枕、防爆管、信号温度计、分接开关等部件，对电力变压器进行检修，也就是对这些部件以及其工作性能进行。电力变压器检修就是对变压器在运行期间出现的问题进行检查与维修，以便排除危险因素，保证电力系统的正常稳定的运行。对电力变压器进行检修，首先要进行送电检查，对于新变压器以及大修后的变压器都应进行现场吊芯检查，对于停运在半年以上的变压器应对绝缘电阻进行必要的测量以及油耐压实验，对新安装使用以及大修后的变压器应进行全电压合闸冲击试验，并做好相应记录。其次，进行定期定时的巡检，如遇到特殊情况，应增加特殊巡检，如运行电压、各组件使用情况等等。第三，针对检查出现的问题进行分析，并制定行之有效的维修措施，以保障变压器设备的正常运行。第四，对电力变压器进行定期的试验保养，以保证变压器设备的使用周期，比如，对设备各部件进行清扫等。

2.4解决变压器的声音问题

当变压器声音出现异常后，检查人员可借助相关仪表来寻找声音异常原因，若无相关检验仪表，则可通过仔细分析变压器外壳温度与油位变化，对变压器存在的问题进行间接判断。

2.5解决变压器风冷系统问题

对于变压器风冷系统问题的解决，工作人员可从下列两方面着手:(l)对风冷系统的元器件进行检查，若发现原器件存在问题，工作人员可采用绝缘处理法对问题进行判断，并在绝缘状态下解决问题；(2)在春季，工作人员应及时检修风冷系统，只有把平时的检查工作做到位，才能有效避免其在风冷系统问题高发期发生故障。

总之，变压器在整个电力系统中占有重要地位，它直接影响着变电站的正常运行，关系着电力系统供电的连续性、可靠性，因此我们必须重视变压器的日常维护检修工作。在变压器检修过程中，由于多种因素都会影响其检修作业，因此必须了解变压器检修中的常见问题，并掌握变压器检修中各种问题的解决措施，只有这样才能充分做好变压器检修工作，更好地保障电力系统供电的连续性、可靠性。

参考文献

[1]王其军.变压器检修维护中常见问题分析[J].科技风，2013，（18）.

[2]褚翠梅.试析变压器检修中的常见问题以及相关处理对策[J].建材与装饰，2014，（27）.

论文作者:石静,温靖骅,贾岩涛

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/683dd5ae42c434cbeb9f9b9e.html