# 新建建筑物防雷设计存在的问题论文_王国柱

武汉市长兴安装工程有限公司 湖北武汉 430023

摘要：我国近几年来建筑事业突飞猛进，各种高层建筑层出不穷，而随着建筑事业的不断发展，也暴露出了其他伴随行业的问题。首先出于安全问题考虑，防雷设计中就存在诸多问题，比如设计所依据的理论，设计之中存在的问题等，这些问题已经阻碍了建筑事业的发展。除此之外的问题还有防雷设计中的方法、内容等问题。如果这些问题都能解决，新型建筑的安全保护就会有所提高，防雷产业也会有更好的发展。

关键词：近年建筑；防雷问题；解决

根据我国法律法规规定，想要构造建筑的相关单位在申请建造时，必须要申请防雷装置设计的审核。很多单位都没有重视这些问题，作为电施的设计项目，放任其发展，从而造成了现在的情况，防雷设计总有漏洞。此篇文章仅对观察的一些常见现状，提出问题做出总结。

一、设计理论问题

1.1设计依据落后

虽然我国在天气上投入很多力量，但是防雷行业在国际上处于落后水平。加上电气设计人员对防雷知识的了解度不够，防雷专业偏门，行业招收的新鲜血液不多。所以造成在此专业上技术有些落后。如今，防雷设计规范应该依据GB50057-2010建筑物防雷设计规范，而现在仍有很多设计方案依据早在2011年就已经废除的GB50057-94建筑物防雷设计规范，由此可以看出理论依据的落后。

随着时代的发展，技术水平也在不断提高。相应的，就应该有更新的理论标准作为依据。在理论与技术的不断更新下才能适应时代的发展，使生产水平不断提高。所以防雷设计就应该采用最新的标准理论来适应建筑的发展。

1.2设计依据不足

据笔者观察，现如今我国的防雷设计很多都依据单一的规范。从而设计出来的防雷设备并不能保证建筑物的安全以及经济性。笔者认为防雷设计应依据多方面的规范，从而有针对的解决问题。

二、设计中存在的问题和不足

2.1防雷系统不完全

经过笔者的考察与研究，可将防雷工程系统分为外部防雷和内部防雷。所以研究人员在进行设计时，应该针对防雷工程的系统性进行完善。关于建筑防雷设计方面。吸取往日的经验。首先应该认真的调查目标建筑的周边环境并构建数据模型。其包括地理情况，地质情况以及以往发生过的灾害性天气。甚至考虑地下有无保护性建筑等等的基础上，这是大部分防雷建筑所没有考虑到的。众所周知建筑应针对不同的种类、功能进行分类。虽然在国内此设施已经实行，但仍处于不健全状态。

2.2内部防雷设计不全面

经多方面观察发现，国内防雷措施有很大缺陷，在内部防雷上只是简单设计，缺少专业设计。对此，笔者做出以下总结。

2.2.1电源系统的防雷设施不完善

在现代化城市中，屋内电源系统保护措施必不可少。经笔者观察，大多数房间内电源系统的防雷设计主要是安装电涌保护器（SPD），这虽然能起到一些保护作用但并不保险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而相对好一点的方案，还安装了多级电涌防护。但是这两种方案都没有考虑电源入户前应采取的防雷措施。所以电源系统的防雷方案很不完善。

2.2.2弱电系统的防雷措施不完善

近年来，弱电设备普遍化，对人们的生活也越来越重要。而应对自然恶劣天气的能力不足。传输、通信等弱电设备遭雷击的现象越来越多。所以弱电系统的防雷措施需要强化。近几年来人们对这方面的问题也有了些认识。但是仍有许多不足。弱电设备防雷方案还很欠缺，应强化弱电设备的抗冲击、抗干扰能力。

2.2.3内部防雷设计的一般要求

依据国家规定，内部防雷设计有很多要求。前面已经说了弱电系统防雷措施的不完善和电源系统防雷措施的不完善。这些都没有按照防雷设计的要求去做。而内部防雷设计方案应明确防雷保护的空间范围、配电制式等，应把需要保护的主要设备重点标出。这样才能使关键设备防雷措施到位。再根据设备本身的特性，本身的组成，还有雷电保护区的划分要求，提出合理的方案。比如电磁屏蔽，综合布线等方案，方案越全面就越能保护设备。还有前面电源系统已经提到了SPD，他们存在的主要问题是没有合理的安装SPD，这种设备的安装需要一定的专业技术，需要有详细的图纸以及安装位置，并且需要专业的人员操作。

2.3有些防雷设计太低

现如今，大大小小的建筑层出不穷。在有些防雷设计中，就照顾不周。防雷设计安装的太低。防雷建筑最重要的就是安全，其次考虑问题才应该是经济技术的问题，安全设备不应该只管节省成本，而使本应该安全的地方不够安全。在不同的规范发生冲突的时候应考虑全面。在笔者看到的一些小高层建筑中，接闪带安装高度都太低。个人认为这是不应该的。大量数据证明。明装接闪带并不能让女儿墙不被雷电破坏，还有一方面原因，当女儿墙被雷电破坏的时候，碎片有可能对地面上的行人造成伤害。接闪带的保护范围有一定原则，要按照网格尺寸来衡量。笔者认为可以根据女儿墙的具体宽度来算出相应接闪带的安装高度，最低不应该低于160mm。此外还应在屋角处增加接闪杆等保护措施。

2.4防雷方案内容不严谨

据笔者发现，如今很多专业人员，在设计防雷方案时，为了追求业务效率，总是投机取巧，采用模板化设计，只是简单的套用。这种制作方法虽然很快，但是带来的问题也很明显，往往很容易出错。而且还发现，有些方案里设计说明的内容与后面实施内容不一样。比如说，方案设计里说用接闪带作为接闪器，而后面实施的时候却用接闪小针代替了接闪器。像这样的问题还有很多，再此不一一列举。想要解决这些问题，就一定要对专业设计人员加强管理，监督他们的制作，指导他们不能因为追求效率而放弃质量，要用高标准，严要求提醒自己，不能拿生命开玩笑。除此之外，还应该完善设计制度，形成对所有设计人员的约束，防止方案内容的不严谨。

三、结束语

防雷设计已成为现代生活必不可少的方面，随着建筑用处越来越大，使得防雷措施显得尤为重要。但经常能接收到雷击自然灾害对人们造成的损失，说明在此领域，我国技术有待完善。笔者认为目前比较有效的办法，是应该完善设计理论，让设计人员有所依据。还应该加强设计人员的防雷意识和防雷水准，尽可能达到一流水平。

参考文献

[1]王民忠.新建建筑物防雷装置设计技术评价[J].住宅与房地产，2016(09)

[2]张永.新建建筑物防雷工程检测及其问题分析[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(19)

论文作者:王国柱

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6858897ab5f3baf12f89d3ed.html