# 免拆卸式呼吸器研究及应用论文_封慕洁,封伟明,冯志辉

（广东电网有限责任公司中山供电局 港口供电分局）

摘要：目前，变压器、集合式电容器等电力设备均配备空气呼吸器。由于外界空气的质量差，不能直接进入变压器或集合式电容器等电力设备的内部，这时呼吸器就起到了关键的作用。然而由于呼吸器内的硅胶受空气质量的影响会变差，就要不定时地将硅胶更换。现有的呼吸器设计不合理，在更换硅胶工作过程中拆卸呼吸器的步骤太过于繁琐，针对现有的缺陷，在原有呼吸器基础上加装固件，达到解决免拆卸即可更换硅胶。

关键词：变压器；集合式电容器；呼吸器

引 言

免拆卸式呼吸器应用范围广，在电力行业的变压器本体及有载调压以及集合式电容器等设备上都可以使用。本文以变压器的呼吸器作为主要研究对象。目前在更换呼吸器硅胶的过程中存在一些问题，通过对现有呼吸器的结构改造，就能达到单人在5分钟内轻松地完成更换呼吸器内的硅胶。同时保证了呼吸器的密封性不被破坏，延长了硅胶的有效使用期，减少硅胶的更换次数，更减轻工人的工作强度，大范围使用可显著提高工作效益和经济效益。

1呼吸器原有构造

目前，变压器、集合式电容器等电力设备均须配备空气呼吸器。常用的空气呼吸器由顶盖、除湿筒（或称硅胶筒）、底座和油杯组成，底座和除湿筒形成除湿剂（例如硅胶等）的容置空间。为保证变压器或其他电力设备以及其他带电线路的安全、可靠、稳定运行，须定期更换呼吸器内的硅胶，以吸附空气中进入油枕胶囊、隔膜中的潮湿气体。而目前在更换硅胶过程中存在一些问题，例如：

（1）呼吸器拆装后，容易破坏其密封性，密封一旦没有做好，就会影响硅胶的工作周期。严重时，空气通过拆装后拆装口的不严密，直接进入到油枕内的胶囊内部影响胶囊的正常工作。更严重时，胶囊内积水过多而破裂，直接威协到变压器的安全运行；

（2）拆、装工作步骤多，至少要2-3人同时进行；

（3）拆装过程比较耗时，工作顺利时也至少需要1小时左右；

（4）拆、装时由于呼吸器有一定的重量（约10公斤）以及工作人员手上有油，容易引起呼吸器的破损。

2?呼吸器技术改造

基于克服现有呼吸器技术的缺陷，设计出免拆装式呼吸器，其在更换硅胶时避免了呼吸器的拆装，可实现免拆装、快速更换硅胶，其加料、卸料方便，减少了更换硅胶的时间，提高了更换效率。其技术方案如下：

在现有呼吸器除湿筒的上下两端增设了加料座和排料座，加料座和排料座均与除湿筒连通。加料座上设有加料口，排料座设有排料口。因此，可直接从加料口注入硅胶进入除湿筒，当需要更换硅胶的时候从排料口排出硅胶即可，无须将呼吸器拆卸，达到了更换方便，省时省力的效果。同时也增强了呼吸器更换硅胶时的安全性。通过对现有呼吸器结构改造，加装的固件后达到了免拆装、快速更换硅胶的效果，其结构简单，制作成本低廉，易于实施。加料通道远离第一内腔的一端斜向上设置，排料通道远离第二内腔的一端斜向下设置，使得加料通道和排料通道的水平倾斜角均为45-60°，有利于硅胶顺利进入和排出除湿筒。加料座还设有与加料口配合的加料盖，排料座还设有与排料口配合的排料盖。当需要排料的时候，打开排料盖，硅胶从排料口排出。当需要加料的时候，关上排料盖，之后打开加料盖，从加料口注入硅胶。加料盖和加料口通过螺纹连接，排料盖和排料口也是通过螺纹连接，使得加料盖和排料盖易于拆装。同时，加料盖和排料盖均设有用于防滑的花纹层，使得加料盖和排料盖易于旋转拆装。顶盖与加料座之间、加料座与除湿筒之间、除湿筒与排料座之间和排料座和底座之间均设有密封垫圈。增强了加装固件的密封性，防止空气从相邻部件的连接处进入气流通道，进而进入油枕内，影响变压器的安全、稳定运行。

3?插图

4结论

本文所论述的免拆装式呼吸器的研究及应用，适应于电力行业内变压器本体及有载调压装置、集合式电容器等，改造过程无需停电，且大大缩短硅胶更换过程空气直接进入油枕内胶囊的时间，安全快捷。可大范围对现有变压器及集合式电容器进行改造，改造成本低，经济效益明显。包括由上往下依次连通的加料座、除湿筒和排料座，所述加料座设有与所述除湿筒连通的第一内腔和与第一内腔连通的加料口，排料座设有与除湿筒连通的第二内腔和与第二内腔连通的排料口。加装固件后，可直接从加料口注入硅胶进入除湿筒，当需要更换硅胶的时候从排料口排出硅胶即可，无须将呼吸器拆卸，达到了更换方便，省时省力的效果。同时也增强了呼吸器更换硅胶时的安全性，从而达到了免拆装、快速更换硅胶的效果，其结构简单，制作成本低廉，易于实施。

论文作者:封慕洁,封伟明,冯志辉

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68ac51f37356fa4b8c4e27c5.html