# 浅论火电机组中热能与动力装置检测与维护论文_马海瑞,石玉龙,王维

（华电电力科学研究院 310030）

摘要:我国的电力事业发展迅速，用电设备在不断增加，电力已经成为人们生活中一种必须的资源。目前，我国发电的主要形式是火力发电。但是由于热能动力装置受到自身性能、运行环境和操作人员专业水平等因素的影响，有时会出现故障，使其正常运行受到严重的影响。因此，火力发电厂对热能动力装置的检测与维护有着十分重要的意义，能确保热能动力装置的正常运行，从而确保相关企业和居民的正常用电。

关键词:热能动力装置;维修

1热能动力装置概述

火力发电厂的热能动能装置主要包括三大系统，即燃烧系统，汽水系统和电气系统。热能动力装置由锅炉，发动机和汽轮机等设备组成。①燃烧系统燃烧系统中的装置为锅炉，锅炉由烟气系统、通风系统、排灰系统构成烟气系统包括烟囱、除尘器、烟道、炉膛;通风系统包括风道、送风机、引风机、排粉风机、磨煤机;排灰系统包括灰渣泵、冲灰沟、渣斗;②汽水系统汽水系统中的装置包括除氧器、凝汽器、给水泵及凝结水泵等汽水系统中点维护及检测的装置为给水泵;③控制系统热能动力装置中控制系统由自动化控制装置组成，主要功能为切除电气设备故障、自动调节汽轮机转速及锅炉排灰流程等。

2火电机组中热能动力装置的检测

2.1锅炉设备的检测

锅炉设备是热能动力装置的重要组成部分，如锅炉设备出现故障，将会导致电厂无法正常发电，所以应重点检测锅炉设备性能在检测锅炉设备时可从以下几个方面入手:①检测锅炉中各类管道是否处于通畅状态，入孔、手孔的排泄情况也要定期检测如锅炉处于运行状态，则必须保证入孔及手孔的密封性，如在检测中发现存在泄漏问题，则必须停运检修，在维护及保证入孔、手孔处于密封状态时才能继续使用;②检测一次鼓风系统及二次鼓风系统是否存在漏风问题，确保鼓风系统能为炉膛送入足够风量，从而提高锅炉燃烧率及提高锅炉运行经济效益要检测锅炉阀门、排污管道、冷却系统及蒸汽系统是否漏气或漏水，以便为锅炉设备平稳运行状态的保持提供有力依据阎此外，还应注重检测锅炉排转动速度，如转动速度过慢，则及时为锅炉转动系统补充能源;③注意检查锅炉内部压力大小，如压力>12 MPa，则应停炉检修当锅炉内部压力为10 MPa左右时，如炉内温度>250℃，则也应停炉进行检修。

2.2给水泵检测

为了保证给水泵能维持正常运行状态，应做好以下检测工作:①检测轴头长度、转子总窜动量及平衡盘窜动量检测轴头长度时可先将轴承端盖取下，随后采用游标卡尺对轴端与轴套螺帽之间距离进行测量即可检测转子总窜动量及平衡盘窜动量可以为运行事故预防提供依据，如在检测中发现平衡盘窜动量偏小或偏大，则可采用车削或加垫等方法加以解决在检测平衡盘磨损程度时，如发现平衡环与平衡盘之间磨合的印迹<70%，则说明平衡盘磨损严重，需要及时检修;②检测轴颈及轴瓦检测轴瓦洼窝与轴瓦之间是否密实，如无法塞进0.5 cm的塞尺，则说明密实性达到要求如下瓦与轴颈之间接触良好，则可将下瓦两侧间隙进行检测，在检测时可采用塞尺;③检测轴弯曲度检测给水泵内部轴弯曲度时应先将轴套及叶轮等部件拆下，拆下轴套、叶轮等后分段对轴弯曲度进行检查检测时先转动泵轴，随后再用百分表对泵轴晃动度进行测量，记录最大晃度值，以便分析轴弯曲度最大值如在检测中发现轴弯曲值<2mm，则说明轴弯曲度符合相关标注。

2.3对汽轮机进行检测

我们可以通过相关数据判断汽轮机是否运行正常，如果数据发现异常，系统会警报。如果在运行过程中发现故障，一定要及时诊断，及时处理，确保整个热能动力装置的正常运行，保证电力供给的正常。

3火电机组中热能动力装置的维护

3.1锅炉设备的维护

为了有效维护火电厂中的锅炉设备，应做好以下工作:①常规维护每天应检查水位调节装置是否能正常运转、锅炉火焰是否正常，将润滑油擦拭于锅炉的凸轮、滑动及转动部位。每天都应对水位计进行冲洗，冲洗次数为1次-2次，确保水位计处于干净状态此外，还应定期检查锅炉螺栓是否紧固、阀门盘根是否跑冒滴漏、电眼及过热器是否正常工作，及时紧固螺栓更换存在跑冒滴漏现象的阀门盘根，同时要定期擦拭电眼对于燃气管路中的过滤器，应每隔30天清洗一次;②特殊部位的维护每隔半年要对表管及压力表进行清理、校验，并利用蒸馏水进行复位在对水位电极进行保养时，先将电极抽出，随后利用细砂纸对水位电极表面进行打磨即可在清理烟道之前应考虑锅炉排烟温度，如排烟温度>350℃，则说明烟道积垢严重，应及时清理，以免影响锅炉效率在清理烟道时注意错口搭接石棉衬垫，以避免烟气跑出，清理烟道后应禁止涂润滑油，直接涂石墨即可在维护锅炉后，要确保手孔、头孔及入孔螺母处于牢固状态，电机转动方向为逆时针方向;③停炉保养停炉保养是锅炉维护工作中的重要内容。停炉后首先要全面清扫锅炉外部及内部结构，清扫后再次检查是否存在残留物，发现残留物时及时清理团如停炉期限<7天，则采用压力保养工艺，将锅炉中压力保持在0.1MPa-0.5MPa之间，同时将锅水温度保持在120℃左右，以减少锅筒中空气及锅水中。

3.2给水泵的维护

热能动力装置中的给水泵多为1台以上，一般为3台-4台给水泵共同构成给水泵系统在维护给水泵时应注意以下问题:①在热能动力装置运行过程中通常只启动2台-3台给水泵，其余1台-2台为备用给水泵，以便保证整个给水系统运行的稳定性与持续性在维护给水泵过程中应将防止电机过热作为工作重点为了避免电机过热，可定期更换给水泵运行方式，同时停机进行维修处理在更换运行方式的过程中应注意尽量减小电压波动，如传动系的轴承出现缺油问题或轴承部件已损坏，则及时进行相应维护，如加润滑油及更换新零部件等[4];②在维护600 MW机组给水泵时应注意有效处理及预防电机绝缘故障为了预防绝缘故障发生，可采用增容技术或变频技术改造给水泵。例如：可将3台3x35%给水泵的运行方式变为2台2x50%给水泵同时运行的方式，同时对藕合器进行调节，确保给水泵出力最大值能满足调峰需要，切换启停操作间隔时间可设置为15 d-30 d在变频改造方面，可以将3台3x35%给水泵变为2台2x50%及1台1 x 35%共同运行的方式，从而使电机绝缘系统得到有效保护此外。在维护给水泵的过程中可烘焙或浸渍电机定子，从而使电机绝缘能力得到改善。在处理电机故障时可采用以下维护措施:①动应及时清理故障部位将故障部位杂物如碳化绝缘等清理干净;②随后剥开铜线，故障部位剥开长度为150 mn左右即可;③剥开铜线后及时隔断绑扎相邻绝缘线圈的细线，并及时寻找故障点。

4结语

热能动力装置是维持火力发电厂正常生产电力的基本设施，只有改善热能动力装置运行质量，才能有效提高火力发电厂经营效益。由于锅炉设备与给水泵设备在整个电力生产系统中占有非常重要的地位，所以应注重完善锅炉及给水泵的维护及检测措施。

参考文献:

[1]彭奕亮，彭志丰，刘永周，等.中速磨煤机基础藕合体系振动测试与减振研究—现场振动测试[J].四川建筑科学研究，2013 , 39(1):133一136.

[2]程伟，段晓东.南阳鸭河口发电有限责任公司350 MW机组FGD装置安全技术问题优化[J].科技资讯，2012(35) :113-114.

[3]蒋林.浅谈火力发电厂锅炉引风机运行中故障的原因与处理方法[J].数字化用户，2013 (31) : 75-77.

[4]李慧君，马超，谷凯娜，等.基于等效(火用)降品质系数的火力发电机组热经济学分析[J].汽轮机技术，2013,55.

论文作者:马海瑞,石玉龙,王维

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68c561d277a919651483509a.html