# 火力发电厂异步电动机故障排除和运行维护探讨论文_贾炜

（山西大唐国际临汾热电有限责任公司 山西省临汾市 041000）

摘要：异步电动机广泛应用于各个领域。当异步电动机转子在使用过程中发生断裂、断条并从转子铁芯槽中脱出等故障，致使发电机停止运行，会给生产造成很大影响。据统计，在电网的总负载中，动力负载约占59%，而异步电机则占总动力负载的85%，由此可见，异步电动机在工农业生产的重要地位。在各火力发电厂中它广泛应用于磨煤机、排粉机、引风机、送风机、给水泵、循环水泵、灰浆泵、主气门等设备的旋转驱动。但由于现场运行条件较复杂等因素的影响，发生异步电动机故障，严重威胁着机组的安全经济运行。因异步电动机故障所造成的停机、停炉以及设备损坏等事件，会造成较大的经济损失。因而，对异步电动机故障进行剖析，并寻求相应对策，具有重要的现实意义。

关键词：火力发电厂；异步电动机；故障；运行维护措施

引言

异步电动机是目前应用最广的一种电机。异步电动机的不规范检修，势必会造成电动机在运行过程中出现诸如：发热，异音，振动超标，绕组损坏，甚至烧毁电动机的异常现象及事故。特别是在火力发电厂，异步电动机占有绝对数量以及相当重要的地位，它的安全运行与否甚至决定于发电机能否安全可靠地向系统输送能量，基于此，本文主要对火力发电厂异步电动机故障排除和运行维护进行探讨，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

1火力发电厂异步电动机故障

1.1电动机的解体

火力发电厂异步电动机故障之一是电动机的解体。电动机由于长周期的运行，各部件的紧固螺丝螺母都会产生锈蚀，如果盲目的进行拆卸，可能造成螺栓断裂，工件损坏，从而增大我们的工作量。因此我们最好是用螺栓松动剂进行浸泡，待充分浸透后在进行拆卸。在电机的前后端盖取下后，我们通常只是用肉眼去看或者是用手触摸，来检查端盖内圈上有无跑出深槽，这样是很难发现问题的。待电机投入运行后，有可能造成滚动轴承的外圈跑套，引起电动机两侧端盖发热，震动加大，甚至轴承烧坏抱死以及出现转子扫膛。为此我们用一截长于端盖内圈厚度的锯条，在端盖内圈上下左右等份的四个点平直刮拭，检查刮痕是否均匀并贯穿内圈的整个厚度。如贯穿且均匀、清晰则证明磨损不大，没有跑套现象。反之，如果刮痕集中在端盖厚度的两端，证明有跑套发生，应做以下处理：1）用专用的量具进行测量，根据电机的型号进行尺寸的比较，如果尺寸超出范围过大，原端盖做报废处理，更换新的端盖。2）如果超出的尺寸较小的话，则在槽宽度内沿圆周分互成120度的三个位置，用尖錾均匀地凿出排数、个数相同的麻点，用毛刷清除剔下的金属颗粒，在电动机复装的时候，在此部位涂以适量的胶（如：乐泰胶），即可使轴承外圈与端盖紧密配合，从而解决跑套问题。

1.2轴承故障原因

火力发电厂异步电动机故障之二是轴承故障原因。轴承是电动机中承受机械磨损最严重的部件，故轴承损坏在机械故障中占主要部分。轴承故障原因很复杂，与电动机的型号、功率及转速有密切关系，各种因素可能会同时作用于轴承。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆轴承故障主要原因：1）润滑油脂分解、氧化及失效，摩擦加剧，轴承温度过高；2）轴承内圈与外圈配合过松或过紧，轴承外圈与端盖的配合过松或过紧，轴承温度过高;3)端盖或轴承盖的两侧面与轴承两侧面装配不平衡,轴承温度过高;4）轴承温升高于允许值，润滑油脂分解，滚道和滚动体金属粘结及回火，轴承卡死；5）电动机工作时间过长及转速过高，工作层面老化，噪声及振动加剧；6)轴伸端弯曲、转子或皮带盘不平衡，联轴器连接松动以及安装基础不平衡造成振动；7）漏电使润滑油脂分解及轴承工作面损坏；8）垫料碎屑掉入轴承；9）使用不合格产品，造成轴承散架。

2火力发电厂异步电动机运行维护措施

2.1异步电动机冷却部分

火力发电厂异步电动机运行维护措施之一是异步电动机冷却部分。异步电动机的冷却装置通常是以与转子同轴的塑料或铸铝材质的风扇为主，其检修我们一般不是特别重视。对于风扇过松，我们只是在键槽处加一些铜皮等垫片，这样就会造成风扇偏心，电动机运行时就会产生振动、异音、甚至发生破碎，从而造成电机温升过快，甚至烧毁电机。所以，对于风扇过松我们必须在转轴上沿整个圆周裹上一层适当厚度的铜皮，或者是在三等份圆周的部位上放置铜皮。这样就可以保证风扇与转轴同心，电机通风良好。综上所述，异步电动机的不规范检修的危害的确很大，通过这么多年对电动机的A、C级检修，我们不断的摸索和实践，制定了一系列的防范改进措施，对异步电动机的检修严格执行工序卡制度，使电动机检修制度化、规范化，从而大大地降低了检修成本，降低了材料消耗（例如：润滑脂、轴承、端盖、风扇等）。而且这么多年来从未发生过因为检修质量不过关引起发电机停机或减负荷事故。所以，改进和消除不规范的检修行为对发电厂安全、稳定运行具有非常重要的意义。

2.2有效应用电磁感应定律和电磁力定律

火力发电厂异步电动机运行维护措施之二是有效应用电磁感应定律和电磁力定律。首先是电磁感应定律。当穿过某一闭合导体回路的磁通发生变化（无论是何种原因变化）时，在闭合的导体回路中就会产生电流，这种现象称为电磁感应现象，产生的电流称为感应电流。如果是穿过线圈的磁通发生变化，线圈的匝数为N匝，则线圈中感应电势的大小与线圈匝数成正比，用公式表示为：e=-dΨ/dt=-NdΦ/dt，Ψ=NΦ，为穿过整个线圈的磁通。感应电动势的方向决定于感应电势在线圈中产生的电流方向，该电流所产生的磁场总是阻碍原来产生感应电势的磁场的变化。其次是电磁力定律。实验表明，截流导体在磁场中将要受到力的作用，这种力是磁场和载流导体相互作用产生的，称为电磁力。若磁场与导体垂直，则作用在导体上的电磁力为：f=Bli，l是导体在磁场中的长度；i是导体中的电流，B为磁场强度。电磁力的方向用左手定则确定。

3大型异步电动机调速对应用变频调速装置的要求

大型异步电动机调速对应用变频调速装置的要求主要是体现在：可靠性是发电厂对设备最关心的项目，随着电力电子器件制造技术、电路技术及电机控制理论的数十年的发展，中高压大功率变频器的耐用性、可靠性以及对整个系统可靠性的改善为拖动系统的安全经济运行提供了保障。评价中高压变频调速装置的有许多共性的项目，包括运行效率、功率单元寿命、输入端谐波、输入端功率因数、输出转矩脉动、调速范围、响应速度、易维护性、对电动机的绝缘要求、具备一定的过载能力等等。

结语

总之，随着设备厂家技术的不断升级，制造水平的不断提高，制造容量的不断加大，相关国家标准的陆续出台，火力发电厂异步电动机故障排除措施越来越完善，我们做好电机的安全性评价工作，及时发现问题，及时处理，防止电机故障导致停机、停炉等不安全事件的发生，造成不必要的经济损失，为此，我们只有扎实工作、及时堵塞各种漏洞，才能确保电机安全可靠运行。

参考文献

[1]赵莉华,曾成碧.电机学[M].北京:机械工业出版社,2009.

[2]赵清.中型高效永磁同步电动机设计关键技术研究［D］.博士学位论文：沈阳工业大学，2006.

论文作者:贾炜

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/691ea02d3677440dbb5feb79.html