# 个试分析市政给排水玻璃钢管道的施工论文_金鑫

摘要：在我国市政给排水工程项目建设中，采用玻璃钢管道进行管道网络建设能够提升市政给排水管网的稳定性，本文就玻璃钢管道的材质与应用优势进行了分析，而后探讨了市政给排水管网施工中进行玻璃钢管道施工的技术与工艺。

关键词：市政给排水；玻璃钢管道；施工

引言

我国城市建设中，必须根据城市发展趋势进行市政给排水管网建设，而针对给排水管道材料进行科学选择才能确保市政给排水管网建设的成本控制效果、管网运行效果以及给排水管网环保效果，我们在进行市政管网建设前要对各种管材进行价格、性能方面的对比，选择最合适的管材进行市政给排水管道施工才能确保市政给排水管网稳定、安全运行。

1玻璃钢管道概述以及优势分析

当前我国材料科学不断发展，玻璃钢作为一种常见的材料，在工程、设备生产中应用非常普遍，玻璃钢管材在石油化工、给排水等方面得到了广泛应用，玻璃钢管材的主要材质由玻璃纤维、石英砂以及塑料树脂等原材料形成，并且其加工生产的工艺非常独特，其加工制作中要根据工艺要求对复合树脂的玻璃纤维进行缠绕处理，并在加砂层铺设石英砂，这样才能够形成质量轻、性能高的玻璃钢管材。

玻璃钢管材的主要应用优势如下：其一，它的强度以及刚性相对较高，管材产品的稳定性以及工程施工的可靠性较强。其二，玻璃钢管材的耐腐蚀性能较高，且具有较好的抗压能力，管材的使用时限较长。玻璃钢对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有良好的化学稳定性，因而能有效地抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀性在市政给排水管网施工与运行中玻璃钢管材能够抵抗多种化学物质的腐蚀，能够长期稳定使用。其三，玻璃钢管材的质量较轻，且强度较高、管件的安装较为便利，因此在市政给排水管网安装施工中采用玻璃钢管材技术要求较低，因此可以降低安装施工的人力物力投入。其四，玻璃钢管材的抗冻以及耐老化能力较高，玻璃钢材料可以在零下四十度一直到零上七十度温度区间正常使用，并且其表层结构能够消除紫外线的辐射作用。最后，玻璃钢材料具有较高的抗震能力，玻璃钢管材的可塑性能较高，在运输存储过程中表现较好，可以降低运输存储中的材料损耗。

2市政给排水管网建设中管材选择的分析因素

2.1对管材的价格进行考量

市政给排水管网建设需要大量管材，如果管材价格过高就会导致市政给排水管道施工成本提高，进行市政给排水管道施工前管材选择要在保证管材性能与质量优良的前提下，选取价格较低且安装与维护费用更加低廉的管材，在性能相同的前提下选择性价比高的管材，在性价比合理的区间内选择安装与维护更加便利、更加耐久的管材。

2.2综合考虑管材的性能

由于管材选择是市政给排水管道结构施工前的重要准备工作，管材性能符合给排水运行要求才能够防止后期管网出现渗漏水以及损坏等问题，因此我们在进行给排水管网管材选择时一定要对其性能进行综合考虑，最重要的性能考虑角度如下：首先为了保障在给排水运行中，水的压力以及温度变化不会影响管材安全，必须对管材的强度进行考虑，选择强度达标的管件材料。其次对于给排水管道运行来讲，管材的耐腐蚀性能也较为重要，只有耐腐蚀能力强的管材才不会给给水管道造成水质影响，也不会因为排水管道中的污水发生腐蚀损坏，影响管道运行的耐久性。最后就是要根据工程成本预算进行管材选择。

表1给排水管道常见管材性能比较

2.3管材的环保性能

当前我国城市建设中环保问题受到了关注，市政工程应尽量选择具有环保价值、循环使用性能良好的材料，给排水管道材料应尽量保证可以重复使用，以尽量降低工程成本，同时防止管件一次利用带来的环境污染问题，在各种管材中以钢筋混凝土管材以及玻璃钢管材的可重复利用能力最高，而PE管材则部分可以回收，但也有部分不可回收降解，非常容易造成区域污染问题，因此在选择时要慎重。

3市政给排水工程施工工艺分析

3.1玻璃钢管道安装施工工艺

玻璃钢管道安装工艺操作流程如下：(1)市政给排水项目建设中的玻璃钢管道现场制作技术。前期根据市政给排水运行需求对玻璃钢管道进行优化设计，安装前要根据设计进行玻璃钢管道切割与尺寸控制、手工制作，以保证安装效果。由于玻璃钢管道自身特点以及现场情况因素影响，在市政给排水施工现场所用的玻璃钢管道只有部分是已经预制好的管材，其他则需要根据设计要求在施工现场进行手工制作，制作过程中要强化防护，保证玻璃钢管道质量。(2)切割玻璃钢管道。市政玻璃钢管道的切割，应当先在需要进行切割的部位做上截断切割线与切孔相连的贯通标记线，在进行切割时采用装有切割锯片的角向磨光机按照设计方案上标记的标记线进行市政玻璃钢管指定位置的切割或开孔。在进行玻璃钢管道切割时，应当确保切口平整，切割尺寸偏差应当在2mm内，在完成切割后，切口应当涂上树脂。玻璃钢管道进行开孔切割的过程中，严禁对玻璃钢管进行开方孔操作。(3)玻璃钢管道下管。为了方便市政排水工程玻璃钢管道管口试压时的排气，在安装市政排水工程玻璃钢管道过程中，应当确保试压孔朝向正上方，并将市政排水工程玻璃钢管道偏差控制在5mm内。在玻璃钢管下槽施工过程中，应当尽量避免市政排水工程玻璃钢管道与槽壁发生碰撞，同时保证市政排水工程玻璃钢管道不扰动天然地基，并确保各根市政排水工程玻璃钢管道之间顺槽方向错开0.4米。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行市政给排水工程项目玻璃钢管道施工前必须对管道表面以及相应凹槽管件、胶圈等进行全面清洁，还要在胶圈上涂抹均匀润滑剂后平整地放入凹槽，并在安装后进行胶圈密封性检查。

3.2玻璃钢管道安装施工检验与调试技术

在进行市政给排水项目施工时验收管控效力对于施工质量影响较大，首先应检查管道径向扰曲值，给排水玻璃钢管道施工完之后的二十四小时以内应根据规范要求对市政给排水玻璃钢管道项目工程的初始径向绕曲变形情况进行检测，必须保证市政给排水管网建设中玻璃钢管道安装施工的质量及效果，严格避免在市政给排水玻璃钢管道施工中发生扁平、隆起突变等病害情况，影响后期给排水管网运行安全。其次在给排水管网中进行水压试验，为了保证在以后的运行中市政给排水玻璃管网结构的质量，应该根据验收规范要求对其进行质量检测，水压试验就是其中非常重要的环节。第三要进行管口试压。在进行市政排水工程玻璃钢管道的管口试压时，需要对每根安装管道的承插口处进行打压试验，以实现对双“O”型密封圈的密封效果的检测，确保市政排水工程玻璃钢管道的管口密封效果。在进行管口试压时，可以让试压泵直接通过管顶的试压孔，加水打压至玻璃钢管道工作压力的1．5倍后停泵，并观察2min，若降压值在试验压力的5％ 以内，则管口试压合格；若降压值超过试压力的5％ ，这表明其密闭性不佳，需要重新进行安装。

3.3市政给排水管道退管工艺要点

市政给排水工程项目施工过程中如果玻璃钢管道安装时承口与插口管件之间质量情况不同，或者承口中有杂质、橡胶圈安装不当等质量问题存在就会降低给排水系统工程的施工质量，造成玻璃钢管道运行安全性降低的后果，为了防止质量不合格问题影响管道运行，通常会使用液压千斤顶进行退管操作，要先在需要采取退管操作的管道承口位置上采用钻孔机进行钻孔，要在管轴线上找到合适位置打两个距离为十厘米的孔洞，而后把支座插进打出来的孔洞中，并把液压千斤顶的底座抵在管道母口位置，而将千斤顶顶部抵住角钢支座堵头，采用千斤顶加压的方式就能够实现退管。

4提升市政给排水玻璃钢管道施工质量的措施探讨

4.1根据管道运行要求进行科学设计

由于玻璃钢管道的性能优异，因此在市政给排水管网建设中大量使用玻璃钢管件材料，在市政给排水系统建设前要做好管道设计工作，根据运行需求进行玻璃钢管道型号选择，并根据流体特性进行压力分析，降低水流对管体的冲击损伤，这样就能够延长给排水管道整体运行的寿命。前期还应做好管道施工区域的全面勘察工作，不仅要对其施工区域的地质、水文情况进行全面勘察，以选择科学的施工方式，对管道整体性能进行优化设计，同时还要积极查询近些年城市发展中地下空间建设情况进行资料查询，了解相应建设区域内管道布设必须注意的地下建筑与管线结构等。当前，由于城市大多已经建立起了给排水管网系统，市政给排水系统建设通常是在现有给排水管道网络结构上进行结构拓展，因此进行市政给排水建设设计时就要尽量做好管道与原有管网结构的协调设计，以防由于添加管道结构后加大原有管网结构的给水压力而影响市政给排水系统运行的稳定性。

4.2做好市政给排水管道施工质控体系建设

要落实给排水管道体系施工质量管理责任就必须首先建立其完善的给排水管网建设质控体系，逐级落实给排水管道施工的质量管理责任，保证各关键环节都有专人负责落实管道施工技术管控，并在各环节完成后进行严谨的质量检测，在市政给排水管道施工中，沟槽的开挖与填平都会影响管道结构的稳定性，因此也必须强化沟槽质控工作。

4.3提升市政给排水管道施工团队综合能力

在市政给排水管道网络施工中，各管道结构施工质量、封闭效果、管道平衡情况都会影响后期市政管网运行的安全性与可靠性，因此必须提升各环节施工质量，在管道施工环节推进前要针对市政给排水管道施工方案设置进行信息化碰撞检测，提升设计精准效果，而后在施工团队中做好技术交底，并根据玻璃钢管道的特点进行施工技术标准设置，对施工团队进行全面技术培训，保证各工序参建人员能够依照规范化制度对玻璃钢管道进行标准化施工。施工开始前还应做好全员质控意识培训，保证市政给排水项目建设管理与技术层级人员都能够提升质控意识，优化项目建设过程中的质控效果。

结束语

总之，市政给排水管网施工中采用玻璃钢管材进行施工安装时应采取严谨的质控措施，并且根据玻璃钢管材的特性进行优化设计，提升市政给排水管网整体运行的稳定性。在进行玻璃钢管材的价格及性能分析后可以科学设置给排水管网的管径与运行压力、弯度等参数，以确保管网能够安全、长效运行使用，并且玻璃钢是一种具有较高循环利用价值的材料，在市政管网施工与改造中应用玻璃钢管材能够提升管材再利用的效果。在市政给排水管网施工中强化各关键环节的施工质控效果，提升管材安装施工技术人员的技能水平，保障管网结构施工质量，为市政给排水管网稳定、安全运行提供基础条件。

参考文献

[1]田红卫.海底玻璃钢管道施工技术分析[J].建材与装饰,2019,(26):225-226. DOI:10.3969/j.issn.1673-0038.2019.26.166.

[2]刘彦章.玻璃钢管道的施工技术和质量控制[J].科技风,2019,(3):112. DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.201903103.

[3]张腾.对接型玻璃钢管道施工要点及质量控制[J].建筑科技,2018,2(5):20-22. DOI:10.3969/j.issn.1007-046X.2018.05.008.

[4]程才.玻璃钢管道的施工技术及质控方式研究[J].建筑工程技术与设计,2018,(11):1719.

作者简介：金鑫（1990-）男，汉族，山东省威海市人，本科，工程师，研究方向：市政给排水。

论文作者:金鑫

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6964e7c18a811bec67d39ae4.html