# 关于地铁变电站报警信息后台未显示原因分析论文_周辉

（天津轨道交通运营集团有限公司 天津市 300222）

摘要：地铁综合监控系统遥信信息的采集及处理，主要是指系统对各被控站进行实时数据采集，并通过显示设备对各被控站供电设备的运行状态进行实时监视，包括变电所内事故信号、预告信号等。若间隔设备层故障信息无法上传后台，后台将无法及时了解所内设备故障情况，将导致故障处理不及时，甚至出现故障范围扩大化。本文结合实际工作经验，对部分设备出现的报警信息后台未显示的原因及应对措施进行了分析阐述。

关键词：综合监控系统；遥信；间隔设备；报警信息；

Abstract:The collection and processing of telecommunication information of metro integrated monitoring system mainly refers to the real-time data acquisition of the controlled stations,and real-time monitoring of operation status of power supply equipment in each controlled station by display equipment,including accident and warning signal.If the fault information of the interval equipment layer can not be uploaded to the background, which will not be able to learn the fault of the equipment in time,leading the untimely handling of the fault,even expand the scope of the fault.This paper combined with practical work experience analyzes and elaborates the reasons and countermeasures for the absence of alarm information in the background of some equipment.

Key words:integrated monitoring system;telecommunication information;interval equipment layer;alarm information

1、引言

地铁综合监控系统采用三级控制方式，即中央级、车站级和现场级三级控制，负责对全线各类变电所进行控制、监视和测量。变电所综合自动化系统采用集中管理、分散布置的模式，分层、分布式系统结构，系统由站级管理层、网络通信层、间隔设备层组成。系统以供电设备为对象，通过所内网络将所内各设备系统的保护测控单元、监控单元等间隔层设备连接起来。鉴于地铁子变电所中压开关柜曾出现报警信息后台未显示问题，本文主要对间隔设备层遥信信息无法采集的原因及应对措施进行分析说明。

2、报警信息后台未显示影响

控制中心综合监控系统和变电所综合自动化系统主要用于实现对所内设备的控制、监视和测量，实时掌握所内设备的运行状态。若所内中压开关柜出现故障报警，综合监控和综合自动化系统未实现对开关柜事故信号遥信信息的采集，后台无法及时了解开关柜的故障情况，将导致故障处理不及时，甚至出现故障范围扩大化。

3、报警信息后台未显示原因

变电所中压开关柜遥信量上传是通过综合自动化系统轮询中压开关柜继电保护装置寄存器实现的。开关柜零序保护、速度保护、过流保护等寄存器为非自保持寄存器，当发生保护动作时，寄存器保持一个高电平，保护动作结束后，寄存器输出低电平。在综自系统轮询到该故障开关柜继电保护装置时，寄存器高电平可能已经消失，轮询到的是一个低电平信号，导致后台未采集到开关柜故障信号遥信信息，即报警信息后台无法显示。

天津地铁2号线使用ABB公司REF542保护装置，后台是北京四方公司通讯服务器。出线柜过流保护动作，后台读取的是35kV开关柜保护装置BINARYREAD模块信息，当实际发生过流保护动作以后，断路器快速分闸故障电流消失，跳闸信号也随即消失，后台无法读取故障信号。经过现场测试，需要将相应故障信号延时8000ms才可以保证后台每次都读取到故障信息。

4、应对措施

根据所内设备实际配置情况，可参考以下几种方法进行处理：

（1）调整综自后台轮询速度：为了能够在开关柜继电保护装置寄存器故障信号消失前捕捉到事故信号，可通过加快后台的轮询速度，实现事故信息的遥信采集。但通常此种方法后台可能会出现信号紊乱的现象，需要考量后台设备实际配置情况。

（2）更改后台读取继电保护装置保护装置实时事件或LED灯：此种方法需对后台配置做大量改动和测试，可操作性和性价比不高。

（3）继电保护装置加下降延时：在中压开关柜继电保护装置相应保护的寄存器READ模块中增加适当的下降延时，使得开关柜保护动作时，寄存器能够保持高电平较长时间，足够在后台轮询到故障开关柜时，还能捕捉到故障信号，从而实现开关柜报警信息在后台的显示。此种方法对设备改动最小，简单易操作，且对设备无任何负面影响。完成调整后还需要对设备进行相关的保护校验和测试，以确保设备的功能正常。

5、结束语

为解决地铁设备维护过程中遇到的各类问题，提高设备管理水平，除了提高自身技能水平外，还需要充分了解、利用和借鉴同行业管理和故障处理的经验。

参考文献

[1]魏晓东.城市轨道交通综合监控系统总设计思想[J].自动化博览，2006（09）:39-59

[2]蒋晓明.地铁综合监控系统运行和维护模式探讨[J].中国高新技术企业，2012（06）：97-99

[3]黄思茹.基于实时数据库的地铁综合监控系统的关键技术研究[D].广州：华南理工大学，2016.

[4]黄德胜，张巍.地下铁道供电[M].北京：中国电力出版社，2009.ISBN978-7-5083-9178-6

论文作者:周辉

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a513213d948da92b0d0a5c4.html