# 基于ETAP仿真软件和Excel电子表格的发电厂继电保护定值整定计算论文_代增丽,杜辉

（山东电力建设第三工程公司）

摘要：继电保护整定计算是电力系统能够正常运行的重要保障，整定计算涉及的计算量很大，极大的占用了工程人员的时间，利用ETAP软件和Excel电子表格可使继电保护整定计算变的简便而富有效率，最大程度地降低了出错率，保证分析计算和继电保护整定的正确性。

关键词：ETAP软件 Excel电子表格 继电保护 整定计算

Abstract: The relay protection setting calculation is the guarantee of the electrical power system normal run. The setting calcalation involves a large amount of calcualtion and take up a lot of time.The setting calculation change simple and efficient, reduce the error rate, ensure the correctnesss of analysis and calculation when we use ETAP software and Excel worksheet.

Key words: ETAP software Excel worksheet Relay protection Setting calculation

1.引言

继电保护作为保障电网安全稳定运行的第一道防线，担负着保卫电网和设备安全的重要职责[1]。作为电网安全生产体系中的重要环节，继电保护在电力安全生产中起着重要的作用，继电保护快速性、灵敏性、选择性、可靠性的体现在很大程度上取决于保护装置本身的可靠性及保护整定值设置的合理性[2-5]。继电保护定值计算则是继电保护装置可靠运行的关键，而短路电流计算是电气保护定值计算中必须的进行计算分析工作。需求出最大短路电流值，用以整定继电保护装置；还需求出最小短路电流值，用以校验电气保护定值的灵敏度系数[6]。由于整定计算不当，造成继电保护拒动或误动而导致电气事故扩大，其后果是非常严重的，有可能造成电气设备的重大损坏，甚至引起电力系统瓦解，造成大面积停电事故[7]。继电保护的整定计算是继电保护装置在运行中保证其正确动作的重要环节，必须慎之又慎。

2.继电保护定值整定计算

发电厂继电保护整定计算属于整个电力系统继电保护计算的一部分，发电厂的设备众多，每种设备的保护原理多样化，保护整定的工序复杂。特别是短路电流计算，作为继电保护的基础重要环节，短路电流涉及的计算公式相当复杂，各种电抗归算，标幺值和有名值的计算，对称不对称短路电流计算等计算工作量相当大，也有像中低压系统的计算是大量重复性的公式套用工作，这极大的占用了工程人员的时间，而且人工短路短路计算正确率难以保证，因采用各种假设条件，与实际短路电流比较误差大。我们利用ETAP软件和Excel电子表格，以实现短路电流和保护定值的快速准确计算，还可通过ETAP软件的曲线配合找出定值的某些不合理值，减少因错误的保护定值可能引起的保护误动作，引发大规模的停电事故。

2.1 基于ETAP软件的短路电流计算

ETAP（Electrical Transient Analysis Program）是国际通用的电力系统分析计算软件。我们利用ETAP软件对发电厂系统进行仿真计算，ETAP短路电流计算模块提供了IEC和ANSI两种计算标准，选择其中的IEC标准对系统进行短路电流计算，并将计算结果用于发电厂电气保护定值计算。以河北建投2*350MW邢台热电联产项目为例做短路电流计算。

在ETAP软件中要做短路电流计算需要做计算模型搭建。ETAP软件是一个图形化建模和计算的软件，绘制单线图和短路电流非常方便、快捷。模型搭建非常简单，因电厂的各个电气设备模型软件均已给出，只需在编辑模式下按照电厂的主接线图将各个元件拖曳入界面中，然后连接各元件即可。双击打开元件的属性页，输入各个元件的参数数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

切换到短路电流计算模块，点击计算即可计算出各个母线处的短路电流。通过ETAP软件提供的强大的功能图形化平台，短路电流计算结果一目了然，而且数据模型绘制完毕后，ETAP可保存完整的数据模型，当发电厂电流系统结果发生变化时，可以直接调出计算模型，将变化部分进行编辑，而不需要跟人工手算那样，需要全部重新计算短路电流，可节省大量的计算时间。

2.2 利用Excel电子表格减少重复性计算工作

发电厂中有很多设备的电气特性是一样的，像中低压的变压器和电动机，这些计算只是单纯的重复性的公式计算，需要人工利用计算器进行计算，计算过程中一个按键错误就会导致电气保护定值的误整定，可能引起保护误动作。通过Excel电子表格只需要初始输入值正确，电子表格自动更新的数据就是正确的，审核时只需审输入值的正确性即可，不需要关注计算过程。Excel的公式编辑功能比较简单，不再赘述。利用Excel电子表格既能将工程人员从枯燥繁琐的人工计算中解脱出来，同时也能提高工作效率并提高计算结果的正确性。

2.3 应用ETAP做保护曲线配合

应用ETAP软件搭建所需做配合的支路分析模型，并将所需做配合的各个装置输入到软件中，以变压器为例，要求保护曲线应该在变压器的温升曲线和高压电缆的热稳定曲线的下方，即保护应该在变压器温升或高压电缆热容量限值之前动作，才能起到保护设备的作用；且变压器的速断电流应躲过变压器的励磁涌流点。 通过ETAP软件进行保护上下级之间的配合，应用软件对手算结果进行保护曲线配合，通过曲线修正，可以使计算结果更加精确合理。应用ETAP软件的保护配合模块，可以使工程人员在继电保护配合方面的经验和学识，充分高效地发挥出来，可以大大提高整定效率，使输出的TCC曲线更加精确，ETAP软件对继电保护配合进行分析和选择显著地提高了工作效率和质量。

2.4 ETAP软件和Excel电子表格实际项目中的应用

在河北建投2*350MW邢台热电联产项目和摩洛哥杰拉达1*350MW燃煤电站项目等工程中采用ETAP软件和Excel电子表格完成了全厂供电系统的短路电流计算和继电保护整定计算，不仅节省时间，提高效率，而且确保了计算结果的正确性。

2.5 结语

ETAP软件建模方面，界面友好，可以方便的调用各种数据，如短路电流，并且无需考虑接线系数、分支系数，无需折算电流。其曲线配合功能使工程师可以直观的查看各支路的配合情况，输出的TCC曲线使配合结果更加严谨，可信度更高，并可通过调节TCC相应的调节继电器的设置。Excel电子表格的功能大大减少了工作量，而且也不容易产生人为因素导致的错误。

电力系统越来越复杂，由此带来的继电保护整定和校验工作业越来越麻烦，整定过程中需要调用大量的数据，对于一个发电厂，整定过程需要数月的时间，且整定后需要大量的时间做校验，为此ETAP软件和Excel电子表格的应用，极大的减少工作量，保证了分析计算和继电保护配合的正确性，从而将模型建立、短路计算、整定配合、定值计算有机的结合在一起形成完整的一套继电保护整定的方案。

参考文献

[1]高春如.大型发电机组继电保护整定计算与运行技术.中国电力出版社，2010，序.

[2]郑圣，赵舫.故障信息处理系统中继电保护装置的可靠性研究[J].继电器,2005,33（11）:37-39.

[3]杨奇逊,黄少锋.微型机继电保护基础[M].中国电力出版社,2007.

[4]晏国华.继电保护装置可靠性指标体系的分析[J].继电器,1991,18(4):69-78.

[5]贺家李.电力系统继电保护技术的现状与发展[J].中国电力,1999,32(10):18-22.

[6]任元会，卞铠生等.工业与民用配电设计手册（第三版）.中国电力出版社，2005.

[7]高春如.大型发电机组继电保护整定计算与运行技术.中国电力出版社，2010：97.

论文作者:代增丽,杜辉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a966e033ae59b2fffc673c6.html