# 浅谈医院建筑中绿色建筑设计措施的应用——以深圳市福田区人民医院后期工程为例论文_梁雪嘉

深圳市福田区建筑工务局 广东深圳 518000

摘要：本文结合深圳市福田区人民医院后期工程的需求规划及建筑设计，对综合性医院建筑的绿色建筑设计要求进行了分析，并提出了具体的设计措施。

关键词：绿色建筑；医院建筑；节能；立体绿化

一、引言：

所谓绿色建筑，即在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。对绿色建筑的考察和评估贯穿各个建设阶段：规划和方案设计、建筑和技术设计、施工、竣工和运行。在国家大力提倡建设环境友好型和资源节约型社会的背景下，环保、低碳、节能的绿色医院建筑逐渐受到越来越多的重视，是未来医院设计和建设发展的一个必然趋势。本文结合深圳市福田区人民医院后期工程（新建门诊住院大楼）设计，分析在医院建筑设计中应采取的绿色建筑设计措施。

二、项目基本情况

深圳市福田区人民医院后期工程总用地面积20888.1㎡；总建筑面积208991.18㎡，计容积率建筑面积150591.60㎡，不计容积率建筑面积58399.58㎡；建设内容主要包括：国际诊疗中服务中心19层、基本医疗服务中心17层，裙房6层，地下4层；结构形式为框剪结构；立体绿化率65%，停车位1208个。工程性质为扩建医院，保留了原有外科住院大楼。扩建后设置病床1000张，要求达到国家三级甲等医院标准和国际JCI认证标准。务求建成为环境良好、健康舒适、能源与资源消耗较低的医院建筑，通过采用综合优化设计、适宜的绿色技术、施工控制及运营管理等措施，达到绿色建筑环境友好、增量投资少、维护费用低的目的。

三、医院建筑中绿色建筑设计的具体措施

为使医院建筑设计充分满足“绿色建筑”的要求，在医院建设设计管理各阶段对设计单位、绿色建筑咨询单位提出项目绿色建筑设计定位，按照《绿色建筑设计标准》的自评内容，在设计中采取了以下措施：

1、节地与室外环境

1）本项目位于深圳市福田区深南路与华富路（福明路）交汇处西南侧（原深圳第四医院场地），现北侧为福田人民医院外科住院大楼，南侧为居民住宅小区。场地开发前地面平整，无文物，自然水系，湿地，基本农田，森林和其它保护区。

2）充分利用自然通风，合理选择建筑造型，是组织自然通风的重要措施。根据项目地形进行合理布局，经过采用软件模拟分析，场地内自然通风状况良好，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为＜5m/s，人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不大于2，80%人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不小于0.3。

3）医院选址和场地交通组织合理，到达公共交通站点的步行距离不超过500m。深圳地处夏热冬暖地区，在医院主要患者出入口设置遮阳设施，就医车辆在半地下室室内停靠等候，方便就医人群。医院设计中体现人性化设计因素并适当增加空中花园等休闲等候空间。

4）不对周边城市环境及建筑产生光污染（包括白天和夜晚）。

该项目幕墙采用遮阳型Low-E玻璃中空玻璃，有效降低玻璃幕墙光反射对周边环境的影响。幕墙的设计与选材合理，对周边建筑不造成光污染。

5）合理开发利用地下空间。规划地下停车位1201个（共1208个），地下建筑面积为20712.9㎡，地下建筑面积与建筑占地面积之比为5.05。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆作为医院建筑，停车位几乎全部位于地下空间，并且超过50%采用了机械停车，在中心城区充分开发利用地下空间。

6）采用乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，建筑物在主要朝向立面设有垂直绿化进行遮阳。地面绿化确保规定的绿地率，不做或少做硬质铺地，减少地面热反射，避免“热岛效应”。住院楼分别设架空底层，中间层，以利通风降温，降低能耗。

2、节能与能源利用

填充墙体采用200厚加气混凝土砌块，屋面采用40厚岩棉，外窗采用钢化中空Low-E镀膜玻璃，各朝向窗墙比均小于节能标准的限值要求，建筑热工设计指标均满足《〈公共建筑节能设计标准〉深圳市实施细则》（SZJG29—2009）的性能指标要求。设备用房隔声降噪。作为扩建项目，冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

3、节水与水资源利用

根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的要求进行建筑用水定额的选定和用水量的计算，并对建筑生活用冷水、热水、绿化浇灌和道路浇洒、车库冲洗等进行分项计量。综合考虑医院建筑的特点，合理对医药纯水（中水）进行了回收，处理后用于景观补水以及绿化灌溉。各用水点均采用节水器具和相应的节水措施，具体包括两档冲水节水器具、雨污分流、变频调速分区供水等。

4、节材与材料资源利用

建筑采用剪力墙结构，项目外形设计简约，无装饰性构件。所有现浇混凝土全部采用预拌混凝土以及所有砂浆均采用预拌砂浆。

5、室内环境质量

为减少交通噪声对住院楼的影响，采取中空隔声窗、绿化等措施，并种植一定厚度的高大乔木等树木，以起到吸音隔声、美化环境、减小周边环境对住院楼影响的作用。

深圳地处夏热冬暖地区，建筑设计将自然通风和室内自然采光作为重点的被动式节能措施设计，所有外窗基本采用平开式，气密性好、可开启面积大，所有房间的开启面积比均在30%以上，房间通风和采光性能良好。经过模拟分析，所有房间均能实现良好的室内自然通风。

6、运营管理

本项目管井均设置在公共部位，具有公共施工功能的设备和管道均设置在公共部位。

四、结语

本项目于2014年9月分别通过了建设部《绿色建筑设计标识一星级》评审和深圳市住房和建设局《深圳市绿色建筑设计认证——铜级》的认证，该建筑的规划和设计分别达到了《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）一星级水平、深圳市《绿色建筑评价规范》SZJG30-2009铜级水平（自2015年1月1日起全面执行新国标《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014））。

2013年1月1日，国家发展改革委、住房城乡建设部发布了《绿色建筑行动方案》，全面推进城乡建筑绿色发展，重点推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准。当年5月，深圳市政府相关部门联合发布了关于新开工房屋建筑项目前面推行绿色建筑标准的通知，8月通过了《深圳市绿色建筑促进办法》，要求对新开工建设的各类房屋项目进行绿色建筑设计，并至少达到绿色建筑评价标识国家一星级及深圳铜级标准。鼓励大型公共建筑和标志性建筑按绿色建筑评价标识国家二星级以上、深圳金级以上的标准进行设计。以上标准、通知和办法的出台，标志着深圳市的绿色建筑进入了大范围、高标准的提速发展阶段。深圳市福田区人民医院后期工程作为以上政策法规支持出台前开展设计招标及设计工作的项目，即使绿色建筑设计认证级别仅为国家一星级、深圳铜级，其规划设计及实施仍然具有相当的积极意义，特别是在项目外部建设环境的制约、对原外科住院大楼的设计呼应、综合性医院复杂功能的整体把控以及亚热带地区立体绿化的设计实施起到了一定的示范作用。

参考文献：

[1]徐燕芳，综合性医院改扩建工程初探，清华大学建筑学院，2007

[2]邵文晞等，绿色建筑医院建筑设计初探，浙江建筑，2011（11）

[3]张智俊，绿色医院建筑设计方法研究，西安建筑科技大学，2014

[4]秦佑国，绿色建筑与绿色医院建筑，医院建筑设计及装备国际研讨会暨展示会，2010

论文作者:梁雪嘉

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ad16a371f5d659e4b6d7e92.html