# 试析火电厂热控仪表常见故障与仪表管理办法论文_汤燮聪

汤燮聪

东莞中电新能源热电有限公司 523127

摘要：近年来，随着社会的不断发展以及科技发展水平的显著提高，热控仪表在火力发电机组中得到了广泛应用。与此同时，人们也对热控仪表测量的可靠性提出了更高的要求，因其直接关系到火电厂的正常运营和安全性。作者在本文中就火电厂热控仪表的常见故障以及管理方法进行了深入细致地分析和探讨。

关键词：火力发电；热控仪表；故障；管理

近年来，为适应社会和经济的不断发展，火力发电厂等相关企业不断致力于完善自身经营管理模式，火力发电也越发引起企业管理者的重视。对于火力发电厂，控制和监测好热控参数有着非常重要的现实意义，它可以有效保障发电厂的正常运行，一旦热控参数方面出现问题，很容易酿成安全事故。为有效避免这一点，相关技术人员在日常工作中一定要做好热控仪表的监测和维护工作。

一、热控仪表常见故障剖析

（一）压力测量仪表

在火电厂中，压力测量仪表应用范围非常广泛，同时，它也较容易产生一些问题。一旦外界的温度等发生变化，很容易影响其工作效率。因为地压力表适宜在-40~60℃的温度中使用，一旦温度超出此范围，弹簧管材料力学性能便会发生变化，致使测量压力的读数不能正常显示出来。鉴于此，在测量锅炉顶棚等温度较高部位的压力的过程中，压力表的安装非常重要，宜在环境温度能够满足其工作条件的情况下，在适宜位置安装。

除此之外，压力表安装不当也容易影响到其工作成果和质量。在安装过程中，如果对仪表受压部位和取源点位置处理不够妥当，致使两者间存在偏差，便很容易使最终的测量结果出现误差。因此，工作人员在具体安装过程中一定要注意。在一些特定情况下，宜使压力测量仪表和取源点所处的位置在同一水平线，且两者之间的距离不宜太远。压力表的测量结果产生误差的情况还有很多，诸如引压管施工问题产生的误差，或者相关工作人员对接线等没有及时进行校验，也容易使测量结果产生误差。对此，火电厂相关工作人员一定要引起重视。

（二）流量测量仪表

在火电厂中，主要存在的工质有两种：一种是液体介质，另一种是气体介质。就液体介质而言，最主要的液体介质就是水。而气体介质中，则包括空气、蒸汽等。在测量液体介质的流量时，火电厂通常会用孔板（喷嘴）配差压变送器组成的流量测量仪表及电磁流量计；在测量气体介质的流量时，往往会采用差压测量装置配差压变送器组成的流量测量仪表。在此过程中，我们需要明确的是，气体介质的差压测量装置的型式分为多种，最常见的有电磁流量计和差压流量计以及液位测量仪等。

1.电磁流量计

电磁流量计在具体使用时，也会偶发一些故障，比如流量显示比较大，或者示值出现波动等。对此，工作人员一定要引起重视。

2.差压流量计

在火力发电厂，差压流量计的应用范围非常广泛，且具有多种型式，较为常见的有孔板式、阿牛巴式以及翼型风速测量装置等。对于差压测量装置，其发生故障的概率并不高，只是偶尔会引发一些小问题，比如差压变送器的零点出现误差，或者在引压管冷凝液里出现气体等。

3.液位测量仪

液位测量仪也被称为料位测量仪，也是火力发电厂中非常重要的测量仪。在工艺生产过程中，液位非常重要，是相关工作人员重点监控的一项参数。在具体测量液位的过程中，方式有很多种。液位的变化会对电容量、传播时间以及浮力等产生重要影响，致使相关参量发生变化。工作人员可据此对液位的具体情况进行监测。然在检测过程中，也容易发生一些问题，比如仪表示值的变化不显著，或者仪表输出值出现问题等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在火电厂的诸多仪表设施中，液位测量仪表是较容易产生故障的一种。其给水流量以及混合燃料的进料量等都会对锅炉液位产生重要影响，在变量不同的情况下，扰动也会发生相应变化。一旦出现蒸汽流出量突然增加的现象，“假水位”现象便会随之产生，对工作人员的操作造成误导。在这种情况下，很容易酿成事故。

4.温度传感器

温度传感器由两部分组成，一是热电偶，二是热电阻。工作人员通过热电偶可以使温度（T）和电势（E）转换顺利实现。热电阻则在测温过程中发挥着重要作用。在对热电偶、热电阻进行具体检测的过程中，所采用的热工自动检定系统及其配套设备对环境有较高的要求，要确保环境温度在（20±2）℃内，除此之外，湿度也要保持在70%RH。在此基础之上，工作人员在接线和完成相关校验工作时，要严格遵循规范流程和程序进行。

二、火电厂热控仪表的管理措施

对于广大火电厂，热控仪表的有效管理有着非常重要的现实意义，它直接关系到生产工艺的安全以及火电厂的正常运行。除此之外，热控仪表的有效管理对于企业能源消耗的升降和工作环境的良好持续等事项也非常重要。鉴于此，在日常工作中，管理人员一定要确保仪表的稳定运行，定期对其进行维护和管理。

（一）重视仪表的日常维护及周期维护

在火电厂，高温、粉尘、振动以及潮湿等情况几乎随时可见，非常不利于热控仪表的正常工作，为提高其稳定性和安全性，定期的维护以及检查工作必不可少。据此可以使热控仪表的状态以及功能得到有效保障，从而使其正常工作，并延长其使用寿命。需要注意的是，对于在种种不利环境下工作的热控仪表，像蒸汽泄漏以及锅炉保温措施不当等情况发生的概率较高，且一旦出现类似情况，很可能使仪表被烧损，工作人员一定要对此引起重视。

同时，热控仪表也不可避免的面临着室外工作，尤其在北方的冬季，气候环境非常恶劣，水汽容易凝结成冰，冻管堵塞的现象发生的频率非常高。凡此种种，都使监测质量受到了较为严重的影响。在这种情况下，相关人员一定要重视仪表的保温伴热工作，确保仪表在较好的温度环境中工作。

（二）重视热控仪表的校验工作

对热控仪表进行定期校验非常重要，可提升相关数据的准确性，有效确保其工作质量。因此，在日常的生产中，相关人员一定要定期校验压力表、变送器以及温度计等设备，使测量精度得到有效保证。为此，火电厂应制定科学合理的点检制度和流程，及时检查仪表的状态，并检测周围的环境，一旦发现不良因素，要及时报告，确保问题得到及时有效的解决，从而有效排除故障，降低隐患。一旦发现仪表有问题，要对相关元件进行及时更换，以此确保其正常工作。现阶段，火电厂应致力于建设和完善设备仪表台帐，同时要适时进行静态或动态试验，从而使仪表检测设备的工作质量得到有效提高。

（三）重视重要仪表的冗余配置工作

对一些重要仪表进行冗余配置有非常重要的价值和意义，它可以使仪表设备的可靠性得到有效提高。通常情况下，火电机组的生产具有连续性。在这种情况下，仪表的稳定性和精准性非常重要。为更好地实现对关键参数的监测，相关工作人员宜对仪表和一些相关设施进行冗余配置，在此基础上，与自控系统相配合，可使仪表监测的可靠性得到切实提高。

结束语：

现阶段，对于广大火电厂，维护热控仪表的可靠性和稳定性非常重要，它可以有效保障火力发电机组的安全运行。目前，随着科技发展水平的不断提高，机组自动化程度也发生了相应变化，人们对热控系统测量精度和准度也提出了更高的要求，致使各类热控仪表相继问世，在满足生产需要的同时，也带来了一定弊端。首要的一点就是故障形式的多样化。为此，相关技术人员一定要致力于自身专业水平的提高，并采取行之有效的措施，确保仪表的正常运行，从而保障整个火电厂的安全平稳运行。

参考文献：

[1]裴盛.热控仪表安装技术及故障防治措施[J].建材发展导向（下），2011，09（4）.

[2]郑师尧.热控仪表安装时出现的故障问题与防治措施分析[J].城市建设理论研究（电子版），2014（6）.

[3]方国胜，张庚成.热控仪表安装技术及故障防止措施探讨[J].商品与质量?建筑与发展，2014（10）.

论文作者:汤燮聪

论文发表刊物:《基层建设》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ae6b0ddbff3eea10244f435.html