# 装表接电中隐患问题及处理经验论文_刘炳海,牛士红

（国网天津静海供电有限公司 天津市 301600）

摘要：在经济建设快速发展过程中，城市用电量不断增加，而电能计量准确性关乎着企业的经济效益。为了能够减少装表接电过程中发生隐患问题，加强装表接电中隐患问题及处理经验研究就显得越发必要。本文就装表接电中的隐患问题进行分析，并结合自身的处理经验提出有效的解决措施，以供参考。

关键词：装表接电；隐患问题；处理经验

1装接电表隐患故障处理必要性

1.1保障国家利益不受侵害

随着近年来国家电网不断改变，农网改造工程已经成为了当今在发电、输电项目中非常重要的活动。装接电表作为电力系统安装必不可少的环节，其主要在于记录用户用电量，然后国家根据用户的用电量计算费用。如果装接电表出现故障，用户用电计量不准确造成用户用电量少计，损失的将是国家能源，这将严重损害国家利益。电力企业在发展的过程中必须要有经济支撑，仍然需要不断发展，如购买新设备、购买新工艺、研究新技术等均需要资金支持。电表作为衡量用户使用耗电量标准，如果出现故障表示耗电量过小，实际用电量过大，那么这将会给电力企业造成直接损失。

1.2保障用户利益不受侵害

近年来，电网不断改造，新电表和新用电制度等均发生了重大改变。用户耗电量均要依靠电表表示，因此电表正常运行不仅是用户用电量真实记录，更是保障用户权益的重要工具。如果电表计量电量超出实际值，那么将会给用户带来经济损失，造成用户每个月用电量过高，必须支付超额用电费用。所以，接装电表是否存在着故障隐患，对于用户影响很大，安装电表必须要按照相应标准执行，并且安装完成之后进行用电量测试，以确保装接电表符合质量要求。

2装表接电中的隐患问题

2.1窃电问题

窃电现象是现阶段装表接电存在的最大隐患问题，窃电行为不仅对电力企业利益、国家经济造成严重的危害，而且直接影响着用户的实际利益，其行为主要体现在：（1）私自接线。在没有经过电力企业或电力使用个人统一的情况下，在他人的用电线上分接电线，这是最常见的一种偷电方式。（2）以电量变电价。一般情况下，电量高则电价高，而很多客户通过增加电力容量的方式，达到高用电少缴费的目的。（3）擅自变动电量装置。这是一种对电量装置进行人为破坏的行为，通过不规范操作，改变电计量装置的计量标准与方式，导致计量结果不准，而这种行为隐蔽性较强，造成的电力损失较大。（4）偷用已封电力。即为通过伪造，或者开启法定的计量检定机构已经机锋的计量装置的封印后，进行盗电。（5）非法使用电充卡占用电等。

2.2电力用户电能表计量问题

电力企业处理电能计量故障的及时性、有效性等关系着企业形象的建立，对提高企业服务质量，维护客户关系都具有积极的作用。在我国电网改造以及电力体制改革的不断深入的背景下，很大程度上提高了供电电能质量，同时科技发展带动下，越来越多新型的电能计量装置应用到电能计价中，提高了电能计价效率，同时也存在一定的问题：一方面，客户反馈新型智能电表灵敏度过高，电表走的比以前要快；另一方面，在一些农村地区，电压情况较低，一些地方业扩报装容量低，实际容量比报装容量要高出很多，还存在电能表接线端子座质量及安装工艺方面等问题，导致电表面临被烧坏的危险。

2.3安装问题

接电安装操作不规范，也易引发装表接电隐患故障，如在新型单相电子电能表中尾部往往有两根软铜线，在进行电表接电安装时，若是软铜线与电源火线不小心碰触，就很容易引发电子器件内部出现烧毁现象，这就是接电安装易出现的一种隐患问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，现下新型电子式电表虽然已经大范围普及，但有一些地区使用老式电能计量表，在进行老式电能计量表维修更换时，也易出现一些隐患问题，如在老式电能计量表中，表尾接线是在1、4、7处进线，在2、3、5处出线，这与一些新型电子式电表接线方式是完全不一样的，很多工作人员由于习惯问题，就易出现接线错误，从而导致电表短路，引发装表接电隐患故障。

3装接电表的隐患问题处理经验

3.1用户窃电问题处理

用户窃电问题进行处理，重点就是展开计电表保护，不让用户接触到计电表。计电表安装完成之后需要进行加封，做好每次检修的封印记录，每隔一段时间检查封印编号，查看封印情况是否完好，如果封印破损则应该及时更换，并且检查计电表是否正常，是否出现窃电行为。注意对于使用低压三相用户不可使用互感器计量方式和电流较大的电流表进行计量，因为这种两种电量计量情况造成电能损失较大。设计者要针对窃电行为特点进行设计，对于装表接线进行专门设计，防止计电表在应用过程中遭人为接线窃电[5]。

3.2电表使用故障处理

电表使用故障易引发用户与电力企业之间的纠纷，因此及时对电表使用故障进行处理十分重要，具体而言，笔者认为电力企业要做到以下两点。首先是当出现电表使用故障时，要本着客户至上的原则，耐心的对客户进行讲解，同时对装表接电工资进行相关排查，从而找出具体的故障原因，有针对性的进行解决。如若是发生线路老化引起的电表故障，要及时帮助用户更换老化导线；若是电子电能计量表出现乱走字现象，则要根据实际负荷或者用户家用电器额定功率进行计算，确保不损害用户的自身利益，从而得到用户的支持与认可。其次对于农村用户电能表变电压超负荷孕周现象，电力部门要及时查询原因，若是由于电表自身使用故障，电力企业要承担电表更换费用；而若是由于用户私自增加电容量导致线路变电压出现超载负荷运行，相关部门必须严厉查处，并给予一定的罚款，从而维护更多用户的用电利益。

3.3接电安装故障处理

接电安装很大成分上是由工作人员的非规范操作引起，这就要求强化操作人员的安全工作意识，加强工作前核对，做到工作认真尽责。同时，针对其具体操作行为，在接电安装时，首先要保证工作人员的安全，这就要求在其工作中必须断电进行，对于必须要带电作业的，要去掉新表软铜丝，若要保留，必须绝缘带进行封头，以避免线头和火线直接接触，在进行软铜丝剪掉操作时，使用钳子要规范，不要让钳子裸露处碰到软铜丝。如果三相电能表表尾烧坏，一定要保证在断电后操作，以避免意外情况下短路发生。此外还要在更换电表和送电前对客户进行询问调查，确保通电安全后进行送电。

4结束语

总而言之，供电企业为了为用户提供安全、准确的用电环境，必须要明确，装表和接电的工作与用户和供电企业的利益息息相关，同时，与用电的安全性也有着密切的关系。虽然装表接电是电力企业的基本工作之一，但是，在装表接电的过程中，工作人员也必须要进行仔细的观察和思考，提高装表和接电工作的安装技术，避免安全事故的发生，防止窃电行为的产生，保证用电的安全性和准确性。

参考文献：

[1]邢晖.论装表接电中隐患问题及处理经验[J].机电信息，2010，（18）：234-235.

[2]庞育厚.论装表接电中隐患问题及处理经验[J].中小企业管理与科技，2013，（13）：302.

[3]李期铸.探析装表接电过程中安全隐患和其对策[J].电子世界，2015，（15）：160-161.

[4]何世雄.试论装表接电及窃电相关问题[J].中国高新技术企业，2015，（24）：121-122.

作者简介：

刘炳海（1975.3-），男，天津静海人，上海电力学院～热动专业毕业，单位：国网天津静海供电有限公司，研究方向：装表接电。

牛士红（1974.7-），男，天津静海人，河北工业大学供用电技术专业毕业，单位：国网天津静海供电有限公司，研究方向：装表接电。

论文作者:刘炳海,牛士红

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b0076d925e23e3f5ac460c9.html