# 电压暂降补偿器在空分低压变频器装置的应用论文_赵明胜,史震

摘要：简介电压暂降补偿器在的低压变频器控制原理，分析电压暂降补偿器

在的低压变频器控制实现方案。

关键词：电压暂降；自备电厂、低压变频器；电机。

一、引言

随着环保的发展和要求，近年来在空分设备中采用自备电厂供电的比重增长迅速，部分企业因供电规模和自身供电需求等原因，采用的自备电厂近似于孤网运行，自备电厂电网发生大容量电机起动、雷击、变压器电容组投切、短路故障等事件时，电源电压会出现波动，可能造成供电出线发生电压暂降，对空分设备的正常运行会造成重大影响，尤其是用于空分产品流量调节及输送的变频液体泵的停车，会造成空分运行混乱和无法向用户下一级生产装置输送气体产品。

二、电压暂降的含义和电压暂降补偿器的原理

电压暂降是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象，电网中这种现象的持续时间大多为0.5～1.5s。电压暂降的原因是线路中在短时间内出现远远超过正常情况的电流导致出现远低于正常电压的电压。

空分中的液体泵电机一般供电电压为380V,采用变频器控制。在电压暂降现象发生时液体泵由于电压下降造成事故停车。为解决这一问题，经查验相关产品资料和研究设计，决定在液体泵变频器柜内安装电压暂降补偿器。

电压暂降补偿器是利用高速 IGBT 逆变器从供电电源处吸取额外的电流来补偿暂降的电压。在瞬间停电的情况下，电压暂降补偿器利用一部份储藏在整流器与逆变器的电容的电能供给负载100%的电压。 正常运转情况下电流通过静态开关供电负载，电力电子处离线状态；交流电源逆变器反向工作，为电池充电。

当电压暂降发生时，控制器将打开静态开关，电流线路在2ms以内从静态开关切换到电力电子串连的源与负载。当暂降完毕，电力电子回路关闭，而电源将再次通过静态开关供电给负载。 原理示意如下体所示：

三、电压暂降补偿器在空分低压变频装置上的应用实例

随着科技的发展，用户对正常生产和安全工作的重视越来越高，近几年来，电压暂降补偿器以逐渐应用在低压变频器的控制中。

以瑞达福3000液化空分项目为例，该项目供电电源取自邻近工厂，因邻近工厂因生产工艺需要，经常有较大功率电机频繁起动，导致瑞达福3000液化空分项目的供电电源不稳定，时有电压暂降现象发生，尤其是工艺输出氮液体产品液体泵受其影响时常停车，造成氮气液体产品无法输出，只能做放空处理。

根据上述现象，故对液体泵低压变频器柜进行改造，其原理控制图设计如下：

电压暂降补偿器I3和I4端子接入前端供电线路中，实时监测前端供电线路的电压，电压暂降补偿器输出侧接入到变频器直流母线侧。一旦电压暂降发生，电压暂降补偿器将打开静态开关，2ms以内供电至变频器直流母线侧，供电电源在变频器内部直交转换后提供职液体泵电机，保证液体泵电机的正常运行。该电压暂降补偿器选型基本参数为跨越时间长达5S，能源效率99%以上，无需维护。以上选型满足设备需求。

电压暂降补偿器现场安装调试运行后，已正常运行半年以上，期间遇电压暂降现象发生时，液体泵均正常运行，无故障现象出现。

四、结束语

电压暂降补偿器是解决电压暂降问题的一种经济有效方案，电压暂降补偿器的应用越来越多的被用户认可，并在很多空分项目中有所需求，有效的保证了企业的正常生产，避免了经济损失。避免经济损失意味着将直接增加了效益。有效节约和利用电力资源。

参考文献：

【1】丁杰?. 工业与民用配电设计手册第6章电能质量. 北京：中国电力出版社

【2】马思.波伦?. 理解电能质量问题：电压暂降与短时中断. 北京：中国电力出版社

【3】徐永海?. 电网中电压暂降和短时间中断. 北京：中国电力出版社

论文作者:赵明胜,史震

论文发表刊物:《中国西部科技》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b357e5d0f0faae3a4bcbd16.html