# 浅析电气设备绝缘电阻测量技术论文_许田田

摘要：电气设备的绝缘性能将影响设备的运行安全。绝缘材料的电阻值是衡量绝缘性能的重要指标。电气设备的绝缘性能可以通过测量绝缘电阻来判断。本文简要分析了电绝缘测量的目的，分析了各种需要测量的绝缘电阻的情况，为分析绝缘电阻值提供了一种方法，为测量提供了参考。

关键词：电气设备；绝缘电阻；测量

０引言

电气设备中有许多绝缘材料，这些材料将电气设备中的不同电位导体分开，保护设备的安全。绝缘电阻值指的是材料隔开导体之间的电阻，通过对绝缘电阻的测量，能对设备的绝缘性能做出判定分析，维护电气设备的安全运行。实际的绝缘电阻测量过程中，会面对多种电气设备，这些设备的结构、状况都有着一定的差异性，为测量工作带来了困难。因此，对绝缘电阻值的测量，要首先明确测量的目的，掌握测量方法，才能提升测量效率。

１绝缘电阻测量目的和测量原则

１．１测量目的

实际的工程测量中，测量绝缘电阻的目的是多种多样的。第一，测量是为了对设备中的绝缘结构进行了解。第二，通过测量电气设备绝缘电阻值了解设备中的绝缘材料性能。绝缘结构较为合理的设备也有着较好的绝缘性能。一些电气产品当其中绝缘材料质量差或是绝缘工艺不科学，都会造成其绝缘性能的下降，绝缘电阻测量能对电气设备中的绝缘处理质量作出了解，以进行更好的养护［１］。第三，帮助测量人员了解电气设备的绝缘受潮状况。一些电气设备在使用过程中会受到多种因素的影响和侵害，难免会出现受潮或受污染现象，造成绝缘性能的下降。通过对绝缘电阻的测量，能及时发现这些问题，从而避免电气设备损坏。第四，对电气设备做耐电压检验。电气设备中的绝缘介质不能承受试验电压，会出现击穿现象，造成绝缘介质出现融化或者分解。这种对绝缘介质的损坏是不可恢复的，因而在进行耐电压试验前，要对绝缘电阻进行测量［２］。

１．２测量原则

电气设备中的绝缘材料在长期使用过程中，受到多种因素影响，会出现各种各样的损坏现象，如受潮、污染、老化等，这些损坏会造成其绝缘性能下降，严重会引发电力安全事故。为了保障人们的安全，需要在一些状况下对绝缘电阻作出测量。第一，一些长期使用的电气设备和电力线路，需要对绝缘电阻值进行测量，以检测发现其中的问题，进而进行养护和预防。第二，一些新安装过或者重新维修过的电气设备，在正式运行之前，需要测量绝缘电阻，检验是否符合使用的规范。第三，当电气设备出现故障损坏时，要测量其绝缘电阻，对故障部位和故障原因做出判断。如电焊机在使用过程中出现打火、冒烟现象，要当即切断电源，对绝缘电阻值做出测量［３］。

２几种常用电气设备绝缘电阻测量

２．１变压器测量

在对电力变压器绝缘电阻进行测量时，首先要根据测量变压器的类型，选择合适的兆欧表。通常情况下，电力变压器在运行过程中，绝缘电阻值的大小要在１０ＭΩ以上。一些新安装或者维修后的３ｋＶ到１０ｋＶ变压器，合格的绝缘电阻值受到温度的影响。 由于变压器绝缘电阻值的大小受到温度的影响较大，变压器在运行中和运行前存在着温度差异，因此需要对测量值进行温度换算。在对电力变压器吸收比进行测量时，选择施加测试电压６０ｓ时和施加电压１５ｓ时的绝缘电阻值进行比较，即Ｒ６０ｓ∶Ｒ１５ｓ，比值不能低于１．３。

２．２电动机测量

在对电动机绝缘电阻进行测量前，要根据电动机额定电压的不同，选择不同等级的兆欧表，电动机额定电压在１ ０００Ｖ以下，运行前，其绕组绝缘电阻值应在１ＭΩ以上，运行中电阻要在０．５ＭΩ以上。当电动机额定电压在１ ０００Ｖ以上时，定子绕组要在每千伏１ＭΩ以上，转子绕组要在０．５ＭΩ以上。在对运行中电动机进行测量时，测量出的绝缘电阻值要和原始数据做对比，使得在相同的状况下，绝缘电阻值的降低不超过５０％［５］。吸收比方面，大型电动机和一些高压的电机，测得吸收比不得小于１．

２。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆２．３电力电容器测量

对新品低压电力电容器测量时，要选用１ ０００Ｖ的兆欧表。对运行中的低压电容器测量时，要选用５００Ｖ或者１ ０００Ｖ的兆欧表。在对高压电容器进行测量时，要选择２ ５００Ｖ的兆欧表，选择量限要在２ ０００ＭΩ以上。电力电容器绝缘电阻合格值方面，新的电力电容器绝缘电阻要在２ ０００ＭΩ以上，运行中的电力电容器绝缘电阻值要在１ ０００ＭΩ以上。

２．４电焊机测量

电焊机种类多种多样，测量电焊机绝缘电阻值，首先要将其进行分类。一些氩弧焊机、交流弧焊变压器等，要用５００Ｖ的兆欧表对变压器的一次绕组的对地绝缘电阻，电阻值要在０．５ＭΩ以上，变压器中的二次绕组对地绝缘电阻值要在０．２５ＭΩ以上。一些旋转式的直流弧焊发电机，测量人员要用５００ＭΩ的兆欧表，定子绕组对铁芯的绝缘电阻值要超过０．５ＭΩ。

２．５电压互感器测量

在对电压互感器绝缘电阻进行测量时，测量一次绕组要选择２ ５００Ｖ的兆欧表；对二次绕组测量时，要使用１ ０００Ｖ或者２ ５００Ｖ的兆欧表。对电压互感器测量时，不用测量互感器的吸收比。电力互感器高压侧的绝缘电阻值，每千伏要在１ＭΩ以上，低压侧绝缘电阻要在１ｋΩ以上。对电流互感器绝缘电阻进行测量时，其阻值要在２０ＭΩ以上［６］。

３绝缘电阻测量值的分析

电气设备内部的绝缘系统非常复杂，在使用过程中又受到电场、热场以及腐蚀等多种不利因素的影响，会产生一些化学和物理变化，降低绝缘性能。因此，工作人员要从多个方面对电气设备的绝缘电阻做出判断。第一，测量人员要将测量的绝缘电阻值和电气设备上规定的绝缘电阻进行比较。通常情况下，当测得的绝缘电阻值大于规定的数值时，说明电气设备达到了基本的安全要求。测得绝缘电阻值小于规定值时，说明电气设备存在着一定的安全隐患。第二，测量人员要将测量出的绝缘电阻值和以往的历史记录进行对比。由于绝缘电阻值受到温度的影响较大，对比时要将绝缘电阻值换算到同一温度下，若对比结果相差较大，则就要对电气设备进行检查，找出其中原因。第三，测量人员要将测量出结果和同一型号的电气设备进行比较，如果出现的差异较大，需要对设备进行检测，查找出现差异化的原因。最后，一些等价电容量较大的高压电气设备，对绝缘性能判断时，要将吸收比作为判断的重要标准，如果吸收比下降较为明显，通常情况下是电气设备中的绝缘介质出现受潮现象［７］。

综上所述，电气设备绝缘测量技术，对电力线路的安全至关重要。电气设备有着复杂的绝缘结构，对绝缘性能进行测量时，要明确测量目的。根据设备型号，选择不同的测量工具。测量人员要对测量出的绝缘电阻值做对比分析，以对设备的绝缘性能做出准确判断，进行及时检修，保障设备安全正常运行。

参考文献

［１］崔程尧．电气设备的高压试验及防范措施［Ｊ］．中国战略新兴产业，２０１７（８）：１６５－１６８．

［２］吕全新．电力系统高压电气试验技术及其重要性探讨［Ｊ］．科学技术创新，２０１７（３４）：４１－４２．

［３］田磊，赵艳．高压电气设备绝缘预防性试验常规试验项目的研究与实践［Ｊ］．科技与创新，２０１６（７）：８４．

［４］王辰曦，李高阳．解析高压电气设备绝缘预防性试验及影响［Ｊ］．通讯世界，２０１７（１８）：１３５－１３６．

［５］孙一嘉．电气设备绝缘介质损耗测量系统设计［Ｃ］／／中共沈阳市委，沈阳市人民政府，沈阳市科学技术协会．第十四届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）２０１７．

［６］何继业，许旭东，陈世杰，等．大中型水库电气设备绝缘电阻测量［Ｊ］．治淮，２０１７（４）：３３－３４．

［７］韩常辉，孙纬坤．高压电气设备的绝缘预防性试验方法及安全措施［Ｊ］．科技创新与应用，２０１６（３３）：１７８

论文作者:许田田

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年5期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6bdfa7856a30059e6a6de11f.html