# 关于原油罐区含油污水处理设施的应用研究论文_刘喆

[摘要] 本文主要以实华商储库为例，介绍了原油罐区常用含油污水处理设施的装置组成，流程设置，处理效果和运行维护保养规程。含油污水处理设施主要由油水分离器、涡凹气浮、核桃壳过滤器和气浮加药装置组成。经实验证明，处理设施对污水的含油量和化学需氧量（COD）都有明显的处理效果。通过加强日常巡护保养，定期设备运行，可以有效提高设备完好率和使用年限。

[关键词]含油污水；处理设施；处理流程；处理效果；设备维保

实华商储库位于天津市滨海新区天津港，于2017年9月投入试运行，依托天津港实华码头接卸进口原油，主要设备有10万立方米的储油罐12座，输油泵3台。实华商储库罐区可以实现雨污分流，拥有地源热泵为库区供热采暖，有含油污水处理设施一套[1]。

含油污水预处理站主要收集储罐罐顶前30分钟雨水、化验室及维修间废水、消防泵房、输油泵站废水以及储罐大修时可能产生的洗罐废水进行处理。污水经除油、混凝、沉淀、过滤几道工序处理后排入排放水池，要求排放水质达到《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）[2]中三级标准才能排至污水处理厂。

1 含油污水处理设施

实华商储库的含油污水预处理设施主要由油水分离器、涡凹气浮、核桃壳过滤器、气浮加药装置和电气控制装置等组成。

1.1 油水分离器

含油污水由污水泵提升至油水分离器内，污水通过缩流布水器，流入斜板填料组件。细小油粒在不断上升的流动状态下，上浮至液面，油水分离的过程完成。通过调节出水堰的高度，抬高液面，分离后的浮油流入集油槽，自流排入油泥浮渣池。

1.2 涡凹气浮

含油污水经除油处理后，自流进入涡凹气浮设备，进一步去除石油类及悬浮物。涡凹气浮设备前端设置混凝反应槽，由气浮加药装置加入的混凝剂从此处进入污水系统，污水流经混凝反应槽时，通过搅拌，使污水中微细油珠及悬浮物絮凝成较大颗粒，以利于在气浮中随着气泡上浮而去除。絮凝后的污水进入曝气室，污水在上升的过程中与涡凹气浮曝气机产生的微气泡充分混合，将固体悬浮物或微米级微小油珠带到水面。刮渣机沿着整个液面运动，并将固体悬浮物和油珠从气浮槽的进口端推到出口端的浮渣排放管道中。

1.3 核桃壳过滤器

主要作用是进一步去除水中油，同时可降低出水中的悬浮物。进水由提升泵提升后进入过滤器，经核桃壳滤料吸附后，能除去水中更小的油粒。

1.4 气浮加药装置

气浮加药装置为涡凹气浮投加混凝剂，混凝剂为固态聚合氯化铝（PAC）。固态药剂首先通过人工加入溶解系统，在搅拌器的作用下与水充分混合、溶解，配制成所需浓度的PAC溶液，在经过计量泵将药液注入投药点。

2 污水预处理流程

实华商储库含油污水预处理规模为50m3/h，系统收集的各种污水经压力管道直接送入污水处理站内油水分离器。油水分离器内设波纹板组。当液体流过，油滴被波纹板迅速捕获，并与水分离开。出水含油量<50mg/L（设计值）；隔出的污油经撇油管可排入油桶，这部分油可以回收利用。油水分离器出水自流进入涡凹气浮设备。污水首先进入混凝反应池，进水前投加混凝剂聚合铝进行破稳凝聚，然后自流进入涡凹气浮。净化后的出水的含油量<20mg/L（设计值），由溢流槽自流至气浮出水池。经泵提升进入核桃壳过滤器，对出水中的含油量及悬浮物有很好的去除效果。过滤器出水经调节水池调节后自流至排放水，经泵提升送至污水处理厂进一步生化处理[3]。

3 含油污水处理设施的处理效果分析

2018年12月5日，为检验含油污水处理设施的处理效果，通过实验对比含油污水处理前后的水质情况。首先将实华商储库排放水池内污水抽干，8:00开始启运含油污水处理设施，每隔大约2小时，对含油污水处理设施进口和出口分别进行取样，总共进行4次取样。通过估算污水在含油污水处理设施中运行时间，在含油污水处理设施进口和出口的取样间隔约15分钟。取出的水样编号后送至北京青草绿洲环保科技有限公司检测石油类和化学需氧量（COD）两个指标，检测结果见表1。

但经过样品对比，处理后的污水由处理前的淡黄色变为无色，污水从外观上有了改观。检测结果显示，对照《天津市污水综合排放标准》，含油污水处理设施处理前的污水可以达到天津市地标一级的水质要求。经过污水处理设施处理后，石油类和COD指标都有明显下降，说明含有污水处理设施具备一定的污水处理效果。但是，因为处理前污水水质较好，无法有效检验出污水处理设备的真实处置能力和处置效果。

表1 实华商储库含油污水处理进口和出口的检测结果

4 含油污水处理设施运行和维护保养

含油污水处理设施作为实华商储库重要的环保设施，对于日常污水的达标排放，特别是事故状态下以及储罐大修期间的污水处理具有重要的作用。实华商储库应针对含油污水处理设施制定操作规程和维护保养规程，细化岗位巡检指导书，并设置标识标牌和流向标识，确保设备完好。

4.1含油污水设施的巡检要求

污水处理设施在运行时，设置专职污水处理人员，2小时一次巡检并填写记录；污水处理设施长期不运行时，每月应安排专人对污水处理设施进行一次联机试运，检查各装置是否能正常运行。在雨季或天气恶劣应急情况下，应安排专人盯守在污水处理场，随时及时对各雨水池、含油污水池等进行液位监控并及时启泵排水。

4.2加强含油污水设备维护保养

建立“三级”维保机制，站库日常基础维保，抢维修队定期全面维保，专业机构每年专业维保，为环保设备定期更换滤料，确保环保设备完好备用。每年春秋两季要对设施进行检查，有没有裂缝、坍塌等缺陷。发动职工自主维护，对设备阀门丝杠进行全面打磨保养，防腐刷漆。

5 结论

本文介绍了实华商储库的雨污管网流程，含油污水设备设施情况，含油污水处理效果，以及如何通过加强日常巡检、维护保养提升设备完好率和使用寿命。

（1）实华商储库含油污水预处理站主要收集储罐罐顶前30分钟雨水、化验室及维修间废水、消防泵房、输油泵站废水以及储罐大修时可能产生的洗罐废水进行处理。

（2）实华商储库的含油污水预处理设施主要由油水分离器、涡凹气浮、核桃壳过滤器、气浮加药装置和电气控制装置等组成。

（3）通过实验证明，含油污水处理设施处理前的污水可以达到天津市地标一级水质要求。经过污水处理设施处理后，石油类和COD指标都有明显下降，说明含有污水处理设施具备一定的污水处理效果。

（4）站库通过制定含油污水设施的操作规程、维护保养规程和巡检指导书，可以帮助职工有效开展设备运行和维护保养，提升设备完好率。

参考文献

[1] 实华商储库环境影响评价报告,2012.2.

[2] 天津市环境保护局.DB12/356-2018 天津市污水综合排放标准，2018

[3] 实华商储库环境验收报告,2017.11.

作者简介：刘喆(1986年)，女，汉族，2012年毕业于天津大学材料学硕士，工程师，现从事安全环保工作，曾获中国质量协会石油分会QC成果一等奖.

论文作者:刘喆

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6bfb749090582b361bd92ef2.html