# 建筑电气施工管内穿线方法浅述论文_刘海智

内蒙古建筑职业技术学院教师

摘要：把绝缘导线穿入管内敷设，称为管内穿线，这种配线方式安全可靠，一般用于各类建筑物中，本文将就管内穿线的两种方法做详尽叙述。

关键词：建筑电气；管内穿线；方法；浅述

管内穿线是建筑电气施工以及家庭水电改造必不可少的环节，导线穿管不仅能起到保护导线的作用，而且能起到防腐把绝缘导线穿在管内敷设，称为线管配线。线管配线是多种配线中用的最常见一种配线方式，线管配线可避免腐蚀性气体侵蚀和遭受机械损伤,安全可靠并便于更换线管配线的种类也很多,故适用于强电、弱电领域,也可适用高温、高压、寒冷、潮特殊场所。管内穿线工作一般应在管子全部敷设完毕及建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行。在穿线前应将管中的积水及杂物清除干净。

常见的导线配管有厚壁钢管，包括焊接管,镀锌钢管、水煤气管、JDG管等；金属管电线管，包括黑铁管、薄壁管KBG、普利卡金属套管、普通金属软管。塑料管包括硬质阻燃管(PVC管)，阻燃型可挠(波纹)管等。不管是什么管，管内穿线的原理、方法、规范要求都是一致的。下面介绍两种管内穿线的施工工艺及注意的问题：

一、管内穿线前要做的工作

1.选择线的种类：应根据设计图纸要求，正确选择导线规格，型号。一般照明用2.5平方的铜导线，插座用4平方的铜导线，再大的功率可以用更大规格的线。

2.选择线的根数：插座一般三根线，包括火线、零线、保护线。照明配电箱一般也包括三根线，但开关控制处一般是几联开关有几根控制线和一根公共线。

3.选择线的颜色：同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE）应是黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用：A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。开关控制线也可选白色。

4.选择线的长度：单根导线的长度一般是管长加预留。导线穿好后，应留有适当余量，一般在盒内留线长度不小于0.15m，箱内留线为盒的半周长，出户线处导线预留1.5m，以便日后维修接线。

5.清扫管路:清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水浮锈等杂物;清扫管路的方法是将布条两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

二、穿线时应注意的问题

1.穿在管内的导线不得有扭结，以免妨碍日后检修换线工作。接头必须时应在接线盒内完成。

2.管内导线总截面积(包括外护层)应不超过管截面积的40%。

3.在同一根线管内有几个回路时，所有绝缘导线和电缆都有与最高电压回路绝缘的绝缘等级。

4.穿金属管的交流线路为了避免涡流效应，应将同一回路的所有相线及中性线穿在同一根金属管内。

5.不同回路不同电压、直流和交流回路不应穿于同一根管内，但下列情况除外为65V及以下；同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路类照明的几个回路。但管内导线根数不应多于8根(住宅除外)。

三、施工条件

1.对穿线施工有妨碍的模板，脚手架应清理，杂物应清除干净。

2.会使线路发生损坏或严重污染的建筑物装饰作业，应全部结束。

3.与穿线有关的建筑物和构筑物的土建工程质量，应符合现行的建筑工程有关规定。

4.电线应符合国家或部颁布现行技术标准有合格证件，并能按施工进度供应。

5.高层建筑中的强电竖井、弱电竖井配管及线槽安装完毕。

6.配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。

7.电气工程师须向现场施工人员进行技术交底，交底完成后，并有交底资料。

8.穿线后线管内不得有积水及潮气侵入，须保证导线绝缘强度符合规范要求。

四、穿线方法

1.人工穿线：

导线穿管时，应先穿一根钢丝作引线，当管路较长或弯曲较多时，也可在配管时就将引线穿好。

拉线时应由两人操作，较熟练的一人担任送线，另一人担任拉线，两人送拉动作要配合协调，不可硬拉硬送。当导线拉不动时，两人应反复来回拉1～2次再往前拉，不可过分勉强而为之。

先把钢丝前面用钳子葳个小钩最好是圆型再带点尖的形状的，把钢丝穿入管内推进的钢丝越深越好，直至你推不动为止，然后在管的另一端拿另一根钢丝也同样威个钩，推进管内，两根钢丝推不进去时，就开始旋转这根钢丝，让两根钢丝绞在一起，再把这根钢丝拉出，把另一根钢丝带出来了，再将钢丝挂上电线拉回去就可以了。在推第一根钢丝的时候，如果管内有转弯的时候钢丝过不去你可以用一只手推钢丝另一只手旋转钢丝，这样就可以过去了。如果钢丝带线实在推送不过去，就要确定堵点位置，刨墙切割掉堵得管路，重新接管即可。

要是穿4分6分PVC管内的不超过6平方的电线，用直径1.0或1.2的钢丝作引线就可以了。穿一寸以上的PVC管内超过10平方的线就用直径1.8或2.0钢丝作引线。当导线根数较少，例如二至三根，可将导线前端绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固，使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线端部的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固，使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。穿好线后就可以进行导线包扎和线路检查及绝缘摇测。

2.穿线机穿线：

为了提高穿线的效率，降低人们的劳动强度，一些设备厂家生产制造了半自动穿线机。现在生产穿线机的厂家很多，生产出的设备也千差万别，但它的工作原理基本上是一致的：一般是把钢丝穿入线管，然后打开线档前进档就开始自动传钢丝，钢丝从线盒的另一端里头就传出，然后挂上电线，打开穿线机倒档，就开始自动拉电线，这样电线就从线管内拉出了。穿线机采用专用钢丝绳穿线过弯拉线一次完成，功效快；穿墙引线利用钢丝绳的一进一出原理，使放线拉线一次完成；普通工人均能熟练掌握，提高工作效率，大大降低工人的劳动强度；携带方便，操作简单，穿线机每分钟穿线速度可达20到40米，穿线长度20到30米过多个直弯。当然这种设备也有它的缺点，这里就不在赘述了。

结束语

随着装配式施工以及BIM技术在施工上的应用，随着建筑设备日新月异的更新发展，建筑电气的施工方法、效率必将进一步的提高，电气配管，穿线的人工操作也将逐渐被机械化所代替。

参考文献

[1]胡联红等.电气施工技术[M].电子工业出版社.北京市:2012.6.

[1]谢社初等.建筑电气施工技术[M].武汉理工大学出版社.武汉市:2008.2.

论文作者:刘海智

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年4期

论文发表时间:2019/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c3a1f49e477e24588c9df17.html