# 浅谈机机电设备安装工程消防调试分析论文_王正保

王正保

（芜湖汇康工程科技有限公司 241000）

摘要：机电设备安装工程指机电设备的组装.如楼宇设备自控系统工程；保安监控及防盗报警系统工程；通讯系统工程；车库管理系统工程；综合布线系统工程；计算机管理、网络系统工程；智能化小区综合物业管理系统工程；火灾报警系统工程；计算机房工程和输水、供水、排水、天燃气、输送原油、成品油、燃汽管道及各种动力管道，体育设施等安装工程施工。消防调试是机电设备安装工程消防安全的保障。本文将对机电设备安装工程消防调试进行分析，保障机电设备安装的安全。

关键词：机电设备安装工程；消防调试；内容；重要性

总装和负荷试验机电设备出厂前是无法进行的，包括旧设备进行搬运或重新运行后都无法恢复到初始状态，在性能和一些数据上都会受到定的影响。因此对机电设备安装工程进行调试非常重要，尤其是的消防调试。消防调试是指对机电设备的性能、运行效率、安装设计、系统构造等进行调试，检验其消防安全性能，消防调试可以对机电设备的总装和负荷进行调试，为机电设备安装工程初始性能的恢复提供有力的鉴定资料，保障机电设备工程能够安全、平稳的运行，并为机电设备设备安装工程今后的故障处理提供原始资料与数据。消防调试一般都针对大型的机电设备。消防调试将会对首次运行的大型机电设备进行数据记录，而后根据设备性能以及国家关于机电设备安装工程的标准对机电设备安装工程进行评价，并提出调试方案进行调试。对机电设备安装工程进行消防调试首先应当明确调试内容，调试过程中认真记录设备运行数据，按规定进行消防调试，务必要保障机电设备安装工程的性能安全，保证消防安全的需要。为本文提出的主要目的就是规范机电设备安装工程的消防调试，为调试人员提供借鉴，提升机电设备安装工程的性能和安全效果，保障建筑或其他工程的消防安全。

一、调试前准备工作

在对机电设备安装工程进行调试之前还需要一系列的准备工作。准备工作的质量高低影响着消防调试工程能否顺利进行下去。了解机电设备安装工程的类型、检查机房装饰工作是否按成、检查机房的情节状况、检查机电安装工程是否已经安装完结、检查设备是否已经归位以及管线安装试压的情况，只有当以上工作都完成后机电设备安装工程才具备安装调试的条件。消防安装调试的第一步便是对机房消防安全的基础设备进行检查，包括：配电屏、照明设备、切换箱、水电条件、消防安全标示、机房标示、门锁等等，除此之外，还需要确立调试内容以及调试方案。

（一）调试内容的确立

机电设备调试的主要内容有：消防栓、消防水压、消防报警胸膛、信号阀、排水系统、消防喷淋系统、多功能水泵控制阀、消防引入管及其附属装置。

（二）消防调试方案的确立

1、信号蝶阀跟电动蝶阀的调试。信号蝶阀跟电动蝶阀的调试的主要内容就是对其手动开启和关闭的灵活性进行检验和调试。需要进行的工序包括：电源线路对线复核与检测、信号回路对线复核与检测，其对线复核与检测的方式为：模拟动作试验、真实动作试验，测试的对象为：每台机械的信号相应动作，具体实施办法为：打开全部通水蝶阀，对消火栓水枪进行充实水柱测试，检查消防卷盘钢阀开启的灵便性以及水压的稳定性和是否足够。

2、自动喷淋灭火系统的测试。自动喷淋灭火系统消防调试的目的在于时期管网的流量、水压、供水能力、管径达到相关的标准和要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中消防水泵调试的要求为：自动与手动开启、关闭功能完好无损、五分钟之内消防水泵能够正常运行、消防水泵在切换备用电源的时候能够保障在十五分钟内正常运行、稳压泵必须与模拟设计其中条件下的稳压泵调试同时启动运行，需要停止的时候能够立即停止；湿式报警阀调试的要求为：在被调试时要在报警阀试水装置的位置防水，此时报警阀需要能够立即做出反应，完成相应的动作、水力报警铃发出警报信号以后，水流指示器应当输出报警信号，反之可视为装置存在问题。

二、设备运行后工作

设备运行后进行的检查项目应该在断电状态下进行，保障调试安全，具体实施的工作如下：

1、做好磨合后对设备的清洗、润滑、紧固，更换或检修故障零、部件并进行调试，使设备进入最佳使用状态。

2、作好并整理设备几何精度、加工精度的检查记录和其他机能的试验记录。

3、整理设备试运转中的情况（包括故障排除）记录。

三、机电安装消防系统中的调试

机电设备安装工程中的消防系统中的调试包括：消防栓、消防联动系统。下文笔者将对这两个方面进行分析。

（一）消火栓调试

对管道系统的压力进行测定以及调整，其内容有：利用压力表测定系统压力，主要测试部位为消火栓的最高位置，该位置需要有10米高的充实水栓，对其进行测试就是为了保障水柱高度，要求压力必须满足水柱高度的需求。对于处在系统内的消火栓测试的内容为：通水蝶阀在水消防管道上全部开启，而后分别对消火栓的用水量进行测试以及水枪的冲水高度，检查消防卷盘铜阀的开关是否能够正常开启，保障其灵敏度，查看其水压是否足够。

（二）消防系统的联动

在所有的单项检测完成后，需要对出现问题的线路与设备进行修正，此时需要泵机开启并运行48个小时，其主要目的是让联动柜电脑记忆环境的正常参数。对消防系统进行联动试验，将各个信号源、电动蝶阀、温感等位置进行一次整体的试验，实验时主要并不是全部位置同时进行，而是一一对每一个区域分别进行试验。试验开始前还有一些准备工作需要做，包括：指派人员到每个控制反馈点进行监控，并随时报告实时情况，保证与每个点的人员能够进行实时沟通。

信号源联动试验的时间为每个点10十分钟，进行试验的时候必须保障时间充足，不能够为了追赶进度而缩短试验时间。试验时间内应该注意的是设备的一切动作信息都需要在试验的十分钟内进行报告和反馈，控制点人员需要对反馈的信息进行记录，信号源试验完成后主要对设备进行复位，复位设备运行时间为十五分钟，正常设备运行复位要求十五分钟内设备进行复位信息报告。观察到设备进入正常状态以后需要对正常设备运行信息进行记录，以便为今后的设备维修提供原始资料。

四、机电安装调试的重要性

机电设备的安装调试，尤其是消防调试是机电设备运行的基础保障，是机电设备投入运行前的必要步骤，它与机电设备的使用寿命、使用安全、使用性能息息相关。机电设备不经调试就投入运行很可能出现问题，有时这样的问题可能是微小的，难以发现的，只是数据上的一点点出入，但是长期发展下去将会为建筑埋下巨大的安全隐患，除了影响机电设备本身以外，对机电设备身处环境的安全也将带来很大的影响，机电设备运行复杂，任何细小的影响的差异将可能导致大的设备故障，进行设备安装调试就是为了满足机电设备安全运行的需要。选用先进的调试设备，制定完善的调试计划，严格对调试人员的管理，秉持机电设备安装调试的责任与道德参与消防调试是机电设备安装调试的基础条件，只有保障以上调试条件能够完好的执行下去，机电设备安装工程才能够得到更深入、更全面、更巩固的安全保障。

结束语

消防调试对于机电设备安装工程来说是一道有利的安全防护墙，对机电设备安装工程进行消防调试一定做到认真、仔细与科学，重视调试前的准备工作，过程中必须对每一个位置和环节进行测试，保障其消防安全。

参考文献：

[1]卢苇.关于机电设备安装工程施工技术管理的探讨[J].中国新技术新产品，2011（04）：231.

[2]李炎昌.机电设备安装工程消防调试中关于喷淋及消火栓系统的调试 [J].现代装饰（理论），2013（05）：45-46.

[3]刘艳梅.机电设备安装常见问题与改善[J].科技创新导报，2011（28）：91.

论文作者:王正保

论文发表刊物:《电力设备》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6dc49124953bdd14b89b46dd.html