# 浅谈MBP高分子自粘胶膜防水卷材地下防水施工技术论文_陈明洋

中铁建设集团有限公司 北京 100040

摘要：本文结合工程实例，介绍MBP高分子自粘胶膜防水卷材的性能特点、MBP-P（预铺类）施工工艺、MBP-W（湿铺类）施工工艺。结果表明：MBP高分子自粘胶膜防水卷材具有较强的耐腐性，防水效果良好。

关键词：MBP高分子自粘胶膜防水卷材；MBP-P（预铺类）；MBP-W（湿铺类）

1.前言

MBP高分子自粘胶膜防水卷材是以合成高分子片材为底膜，单面覆有高分子自粘胶膜层，表面为颗粒防粘层（或隔离膜）的防水卷材，在不同部位可通过预铺反粘法或湿铺法施工，与混凝土结构融合。MBP-P高分子自粘胶膜与混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗过防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材和结构间的空隙得到最大限度的永久密封，彻底消除了窜水通道，达到止水效果。

2 工程概况

广华新城居住区617地块位于北京市朝阳区东南四环百子湾地区，工程总建筑面积324743.68m2，地下防水工程面积160000 m2。工程地下室防水等级为Ⅰ级，主体结构（基础、地下外墙、地下顶板）采用防水混凝土，外墙混凝土抗渗等级为P8、P6两个级别。防水工程施工重点确保节点的密封处理；不同部位、不同材料间防水层的搭接过渡；底板主防水层在施工现场环境下能否与后浇筑混凝土实现粘结，以避免“窜水现象”的发生。

3 施工方案选择

本工程所在位置原为北京有机化工原有厂区，地质及水文情况较为复杂。项目开工时，已将污染土进行置换，但经检测依然含有少量残余溶剂。为确保地下防水工程施工效果，项目部选择多种防水材料进行试验，经大量试验测试表明，沥青基卷材在该土壤水溶液浸泡后被溶解，因此选择的防水材料需具备较强的耐腐蚀性。

根据该情况，项目部多次组织专家论证，最终决定采用MBP高分子自粘胶膜防水卷材，其耐腐蚀性能优良，有效适应本工程环境。

本工程住宅及地下车库底板外防水采用1.0厚SPU白色单组份聚氨酯防水涂膜+1.2厚MBP-P预铺高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青基）；外墙外侧采用1.5厚SPU白色单组份聚氨酯防水涂膜（拍砂）+1.2厚MBP-W湿铺高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青基）；地下车库顶板采用1.5mm厚SPU防水涂料（涂刮法）+1.5mm厚PVC防水卷材（空铺法）。

4 施工工艺

4.1 MBP-P（预铺类）施工工艺

4.1.1 基础底板基层清理：用铁铲、扫帚等工具将基面清理平整、干净，如表面有油污，应用5%～10%浓度的火碱溶液清洗干净。底板、顶板与侧墙阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角。

4.1.2 底板放线定位：距底板边线500mm弹出最边上卷材边线，后根据卷材幅宽与搭接长度，弹出卷材铺贴基准线，相邻两排卷材的短边接头应相互错开500mm以上。

4.1.3 铺贴底板卷材：先按基准线铺好第一幅MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材卷材，再铺设第二幅，后进行卷材长、短边搭接。铺贴卷材时，光滑面朝下，随时注意与基准线对齐，铺贴时与基准线对齐，以免出现偏差难以纠正。

4.1.4 卷材固定：施工前先揭除高分子双面自粘胶带表面隔离膜，将胶带直接粘贴在清理干净的基面上，然后揭除胶带另一面隔离膜后，再将大面MBP-P防水卷材直接铺贴在自粘胶带上，并碾压使之粘贴牢固，施工中可根据实际情况加密胶带设置密度，已达到满足固定的要求。

4.1.5卷材长短边搭接：地下室底板卷材防水层长边搭接采用预留搭接边自粘搭接方式，搭接长度不小于70mm，如图1所示。短边搭接采用配套高分子双面自粘胶带对接的方式，双面自粘胶带宽度不小于140mm，如图2所示。

4.2 MBP-W（湿铺类）施工工艺

4.2.1 地下室墙面基层处理：外墙施工穿墙丝杆部位，使用砂浆进行封堵。外墙施工穿墙螺杆部位，沿螺杆周圈20mm剔凿，剔深为20mm，取出橡胶堵头，并切割螺杆，刷防锈漆，使用砂浆进行封堵。用铁铲、扫帚等工具将基面清理平整、干净，如遇污渍需用溶剂清洗，然后将混凝土结构表面洒水润湿处理。

4.2.2 墙体放线定位：根据卷材幅宽与搭接长度，弹出卷材铺基准线，相邻两排卷材的短边接头应相互错开500mm以上。

4.2.3 湿润基层：干燥的基面预先洒水充分润湿，但不得残留积水。

4.2.4 铺抹粘结材料：水泥浆采用强度等级不低于42.5MPa普通硅酸盐水泥配置，水泥浆水胶比控制在0.5。将搅拌好水泥浆铺抹在已被润湿的基层上，铺抹要相对均匀，做到不露底，不堆积，厚度宜为3～5mm。

4.2.5 铺贴墙面卷材：铺贴MBP-W高分子自粘胶膜防水卷材卷材。水泥浆铺膜完毕后立即铺贴卷材，将卷材放在要施工的基层上，矫正方向，隔离膜揭2m左右，将已揭膜部分先铺在基层上，然后边撕下表面隔离膜，边推动卷材胶面向前施工。依次类推，施工下幅卷材。

4.2.6 用木抹子或橡胶板拍打卷材表面，提浆，排出卷材下表面的空气，使卷材与水泥浆紧密贴合。

4.2.7 墙面卷材搭接：将整幅卷材对齐铺贴后，然后分别将上下两条隔离膜揭掉搭接，再用胶辊滚压排出空气，使卷材搭接边粘结牢固。地下室外墙长边搭接长度为70mm，短边搭接为80mm，卷材搭接后，再采用1.0mm厚高分子无胎单面自粘卷材胶条对大面卷材接缝进行加强处理，胶条宽度为100mm，如图3所示。

4.2.8 墙面卷材收口固定：卷材铺贴完毕后采用收口条固定，密封胶密封。

5 细部节点施工

5.1 底板后浇带间距和位置应按照结构设计要求确定，并增设外贴式止水带，如图4所示。

5.2 结构外墙变形缝处内设中埋式止水带，聚苯板填缝，结构外表面设外贴式止水带，如图5所示。

5.3穿墙套管管根处附加高分子双面自粘胶膜加强层，收口采用密封材料密封。套管应加焊止水条，套管与管材之间采用密封材料处理，如图6所示。

5.4穿墙群管露出外墙部分700mm范围内浇筑细石混凝土，细石混凝土外表面涂刷聚氨酯防水涂料，如图7所示。

5.5底板与侧墙交接处附加500mm宽1.2厚MBP-W湿铺高分子自粘胶膜防水卷材加强层，如图8所示。

6 质量控制要点

6.1 基层必须坚实，强度不得低于1.2MPa，无空鼓、剥落现象；阴阳角做成圆弧形，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm；基层表面清洁、光滑、平整、密实，无尖锐突出部位，施工基面无明水。

6.2 卷材防水层的搭接缝应粘贴牢固，密封严密，不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷；卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

6.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于500mm的墙体上；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段；水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设30～50mm厚的1：1水泥砂浆，并及时浇筑混凝土；遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能；止水条与施工缝基面应紧密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象；止水条应牢固的安装在缝表面或预留凹槽内；止水条采用搭接连接，搭接宽度不得小于30mm。

6.4 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；密封材料嵌填应严密、连续、饱满、粘接牢固。

6.5 后浇带未浇筑时，后浇带部位应采取覆盖保护措施；后浇带两侧的接缝表面应先清理干净；后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。

7 结束语

本工程采用MBP高分子自粘胶膜防水卷材进行地下防水施工，有效的解决了工程所处环境对防水材料的选择问题，同时，该防水材料与结构间的空隙得到最大限度的永久密封，彻底消除了窜水通道，达到止水效果。通过本工程的实施，为今后公司地下复杂环境工程、人防工程、地下综合管廊工程的防水工程施工提供了借鉴。

参考文献：

[1] GB50108-2008 地下工程防水技术规范

[2] GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范

[3] GB/T23457-2009 预铺/湿铺防水卷材

论文作者:陈明洋

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e094753e2dbed45add7f43d.html