# 600MW机组单侧引送风机启动可靠性分析论文_杨堪

（贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 贵州遵义 564611）

摘要：贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司一期工程2×660MW超临界机组于2015年10、12月相继投入商业运营。由于重庆电网负荷峰谷差很大，所以习水二郎电厂启停机比较频繁。本文以贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司（简称习水二郎电厂）燃煤锅炉为例，重点探讨单侧送、引风机的启动方式，介绍单侧送、引风机启动的实施情况及节能降耗成效。

关键词：引风机；送风机；可靠性；节能

引言

随着电力行业的结构不断变化，660MW等级机组已经逐步承担电网启停调峰的作用。煤电供给侧改革的逐步落实，煤电机组利用小时数最近几年逐年下降，机组调停次数频繁，传统的启动、运行方式已不满足当前机组节能降耗的需要，如何对机组启动、运行方式优化亟待解决。习水二郎电厂启动期间进行了单侧送、引风机启动方式的优化，并取得了明显的节能效果，为后续机组启动节能优化提供了依据。

1、概述

习水二郎电厂一期工程2×660MW超临界机组锅炉采用了北京巴布科克威尔克斯有限公司生产的燃煤锅炉，同步上脱硫、脱硝装置，锅炉出口NOx排放浓度≤700 mg/Nm3（脱硝装置前）。2台50%容量动叶可调式轴流一次风机、2台50%容量动叶可调式轴流送风机、2台50%容量动叶可调式轴流引风机（与增压风机合并）。锅炉为超临界参数、垂直管圈水冷壁、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、单炉膛露天岛式布置的“W”火焰燃烧变压直流锅炉。锅炉型号：B&W B-2090/25.4-M。

引送风机设计参数：

2、单侧风机的启动方式可行性论证

2.1通过送、引风机的设备参数与锅炉启动风量要求的对比分析，单侧送、引风机可以满足锅炉启动的风量要求，且风机在此工况下效率提高。习水二郎电厂自2015机组投入运行，未发生一次因引送风机液压油缸故障引起的送风机动叶波动情况，故而单侧风机启动对机组的安全性影响不大，一旦发生机组故障跳闸，锅炉MFT动作情况与双侧风机运行时相同，

2.2单侧引送风机运行工况简介

2.2.1单侧引送风机停运后，保持两台一次风机运行，并注意监视运行引风机电流在额定电流以下，就地查停运后的引、送风机无倒转现象。

风机半侧运行时的危险点分析

2.2.2 可能导致空预器电流波动或停转。

当引送风机单侧运行时，空预器失去冷二次风的冷却，空预器热端在烟气的加热下会发生膨胀，使空预器的动静部分发生摩擦，参数表现为空预器电流周期性的摆动，严重情况下将导致空预器停转，机组将不得不停运以消除故障。

2.2.3可能造成送风机倒转，影响到系统的恢复

当引送风机单侧运行时，停运侧的送风机可能出现倒转的情况，一方面热风倒流如风机内部会造成设备的损坏；另一方面，给风机的恢复启动制造了障碍。

2.2.4风机停运过程中可能出现失速

在风机停运过程中，由于停运侧的动叶不断关小，两侧风机的出口会出现极大的不平衡，对于具有驼峰p-q曲线的轴流式风机，停运的的风机可能由于出口阻力的增大而进入失速区，从而导致风机失速。

3 单侧风机启动措施与对策

3.1 采取措施，防止空预器卡涩

1、利用锅炉停运检修期间检查确认空预器入口烟气挡板关闭后的严密性，在单侧引送风机运行期间，并密切监视空预器的电流变化，并做好在空预器电流波动趋势图，发现空预器电流波动大及时关闭空预器入口烟气挡板。特别是单侧风组启动发生对应侧空预器入口烟温上涨比另一侧快（同比高30℃），导致对应侧空预器电流波动比另外一侧大，且逐渐增大。发现风组对应侧空预器入口烟温上涨比另外一侧快，及时关闭部分空预器入口烟气挡板，平衡两侧入口烟温。

2、在引送风机并入运行后，逐渐带负荷的过程中：应以空预器出口烟温以及锅炉的排烟温度为依据，缓慢的将风机两侧出力调平，整个过程分多个阶段进行。

3.2 及时发现，防止送风机倒转

由于风烟系统的挡板严密性不足，半侧风机停运后可能出现停运侧风机倒转的现象，表现为送风机入口风温上升，就地可发现倒转，所以在风机停运以后，应当密切监视停运送风机入口风温，当发现倒转迹象时，及时关闭对应侧的空预器出口风门，如果依然无效时应采取相应制动措施，倒转停止时才可以启动风机。

3.3禁止单侧运行的引、送风机超过额定电流

相对于炉膛的平衡通风而言，吸风机的出力应当足以将送风机，一次风机，炉膛漏风等等进入炉膛的风量送出炉膛，而风机半侧运行时，除了送风机之外，其他进入炉膛的风量并没有减少，所以，此时的吸风机会在接近额定的工况运行，遇到炉膛压力有波动时，非常容易超过其额定电流。所以，吸风机处理应适当留有向上波动的空间，必要时降低机组负荷，从而保证的异常的情况下，吸风机不会进入超过额定的工况运行。

3.4 如何避免风机失速

轴流式风机在运行中发生失速是通风系统阻力增加造成的。结合习水二郎电厂锅炉风烟系统设备情况，分析风机发生失速的主要原因为：，由于两侧风机的出口压力偏差过大，导致风量锐减，P-Q曲线中的管路特性曲线发生偏移，导致风机的工作点将出现上移现象，从而进入失速区。

一次在风机停运和解列的过程中，应将送风机，一次风机出口的联络风门关闭，另外操作要缓慢，对应侧的风机的出力也要同步的进行升高或者降低，从而减少两侧风机的出口压力差。

4、单侧引送风机启动节电效果

习水二郎电厂某次开机#2机组开机采用单侧引送风机启动，采用#2A引风机、#2A送风机单侧风机完成锅炉点火及升压升温，在汽轮机3000r/min时并网前一小时，投运另一侧送、引风机。与双侧风机启动进行电流对比，表3为风机单侧运行时的功率消耗计算和根据两台风机并列运行后的功率消耗对比的节电量

统计表

冷态启动按锅炉点火到大机3000转前单侧风组运行，并网前启动另外一侧风组，用时8小时计算，每次单侧风组启动可节约用电19360kw.h，电费节约人民币：1.5万余元。

5 结束语

习水二郎电厂通过优化机组启动运行方式，进行单侧风机启动尝试后，降低了机组启动阶段引送风机的电耗，为完成全厂节电目标奠定了基础。习水二郎电厂运行人员将继续探索机组启动和运行方式的调整优化，节能降耗，为机组的安全稳定长周期运行保驾护航。

参考文献：

[1] 范从振，锅炉设备原理 第二版[M].北京：中国电力出版社，1986

[2] 朱全利，600MW锅炉设备及系统[M].北京：中国电力出版社，2006

[3] 郭立君，何川.泵与风机 [ M].3版.北京：中国电力出版社，2004.

论文作者:杨堪

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e39424b4b62ec81cdc7c827.html