# 脱盐水超滤膜反渗透膜的运行管理论文_郝娟

神华宁夏煤业集团有限责任公司甲醇分公司 宁夏银川 750411

摘要：运行管理超滤膜能够起到反渗透的作用，能够有效的截留各类胶体和杂质，从而有效的保证反渗透装置能够按照既定要求正常工作。但是在超滤膜以及反渗透膜中容易出现膜被阻塞、被氧化等问题，为了能够有效的提高膜的使用时间，就要加强脱盐水超滤膜反渗透膜的运行管理工作。在本文中笔者将着重介绍超滤膜、反渗膜，其是有特殊材料制造而成的多孔材料，因此能够截留水中一些比较大的颗粒和杂质。

关键词：脱盐水；超滤膜；反渗透

随着水处理技术的不断进步和发展，膜处理方式已经被人们广泛的应用和接受。相较于传统的砂滤和多介质过滤，超滤实现了以前无法实现的分子过滤，过滤的精度大大的提高了，保障了水质的稳定，且占地空间比较小，大大提高了反渗透的效率和稳定性。

1 超滤、反渗膜的作用

在实际应用的过程中，根据水的分离方法以及如何有效去除水中的杂质我们可以发现，利用反渗透膜能够实现对水中无机盐的滤除工作，利用超透膜则能够实现对水中各类大分子、交替等杂质的滤除工作，传统的多介质过滤以及砂滤等都不能够实现这些作用。在实际应用的过程中为了能够更好地保护反渗透膜，用超滤膜进行反渗透的预处理工作，其主要优点有以下几个方面。一、能够有效的实现对水中各类微生物、病毒的滤除，去除效率高达99%。二、超滤膜的运行压力通常都比较低，能够达到节约能源的目的。三、经过超滤膜的预处理滤除水中的胶体、微生物等杂质之后，能够有效的提高反渗透膜的掺水通量。四、超滤膜的过滤精度比较高，能够将直径在0.1μm以上的各种胶体杂质以及微小的颗粒物进行滤除工作。五、超滤膜过滤设备的体积比较小，不会占据过多的空间，而且设备在运行的过程中自动化程度比较高，能够实现全自动运行。六、在预处理的过程中不需要添加过多的化学药剂品，反透膜的运行效率比较高，稳定性比较好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 运行管理办法

脱盐水超滤膜反渗透膜的运行过程中若水质发生变化或者水中药剂添加不合理等都会出现超滤膜或者反渗透膜被堵塞的现象，而且容易出现反渗透污染的相关问题，以下笔者将就脱盐水超滤膜反渗透膜的运行管理办法给出以下几点建议和意见。

2.1超滤系统中的控制重点

2.1.1超滤压差的控制

正常的超滤压差控制范围为0.01-0.05MPa，若水中的TMP值较高，超滤膜就会出现被污染物堵塞的现象，出现这一问题的主要原因就是对超滤膜的清洗程度不够，水中加入的氯过少而导致的。解决这一问题首先就是要增加水中的氯酸钠含量，经常对超滤膜进行清洗，而且要严格的限制在超滤膜的运行范围之内。若超滤膜堵塞过于严重则要采用化学清洗的办法进行处理。

2.1.2反渗透膜流量的控制

对反渗透膜进水流量的控制通常都要求在180m3/h，反渗透膜的出水流量则要控制为130m3/h，其浓缩水的流量值为50m3/h。如果反渗透膜的进水流量值过高则会导致反渗透膜由于水流量过大、水压升高而被压缩变形，导致反渗透膜的性能变差；如果反渗透膜的水量过小则导致在反渗透膜表面流过的水流速度过慢而导致反渗透膜结垢，而且浓水流的流量也会变大，导致水资源的浪费；对于浓水流量的控制也十分重要，过低的话也会导致反渗透膜出现污染、堵塞的现象。

2.1.3反渗透压力的控制

脱盐水超滤膜反渗透膜的反渗透压通常都要求控制在1.4MPa左右，如果反渗透压力过高则容易导致反渗透膜被压紧影响反渗透效果；反渗透压力过低则容易导致反渗透膜容易被堵塞污染，影响反渗透膜的脱盐效果。

2.1.4反渗透温度的控制

脱盐水超滤膜反渗透膜的反渗透温度要求控制在25～30℃之内，如果水温过高则容易导致反渗透膜被水解，影响其脱盐的效率；如果水温在45℃以上则会导致反渗透膜被破坏而且不能够被修复，此时应该立刻停止反渗透膜工作；如果水温过低同样也会由于反渗透膜的过水量小而导致反渗透膜的脱盐效率过高，导致反渗透系统中的压力变大。

2.1.5对超滤系统产水浊度的控制

一般超滤膜的产水浊度都要求严格的控制在0.05-0.6NUT之间，如果经过超滤膜过滤的水浊度上升则表明水质发生了变化或者是超滤膜损坏导致超滤膜的过滤性能变差。在超滤膜过滤之后若水的浊度上升较多，应该及时的对原水水质进行化验，并且要加强对过滤器的清洗工作；如果对超滤膜的反洗仍然不能够取得很好的效果，就说明超透膜已经被损坏，要对超滤膜的密实性进行检验，存在问题的及时进行补丝操作。

3 对超滤膜进行化学处理

3.1若TMP的压力达到0.05MPa的时候，就需要对超滤膜及时的进行化学清洗，处理超滤膜中堵塞的污染物.若超滤膜被胶体等有机物堵塞，通常都采用0.5%的碱液对其进行循环处理，在循环一小时后对超滤膜进行浸泡操作，若超滤膜的污染程度比较高，在对超滤膜进行碱液循环处理。处理结束之后调整超滤膜的PH值为中性，在将超滤膜投入使用。

3.2若超滤膜被金属污染，首先要利用3%的柠檬酸和0.5%的盐酸进行低流量的化学清洗，若清洗之后仍达不到预期效果，则在对超滤膜进行高流量循环，之后在调和PH值为中性继续使用。

4 对反渗透膜的化学处理

4.1当反渗透膜的压力高于0.3MPa而且产水量比较小，说明反渗透膜已经被堵塞，需要及时对其进行清理。若反渗透膜被胶体等有机物堵塞，首先要采用浓度为0.1%的碱液对其进行低流量循环，循环一个小时之后用PH值为12的碱液进行浸泡，若此时反渗透膜仍有堵塞，则采用高流量循环一小时。完成以上操作之后对反渗透膜进行清洗，将其PH值调节为中性。

4.2若反渗透膜是被碳酸盐结垢所堵塞，应采用0.3%盐酸进行低流量循环清洗，循环结束之后在对其进行清洗，PH值调为中性之后则可正常使用。

结束语

对于脱盐水超滤膜反渗透膜的良好控制是延长设备的使用期限、节约水资源的一项重要手段，以上是笔者对于脱盐水超滤膜反渗透膜的运行管理办法的几点探讨，希望能够对脱盐水超滤膜反渗透膜的运行管理水平的提高有所帮助。

参考文献

[1]孟延孝，袁慧.包钢薄板厂冷轧工程新水处理站扩建设计优化.《科技信息》.2011年3期.

[2]秦普学，师引.浅谈脱盐水超滤膜反渗透膜的运行管理 《企业导报》.2013年4期.

论文作者:郝娟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e868f75dc14fb7cdcdd5c20.html